## Curves
[[213.0, 220.8, 232.79999999999998, 247.20000000000002, 259.20000000000005, 264.0], [0, 1600.0, 0, 0, -1600.0]], [[213.0, 228.0, 237.6, 242.4, 252.0, 264.0], [0, 1600.0, 0, 0, -1600.0]], [[213.0, 220.8, 232.79999999999998, 247.20000000000002, 259.20000000000005, 264.0], [0, 800.0, 0, 0, -800.0]]
| Curve 1 |  | Curve 2 |  | Curve 3
| V | Q | V | Q | V | Q
| 213 | 1600 | 213 | 1600 | 213 | 800
| 220.8 | 1600 | 228 | 1600 | 220.8 | 800
| 232.8 | 0 | 237.6 | 0 | 232.8 | 0
| 247.2 | 0 | 242.4 | 0 | 247.2 | 0
| 259.2 | -1600 | 252 | -1600 | 259.2 | -800
| 264 | -1600 | 264 | -1600 | 264 | -800
| 88.75 | 100
| 92 | 100
| 97 | 0
| 103 | 0
| 108 | -100
| 110 | -100
in inv

## 10%
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) |  | v pu | q pu | Apparent power (calculated) | angle | pf
3.593 | 300 | 290.2274 | 255.724 | -540.5043 | 250.1133 | 106.6856 | 256.0455 | 106.5517 | -33.7815 | 595.5683 | -65.168 | 0.41996
6.115 | 300 | 288.2836 | 255.4899 | -582.1623 | 253.7248 | 106.6142 | 255.8741 | 106.4541 | -36.3851 | 635.0506 | -66.4507 | 0.39953
8.734 | 300 | 289.9992 | 255.4061 | -545.1248 | 245.8898 | 106.5428 | 255.7028 | 106.4192 | -34.0703 | 598.0157 | -65.7211 | 0.41118
11.257 | 300 | 287.0458 | 255.123 | -577.0557 | 276.9692 | 106.4714 | 255.5314 | 106.3012 | -36.066 | 640.0822 | -64.3603 | 0.43271
13.781 | 300 | 289.6598 | 254.9602 | -575.1715 | 285.317 | 106.4 | 255.36 | 106.2334 | -35.9482 | 642.0499 | -63.6159 | 0.44438
16.306 | 300 | 289.5823 | 254.8198 | -512.8525 | 247.457 | 106.3286 | 255.1886 | 106.1749 | -32.0533 | 569.4318 | -64.242 | 0.43457
18.832 | 300 | 291.2862 | 254.743 | -576.6234 | 263.0562 | 106.2572 | 255.0172 | 106.1429 | -36.039 | 633.7926 | -65.4773 | 0.41505
21.358 | 300 | 289.5651 | 254.4463 | -589.3707 | 245.129 | 106.1858 | 254.8458 | 106.0193 | -36.8357 | 638.3151 | -67.4166 | 0.38403
23.88 | 300 | 287.5428 | 254.3854 | -549.0663 | 285.265 | 106.1144 | 254.6745 | 105.9939 | -34.3166 | 618.7487 | -62.5459 | 0.46104
26.402 | 300 | 289.4139 | 254.2082 | -500.1235 | 231.5428 | 106.0429 | 254.5031 | 105.9201 | -31.2577 | 551.1221 | -65.1571 | 0.42013
28.927 | 300 | 288.8419 | 253.921 | -481.3869 | 249.8333 | 105.9715 | 254.3317 | 105.8004 | -30.0867 | 542.356 | -62.5712 | 0.46064
31.451 | 300 | 288.3806 | 253.8021 | -498.1524 | 246.4279 | 105.9001 | 254.1603 | 105.7509 | -31.1345 | 555.772 | -63.679 | 0.4434
33.974 | 300 | 287.6626 | 253.657 | -516.8223 | 248.6631 | 105.8287 | 253.9889 | 105.6904 | -32.3014 | 573.5317 | -64.3059 | 0.43356
36.499 | 300 | 291.2265 | 253.4254 | -552.3596 | 250.6868 | 105.7573 | 253.8175 | 105.5939 | -34.5225 | 606.5846 | -65.5891 | 0.41328
39.022 | 300 | 288.6468 | 253.422 | -582.7983 | 256.0226 | 105.6859 | 253.6462 | 105.5925 | -36.4249 | 636.5544 | -66.284 | 0.4022
41.544 | 300 | 290.5192 | 253.0678 | -559.753 | 282.1783 | 105.6145 | 253.4748 | 105.4449 | -34.9846 | 626.8556 | -63.2466 | 0.45015
44.067 | 300 | 290.2849 | 253.0232 | -566.792 | 249.7149 | 105.5431 | 253.3034 | 105.4263 | -35.4245 | 619.3632 | -66.2227 | 0.40318
46.592 | 300 | 290.3068 | 252.8286 | -525.5163 | 260.3346 | 105.4717 | 253.132 | 105.3452 | -32.8448 | 586.4653 | -63.6466 | 0.4439
49.116 | 300 | 288.7567 | 252.6957 | -523.8156 | 261.594 | 105.4003 | 252.9606 | 105.2899 | -32.7385 | 585.5034 | -63.4623 | 0.44678
51.739 | 300 | 290.3128 | 252.4595 | -517.556 | 257.4657 | 105.3289 | 252.7893 | 105.1914 | -32.3472 | 578.0595 | -63.5511 | 0.4454
54.263 | 300 | 289.1405 | 252.2023 | -542.3513 | 281.6946 | 105.2574 | 252.6179 | 105.0843 | -33.897 | 611.1439 | -62.5527 | 0.46093
56.79 | 300 | 289.4635 | 252.132 | -550.1469 | 255.7814 | 105.186 | 252.4465 | 105.055 | -34.3842 | 606.7007 | -65.0646 | 0.42159
59.314 | 300 | 288.9161 | 252.0293 | -494.1651 | 249.6887 | 105.1146 | 252.2751 | 105.0122 | -30.8853 | 553.6638 | -63.1936 | 0.45098
61.84 | 300 | 288.3366 | 251.8535 | -557.7397 | 257.9348 | 105.0432 | 252.1037 | 104.939 | -34.8587 | 614.4948 | -65.181 | 0.41975
64.362 | 300 | 289.2546 | 251.582 | -542.3317 | 262.7363 | 104.9718 | 251.9323 | 104.8259 | -33.8957 | 602.6227 | -64.1517 | 0.43599
66.887 | 300 | 289.6333 | 251.3515 | -519.7396 | 247.6182 | 104.9004 | 251.761 | 104.7298 | -32.4837 | 575.7118 | -64.5254 | 0.43011
69.413 | 300 | 288.2523 | 251.2818 | -536.1187 | 241.6021 | 104.829 | 251.5896 | 104.7007 | -33.5074 | 588.0432 | -65.7411 | 0.41086
71.935 | 300 | 290.3356 | 251.0948 | -556.3728 | 269.7855 | 104.7576 | 251.4182 | 104.6228 | -34.7733 | 618.3324 | -64.1311 | 0.43631
74.457 | 300 | 289.8257 | 251.0073 | -535.1815 | 252.6614 | 104.6862 | 251.2468 | 104.5864 | -33.4488 | 591.8252 | -64.7277 | 0.42692
76.979 | 300 | 287.6224 | 250.7007 | -558.1485 | 255.6762 | 104.6148 | 251.0754 | 104.4586 | -34.8843 | 613.9219 | -65.3883 | 0.41646
79.502 | 300 | 289.5316 | 250.5818 | -490.3955 | 252.6233 | 104.5434 | 250.904 | 104.4091 | -30.6497 | 551.6396 | -62.745 | 0.45795
82.024 | 300 | 289.7274 | 250.4525 | -536.7754 | 254.6829 | 104.4719 | 250.7327 | 104.3552 | -33.5485 | 594.1307 | -64.617 | 0.42866
84.547 | 300 | 290.4547 | 250.1662 | -530.1029 | 248.4125 | 104.4005 | 250.5613 | 104.2359 | -33.1314 | 585.4211 | -64.8915 | 0.42433
87.069 | 300 | 291.6979 | 250.0056 | -529.1792 | 252.9847 | 104.3291 | 250.3899 | 104.169 | -33.0737 | 586.5423 | -64.4488 | 0.43132
89.591 | 300 | 290.42 | 249.804 | -509.7743 | 248.7564 | 104.2577 | 250.2185 | 104.085 | -31.8609 | 567.2297 | -63.9887 | 0.43855
92.113 | 300 | 289.4937 | 249.6708 | -493.696 | 251.4042 | 104.1863 | 250.0471 | 104.0295 | -30.856 | 554.0215 | -63.0133 | 0.45378
94.736 | 300 | 289.6144 | 249.5056 | -581.6158 | 262.2211 | 104.1149 | 249.8757 | 103.9607 | -36.351 | 637.9944 | -65.7316 | 0.41101
97.26 | 300 | 289.7967 | 249.4058 | -506.7292 | 248.6255 | 104.0435 | 249.7044 | 103.9191 | -31.6706 | 564.437 | -63.8651 | 0.44048
99.782 | 300 | 288.4365 | 249.096 | -579.6986 | 258.5661 | 103.9721 | 249.533 | 103.79 | -36.2312 | 634.7495 | -65.9613 | 0.40735
102.305 | 300 | 289.8598 | 248.8683 | -555.7709 | 253.0201 | 103.9007 | 249.3616 | 103.6951 | -34.7357 | 610.6558 | -65.522 | 0.41434
104.827 | 300 | 288.1023 | 248.892 | -514.9915 | 239.1684 | 103.8293 | 249.1902 | 103.705 | -32.187 | 567.8185 | -65.0891 | 0.42121
107.349 | 300 | 289.9861 | 248.66 | -497.5621 | 256.1991 | 103.7578 | 249.0188 | 103.6083 | -31.0976 | 559.6482 | -62.7555 | 0.45779
109.872 | 300 | 288.8139 | 248.5139 | -486.5241 | 267.5378 | 103.6864 | 248.8475 | 103.5475 | -30.4078 | 555.2316 | -61.1936 | 0.48185
112.395 | 300 | 290.3953 | 248.3433 | -527.3457 | 259.0832 | 103.615 | 248.6761 | 103.4764 | -32.9591 | 587.5522 | -63.8351 | 0.44095
114.921 | 300 | 288.3153 | 248.1187 | -500.336 | 249.3342 | 103.5436 | 248.5047 | 103.3828 | -31.271 | 559.0202 | -63.5112 | 0.44602
117.444 | 300 | 289.9881 | 248.0146 | -455.3212 | 244.5517 | 103.4722 | 248.3333 | 103.3394 | -28.4576 | 516.8394 | -61.7597 | 0.47317
119.969 | 300 | 290.2184 | 247.8675 | -449.0683 | 252.8292 | 103.4008 | 248.1619 | 103.2781 | -28.0668 | 515.3493 | -60.62 | 0.4906
122.492 | 300 | 289.3043 | 247.6269 | -411.3593 | 248.8474 | 103.3294 | 247.9905 | 103.1779 | -25.71 | 480.7718 | -58.8285 | 0.5176
125.014 | 300 | 289.2378 | 247.4359 | -407.9134 | 257.468 | 103.258 | 247.8192 | 103.0983 | -25.4946 | 482.3724 | -57.7404 | 0.53375
127.538 | 300 | 288.2694 | 247.2907 | -372.7938 | 264.025 | 103.1866 | 247.6478 | 103.0378 | -23.2996 | 456.8199 | -54.6925 | 0.57796
130.06 | 300 | 291.9616 | 247.0485 | -352.1016 | 257.2916 | 103.1152 | 247.4764 | 102.9369 | -22.0063 | 436.09 | -53.8431 | 0.59
132.583 | 300 | 289.1217 | 246.9074 | -325.9217 | 256.9642 | 103.0438 | 247.305 | 102.8781 | -20.3701 | 415.0368 | -51.7468 | 0.61914
135.105 | 300 | 289.5792 | 246.6206 | -311.4146 | 256.4253 | 102.9723 | 247.1336 | 102.7586 | -19.4634 | 403.4018 | -50.5311 | 0.63566
137.83 | 300 | 289.2557 | 246.6317 | -257.1033 | 276.974 | 102.9009 | 246.9622 | 102.7632 | -16.069 | 377.911 | -42.8691 | 0.73291
140.355 | 300 | 289.0059 | 246.4782 | -253.3978 | 248.7626 | 102.8295 | 246.7909 | 102.6992 | -15.8374 | 355.0961 | -45.5288 | 0.70055
142.878 | 300 | 288.9115 | 246.2357 | -245.6111 | 257.5852 | 102.7581 | 246.6195 | 102.5982 | -15.3507 | 355.9142 | -43.6367 | 0.72373
145.4 | 300 | 289.0052 | 246.1868 | -213.1345 | 261.3643 | 102.6867 | 246.4481 | 102.5778 | -13.3209 | 337.2501 | -39.1961 | 0.77499
147.922 | 300 | 288.5803 | 245.9756 | -197.1435 | 256.7047 | 102.6153 | 246.2767 | 102.4898 | -12.3215 | 323.6709 | -37.5234 | 0.7931
150.452 | 300 | 290.6782 | 245.7997 | -156.0203 | 273.1204 | 102.5439 | 246.1053 | 102.4166 | -9.7513 | 314.5427 | -29.7371 | 0.86831
152.975 | 300 | 289.0185 | 245.7176 | -144.9873 | 271.4581 | 102.4725 | 245.9339 | 102.3823 | -9.0617 | 307.7512 | -28.1069 | 0.88207
155.499 | 300 | 291.2531 | 245.4999 | -132.7856 | 255.5944 | 102.4011 | 245.7626 | 102.2916 | -8.2991 | 288.0287 | -27.4526 | 0.88739
158.021 | 300 | 289.6347 | 245.3028 | -119.6099 | 264.7769 | 102.3297 | 245.5912 | 102.2095 | -7.4756 | 290.5398 | -24.3105 | 0.91133
160.563 | 300 | 287.3051 | 245.0899 | -121.2576 | 267.7465 | 102.2583 | 245.4198 | 102.1208 | -7.5786 | 293.9244 | -24.3649 | 0.91094
163.086 | 300 | 289.6673 | 244.8792 | -107.8003 | 268.7028 | 102.1868 | 245.2484 | 102.033 | -6.7375 | 289.5204 | -21.86 | 0.9281
165.608 | 300 | 289.9119 | 244.6341 | -116.4937 | 260.925 | 102.1154 | 245.077 | 101.9309 | -7.2809 | 285.7492 | -24.059 | 0.91313
168.131 | 300 | 290.2327 | 244.453 | -96.9995 | 292.4468 | 102.044 | 244.9057 | 101.8554 | -6.0625 | 308.1137 | -18.3497 | 0.94915
170.781 | 300 | 288.9773 | 244.3501 | -99.3049 | 269.4022 | 101.9726 | 244.7343 | 101.8125 | -6.2066 | 287.1219 | -20.2344 | 0.93829
173.306 | 300 | 288.6322 | 244.0654 | -112.6314 | 262.6749 | 101.9012 | 244.5629 | 101.6939 | -7.0395 | 285.804 | -23.2089 | 0.91907
175.829 | 300 | 289.7983 | 244.0316 | -105.3146 | 256.3855 | 101.8298 | 244.3915 | 101.6798 | -6.5822 | 277.1726 | -22.3312 | 0.925
178.351 | 300 | 290.1558 | 243.8174 | -100.633 | 267.8438 | 101.7584 | 244.2201 | 101.5906 | -6.2896 | 286.1246 | -20.5919 | 0.93611
180.875 | 300 | 288.3022 | 243.6587 | -113.3443 | 260.1154 | 101.687 | 244.0487 | 101.5245 | -7.084 | 283.7375 | -23.5449 | 0.91675
183.398 | 300 | 289.6448 | 243.4899 | -115.7704 | 276.4006 | 101.6156 | 243.8774 | 101.4541 | -7.2356 | 299.6666 | -22.7263 | 0.92236
185.922 | 300 | 287.7707 | 243.2149 | -111.251 | 264.3694 | 101.5442 | 243.706 | 101.3396 | -6.9532 | 286.8239 | -22.8221 | 0.92171
188.445 | 300 | 287.6584 | 243.1155 | -125.8945 | 265.721 | 101.4727 | 243.5346 | 101.2981 | -7.8684 | 294.0358 | -25.3508 | 0.9037
190.969 | 300 | 288.9999 | 242.9051 | -111.1275 | 266.096 | 101.4013 | 243.3632 | 101.2105 | -6.9455 | 288.3685 | -22.6664 | 0.92276
193.501 | 300 | 288.4246 | 242.7663 | -95.7266 | 257.3988 | 101.3299 | 243.1918 | 101.1526 | -5.9829 | 274.6228 | -20.4001 | 0.93728
196.025 | 300 | 289.9711 | 242.6381 | -97.5243 | 288.3806 | 101.2585 | 243.0204 | 101.0992 | -6.0953 | 304.4246 | -18.6844 | 0.9473
198.547 | 300 | 288.1745 | 242.3161 | -97.5088 | 266.2448 | 101.1871 | 242.8491 | 100.965 | -6.0943 | 283.5388 | -20.1146 | 0.93901
201.069 | 300 | 288.754 | 242.1709 | -99.1557 | 267.486 | 101.1157 | 242.6777 | 100.9045 | -6.1972 | 285.2729 | -20.3394 | 0.93765
203.592 | 300 | 289.368 | 242.0673 | -94.655 | 261.5334 | 101.0443 | 242.5063 | 100.8614 | -5.9159 | 278.1354 | -19.8963 | 0.94031
206.114 | 300 | 286.96 | 242.0264 | -98.945 | 256.1029 | 100.9729 | 242.3349 | 100.8443 | -6.1841 | 274.552 | -21.1239 | 0.9328
208.737 | 300 | 288.2863 | 241.7049 | -105.5502 | 266.7706 | 100.9015 | 242.1635 | 100.7104 | -6.5969 | 286.8926 | -21.5866 | 0.92986
211.26 | 300 | 287.0676 | 241.6466 | -113.076 | 262.3548 | 100.8301 | 241.9922 | 100.6861 | -7.0672 | 285.6855 | -23.3162 | 0.91833
213.783 | 300 | 289.8352 | 241.371 | -101.9528 | 276.3615 | 100.7587 | 241.8208 | 100.5712 | -6.3721 | 294.5676 | -20.2495 | 0.93819
216.488 | 300 | 288.7662 | 241.2708 | -100.0206 | 278.558 | 100.6872 | 241.6494 | 100.5295 | -6.2513 | 295.9707 | -19.7514 | 0.94117
219.014 | 300 | 290.7484 | 241.1993 | -89.3779 | 272.9915 | 100.6158 | 241.478 | 100.4997 | -5.5861 | 287.2503 | -18.1285 | 0.95036
221.537 | 300 | 289.274 | 240.8767 | -88.9871 | 271.3043 | 100.5444 | 241.3066 | 100.3653 | -5.5617 | 285.5253 | -18.1593 | 0.95019
224.063 | 300 | 287.4899 | 240.6854 | -98.7015 | 259.9113 | 100.473 | 241.1352 | 100.2856 | -6.1688 | 278.0214 | -20.7943 | 0.93486
226.585 | 300 | 287.833 | 240.4511 | -101.511 | 281.8586 | 100.4016 | 240.9639 | 100.188 | -6.3444 | 299.581 | -19.8064 | 0.94084
229.108 | 300 | 290.1158 | 240.3759 | -104.0531 | 258.4266 | 100.3302 | 240.7925 | 100.1566 | -6.5033 | 278.5882 | -21.9317 | 0.92763
231.736 | 300 | 289.5254 | 240.2232 | -115.841 | 258.4428 | 100.2588 | 240.6211 | 100.093 | -7.2401 | 283.217 | -24.1432 | 0.91253
234.259 | 300 | 290.5399 | 239.9519 | -105.6153 | 251.7455 | 100.1874 | 240.4497 | 99.98 | -6.601 | 273.0025 | -22.7596 | 0.92214
236.783 | 300 | 288.1727 | 240.0181 | -101.9168 | 263.2854 | 100.116 | 240.2783 | 100.0075 | -6.3698 | 282.3229 | -21.1612 | 0.93257
239.309 | 300 | 289.5516 | 239.6685 | -104.0035 | 263.2991 | 100.0446 | 240.1069 | 99.8619 | -6.5002 | 283.0957 | -21.554 | 0.93007
241.835 | 300 | 289.2758 | 239.5423 | -105.1828 | 261.1279 | 99.9732 | 239.9356 | 99.8093 | -6.5739 | 281.5159 | -21.9396 | 0.92758
244.359 | 300 | 289.3996 | 239.4125 | -104.7664 | 285.2784 | 99.9017 | 239.7642 | 99.7552 | -6.5479 | 303.9075 | -20.1653 | 0.9387
246.884 | 300 | 287.4323 | 239.1997 | -98.7777 | 298.2203 | 99.8303 | 239.5928 | 99.6665 | -6.1736 | 314.1535 | -18.3261 | 0.94928
249.408 | 300 | 288.8535 | 238.9146 | -109.1506 | 261.6566 | 99.7589 | 239.4214 | 99.5477 | -6.8219 | 283.5102 | -22.6435 | 0.92292
251.935 | 300 | 289.1567 | 238.8153 | -115.5172 | 261.6448 | 99.6875 | 239.25 | 99.5064 | -7.2198 | 286.0109 | -23.8216 | 0.91481
254.458 | 300 | 287.9941 | 238.6414 | -113.1922 | 270.6953 | 99.6161 | 239.0786 | 99.4339 | -7.0745 | 293.4083 | -22.6924 | 0.92259
256.982 | 300 | 287.7657 | 238.4318 | -108.7355 | 259.2094 | 99.5447 | 238.9073 | 99.3466 | -6.796 | 281.0924 | -22.7575 | 0.92215
259.507 | 300 | 290.2622 | 238.2644 | -121.5474 | 265.5147 | 99.4733 | 238.7359 | 99.2769 | -7.5967 | 292.0134 | -24.5973 | 0.90926
262.03 | 300 | 289.6824 | 238.1342 | -107.5616 | 269.1259 | 99.4019 | 238.5645 | 99.2226 | -6.7226 | 289.8245 | -21.7851 | 0.92858
264.554 | 300 | 288.7135 | 237.9545 | -110.4271 | 266.9483 | 99.3305 | 238.3931 | 99.1477 | -6.9017 | 288.8867 | -22.4731 | 0.92406
267.08 | 300 | 289.5758 | 237.8124 | -93.4546 | 273.5601 | 99.2591 | 238.2217 | 99.0885 | -5.8409 | 289.0828 | -18.8613 | 0.9463
269.604 | 300 | 288.9588 | 237.5102 | -100.414 | 254.7876 | 99.1876 | 238.0504 | 98.9626 | -6.2759 | 273.8608 | -21.5098 | 0.93035
272.128 | 300 | 289.9371 | 237.3158 | -109.6088 | 268.4294 | 99.1162 | 237.879 | 98.8816 | -6.8506 | 289.9456 | -22.2118 | 0.92579
274.731 | 300 | 290.7538 | 237.2981 | -114.287 | 267.9908 | 99.0448 | 237.7076 | 98.8742 | -7.1429 | 291.3427 | -23.0962 | 0.91985
277.257 | 300 | 288.3046 | 237.0649 | -106.6989 | 270.0898 | 98.9734 | 237.5362 | 98.777 | -6.6687 | 290.4018 | -21.5564 | 0.93006
279.781 | 300 | 286.8052 | 236.93 | -90.3297 | 267.5574 | 98.902 | 237.3648 | 98.7208 | -5.6456 | 282.3941 | -18.6551 | 0.94746
282.304 | 300 | 288.1309 | 236.701 | -96.7463 | 254.7129 | 98.8306 | 237.1934 | 98.6254 | -6.0466 | 272.4674 | -20.798 | 0.93484
284.829 | 300 | 289.1888 | 236.4074 | -108.2758 | 267.9806 | 98.7592 | 237.0221 | 98.5031 | -6.7672 | 289.0282 | -22.0008 | 0.92718
287.421 | 300 | 290.9642 | 236.3278 | -99.5243 | 290.0221 | 98.6878 | 236.8507 | 98.4699 | -6.2203 | 306.6234 | -18.9402 | 0.94586
289.946 | 300 | 291.5177 | 236.1973 | -108.7255 | 272.7833 | 98.6164 | 236.6793 | 98.4155 | -6.7953 | 293.6528 | -21.7311 | 0.92893
292.468 | 300 | 288.9133 | 236.0095 | -98.9887 | 260.3434 | 98.545 | 236.5079 | 98.3373 | -6.1868 | 278.5273 | -20.8179 | 0.93471
294.991 | 300 | 290.9361 | 235.858 | -103.1456 | 263.8099 | 98.4736 | 236.3365 | 98.2742 | -6.4466 | 283.2573 | -21.3547 | 0.93134
297.515 | 300 | 287.7857 | 235.7677 | -102.1425 | 262.4359 | 98.4021 | 236.1651 | 98.2365 | -6.3839 | 281.6127 | -21.2664 | 0.9319
300.04 | 300 | 289.8579 | 235.5289 | -111.6474 | 258.1799 | 98.3307 | 235.9938 | 98.137 | -6.978 | 281.2864 | -23.3855 | 0.91785
302.563 | 300 | 289.2492 | 235.1754 | -111.9459 | 259.3119 | 98.2593 | 235.8224 | 97.9898 | -6.9966 | 282.4439 | -23.35 | 0.9181
305.086 | 300 | 289.2284 | 235.2769 | -106.0372 | 272.9299 | 98.1879 | 235.651 | 98.0321 | -6.6273 | 292.8047 | -21.2318 | 0.93212
307.609 | 300 | 290.2417 | 235.0083 | -102.9532 | 257.6868 | 98.1165 | 235.4796 | 97.9201 | -6.4346 | 277.4921 | -21.7781 | 0.92863
310.131 | 300 | 288.7516 | 234.8712 | -97.9853 | 253.6553 | 98.0451 | 235.3082 | 97.863 | -6.1241 | 271.923 | -21.1212 | 0.93282
312.731 | 300 | 290.8942 | 234.6507 | -108.7773 | 271.9261 | 97.9737 | 235.1368 | 97.7711 | -6.7986 | 292.8759 | -21.8026 | 0.92847
315.254 | 300 | 288.2135 | 234.5306 | -85.5818 | 286.6608 | 97.9023 | 234.9655 | 97.7211 | -5.3489 | 299.1632 | -16.6228 | 0.95821
317.777 | 300 | 290.2014 | 234.3509 | -109.7636 | 262.7812 | 97.8309 | 234.7941 | 97.6462 | -6.8602 | 284.7841 | -22.6702 | 0.92274
320.3 | 300 | 290.5035 | 234.1792 | -99.0708 | 270.5343 | 97.7595 | 234.6227 | 97.5747 | -6.1919 | 288.1039 | -20.1129 | 0.93902
322.822 | 300 | 291.02 | 233.9824 | -91.8254 | 256.7951 | 97.688 | 234.4513 | 97.4927 | -5.7391 | 272.7189 | -19.6761 | 0.94161
325.344 | 300 | 290.4259 | 233.8534 | -95.0236 | 266.0696 | 97.6166 | 234.2799 | 97.4389 | -5.939 | 282.5287 | -19.6535 | 0.94174
327.867 | 300 | 289.9628 | 233.6816 | -98.1857 | 265.0417 | 97.5452 | 234.1086 | 97.3673 | -6.1366 | 282.6438 | -20.3273 | 0.93772
330.389 | 300 | 288.8481 | 233.3618 | -102.6523 | 264.9608 | 97.4738 | 233.9372 | 97.2341 | -6.4158 | 284.1508 | -21.1775 | 0.93247
332.911 | 300 | 289.2802 | 233.3682 | -96.1121 | 262.0155 | 97.4024 | 233.7658 | 97.2368 | -6.007 | 279.0872 | -20.1439 | 0.93883
335.434 | 300 | 289.6342 | 233.0628 | -95.5806 | 261.5755 | 97.331 | 233.5944 | 97.1095 | -5.9738 | 278.4913 | -20.0724 | 0.93926
337.956 | 300 | 288.7702 | 233.0555 | -82.9088 | 274.7184 | 97.2596 | 233.423 | 97.1065 | -5.1818 | 286.9566 | -16.7936 | 0.95735
340.478 | 300 | 289.0851 | 232.8354 | -97.1151 | 268.8335 | 97.1882 | 233.2516 | 97.0147 | -6.0697 | 285.837 | -19.862 | 0.94051
343.001 | 300 | 288.3537 | 232.7023 | -86.6707 | 278.3669 | 97.1168 | 233.0803 | 96.9593 | -5.4169 | 291.5475 | -17.2942 | 0.95479
345.523 | 300 | 289.1348 | 232.3565 | -101.2725 | 263.0285 | 97.0454 | 232.9089 | 96.8152 | -6.3295 | 281.8512 | -21.0579 | 0.93322
348.046 | 300 | 287.7053 | 232.2176 | -106.4083 | 267.0263 | 96.974 | 232.7375 | 96.7573 | -6.6505 | 287.447 | -21.7269 | 0.92896
350.569 | 300 | 288.2746 | 232.0898 | -108.8385 | 273.0735 | 96.9025 | 232.5661 | 96.7041 | -6.8024 | 293.9642 | -21.7306 | 0.92893
353.093 | 300 | 291.6142 | 231.8368 | -92.1102 | 260.6324 | 96.8311 | 232.3947 | 96.5987 | -5.7569 | 276.43 | -19.4639 | 0.94285
355.616 | 300 | 289.8941 | 231.7365 | -102.5202 | 265.6916 | 96.7597 | 232.2233 | 96.5569 | -6.4075 | 284.7849 | -21.0996 | 0.93296
358.139 | 300 | 289.102 | 231.5397 | -101.1458 | 263.5121 | 96.6883 | 232.052 | 96.4749 | -6.3216 | 282.2572 | -20.9986 | 0.93359
360.732 | 300 | 291.3921 | 231.4181 | -95.0774 | 286.1139 | 96.6169 | 231.8806 | 96.4242 | -5.9423 | 301.4977 | -18.3819 | 0.94898
363.256 | 300 | 286.8982 | 231.2015 | -97.0437 | 270.7879 | 96.5455 | 231.7092 | 96.334 | -6.0652 | 287.6518 | -19.7164 | 0.94137
365.781 | 300 | 288.7567 | 231.0547 | -97.6167 | 268.1304 | 96.4741 | 231.5378 | 96.2728 | -6.101 | 285.347 | -20.0047 | 0.93966
368.305 | 300 | 289.6043 | 230.9363 | -100.3909 | 263.5536 | 96.4027 | 231.3664 | 96.2235 | -6.2744 | 282.0262 | -20.8524 | 0.9345
370.828 | 300 | 288.1626 | 230.7513 | -85.9827 | 285.289 | 96.3313 | 231.1951 | 96.1464 | -5.3739 | 297.9645 | -16.7721 | 0.95746
373.352 | 300 | 290.2659 | 230.5263 | -103.0465 | 260.7758 | 96.2599 | 231.0237 | 96.0526 | -6.4404 | 280.3972 | -21.5616 | 0.93002
375.878 | 300 | 289.1654 | 230.3581 | -105.2239 | 257.4082 | 96.1885 | 230.8523 | 95.9825 | -6.5765 | 278.0846 | -22.2338 | 0.92565
378.402 | 300 | 287.6592 | 230.071 | -93.6866 | 277.7344 | 96.117 | 230.6809 | 95.8629 | -5.8554 | 293.1101 | -18.6405 | 0.94754
380.924 | 300 | 289.072 | 230.014 | -94.0426 | 266.17 | 96.0456 | 230.5095 | 95.8391 | -5.8777 | 282.2951 | -19.4592 | 0.94288
383.448 | 300 | 288.198 | 229.8185 | -96.5766 | 263.9563 | 95.9742 | 230.3381 | 95.7577 | -6.036 | 281.0693 | -20.0966 | 0.93911
385.972 | 300 | 287.8916 | 229.7132 | -84.3866 | 290.1404 | 95.9028 | 230.1668 | 95.7138 | -5.2742 | 302.1631 | -16.2169 | 0.96021
388.495 | 300 | 291.6019 | 229.5536 | -101.341 | 270.6192 | 95.8314 | 229.9954 | 95.6473 | -6.3338 | 288.9719 | -20.5298 | 0.93649
391.018 | 300 | 287.0375 | 229.3854 | -108.29 | 268.4125 | 95.76 | 229.824 | 95.5773 | -6.7681 | 289.4339 | -21.9714 | 0.92737
393.542 | 300 | 287.7677 | 229.1809 | -103.6229 | 268.2823 | 95.6886 | 229.6526 | 95.4921 | -6.4764 | 287.5989 | -21.1188 | 0.93284
396.066 | 300 | 290.9855 | 229.0593 | -92.387 | 260.036 | 95.6172 | 229.4812 | 95.4414 | -5.7742 | 275.9603 | -19.5593 | 0.9423
398.589 | 300 | 291.1311 | 228.8112 | -98.9815 | 264.5178 | 95.5458 | 229.3098 | 95.338 | -6.1863 | 282.4306 | -20.5156 | 0.93658
401.112 | 300 | 288.588 | 228.5728 | -94.6448 | 269.4516 | 95.4744 | 229.1385 | 95.2387 | -5.9153 | 285.5902 | -19.3538 | 0.94349
403.825 | 300 | 290.0902 | 228.4781 | -83.1822 | 264.8429 | 95.4029 | 228.9671 | 95.1992 | -5.1989 | 277.5987 | -17.4365 | 0.95405
406.35 | 300 | 289.8246 | 228.2742 | -47.8779 | 265.9652 | 95.3315 | 228.7957 | 95.1142 | -2.9924 | 270.2402 | -10.2048 | 0.98418
408.872 | 300 | 289.5764 | 228.0871 | -27.2012 | 270.7385 | 95.2601 | 228.6243 | 95.0363 | -1.7001 | 272.1015 | -5.7373 | 0.99499
411.396 | 300 | 289.2182 | 227.8776 | 10.7588 | 279.1078 | 95.1887 | 228.4529 | 94.949 | 0.67243 | 279.315 | 2.2075 | 0.99926
413.92 | 300 | 288.8553 | 227.8521 | 31.1574 | 271.953 | 95.1173 | 228.2815 | 94.9384 | 1.9473 | 273.732 | 6.5358 | 0.9935
416.448 | 300 | 286.8749 | 227.6171 | 56.6448 | 270.1212 | 95.0459 | 228.1102 | 94.8405 | 3.5403 | 275.9966 | 11.8434 | 0.97871
418.971 | 300 | 288.5605 | 227.4709 | 76.0409 | 281.3522 | 94.9745 | 227.9388 | 94.7795 | 4.7526 | 291.4468 | 15.1239 | 0.96536
421.496 | 300 | 288.7704 | 227.2461 | 107.9085 | 272.062 | 94.9031 | 227.7674 | 94.6859 | 6.7443 | 292.6806 | 21.6348 | 0.92955
424.019 | 300 | 289.4924 | 227.0719 | 115.2373 | 270.4457 | 94.8317 | 227.596 | 94.6133 | 7.2023 | 293.9737 | 23.0789 | 0.91997
426.542 | 300 | 288.8425 | 227.0975 | 156.0074 | 271.0784 | 94.7603 | 227.4246 | 94.6239 | 9.7505 | 312.7647 | 29.9206 | 0.86672
429.066 | 300 | 290.9979 | 226.7819 | 188.7005 | 266.8243 | 94.6889 | 227.2533 | 94.4925 | 11.7938 | 326.8074 | 35.2682 | 0.81646
431.589 | 300 | 289.768 | 226.6687 | 201.2647 | 270.1998 | 94.6174 | 227.0819 | 94.4453 | 12.579 | 336.9205 | 36.6814 | 0.80197
434.114 | 300 | 287.2572 | 226.4412 | 231.6633 | 271.0982 | 94.546 | 226.9105 | 94.3505 | 14.479 | 356.598 | 40.515 | 0.76023
436.731 | 300 | 289.723 | 226.3539 | 266.9543 | 282.0511 | 94.4746 | 226.7391 | 94.3141 | 16.6846 | 388.3522 | 43.4248 | 0.72628
439.255 | 300 | 286.9155 | 226.2733 | 259.8098 | 262.2266 | 94.4032 | 226.5677 | 94.2805 | 16.2381 | 369.1394 | 44.7346 | 0.71037
441.782 | 300 | 288.272 | 226.0408 | 287.3497 | 275.2972 | 94.3318 | 226.3963 | 94.1837 | 17.9594 | 397.9427 | 46.227 | 0.6918
444.308 | 300 | 289.7633 | 225.7706 | 293.4758 | 269.0982 | 94.2604 | 226.225 | 94.0711 | 18.3422 | 398.1732 | 47.4811 | 0.67583
446.83 | 300 | 290.7019 | 225.5999 | 293.8521 | 266.0568 | 94.189 | 226.0536 | 94 | 18.3658 | 396.4029 | 47.8419 | 0.67118
449.36 | 300 | 288.968 | 225.5737 | 270.7696 | 267.736 | 94.1176 | 225.8822 | 93.989 | 16.9231 | 380.787 | 45.3227 | 0.70311
451.884 | 300 | 287.4547 | 225.3178 | 281.9543 | 272.9839 | 94.0462 | 225.7108 | 93.8824 | 17.6221 | 392.4518 | 45.926 | 0.69559
454.409 | 300 | 288.5371 | 225.1267 | 292.4509 | 279.9845 | 93.9748 | 225.5394 | 93.8028 | 18.2782 | 404.8689 | 46.2475 | 0.69154
456.931 | 300 | 288.148 | 224.9274 | 302.9542 | 297.7391 | 93.9034 | 225.368 | 93.7197 | 18.9346 | 424.7703 | 45.4973 | 0.70094
459.455 | 300 | 287.5828 | 224.947 | 285.2787 | 276.116 | 93.8319 | 225.1967 | 93.7279 | 17.8299 | 397.0188 | 45.9349 | 0.69547
461.979 | 300 | 288.8732 | 224.513 | 282.6871 | 270.6052 | 93.7605 | 225.0253 | 93.5471 | 17.6679 | 391.33 | 46.2508 | 0.6915
464.502 | 300 | 288.9949 | 224.3716 | 308.3909 | 290.8623 | 93.6891 | 224.8539 | 93.4882 | 19.2744 | 423.9172 | 46.6754 | 0.68613
467.025 | 300 | 290.5881 | 224.2748 | 266.8787 | 265.5119 | 93.6177 | 224.6825 | 93.4478 | 16.6799 | 376.4583 | 45.147 | 0.70529
469.548 | 300 | 290.7401 | 224.0817 | 303.1433 | 273.8943 | 93.5463 | 224.5111 | 93.3674 | 18.9465 | 408.551 | 47.9016 | 0.6704
472.072 | 300 | 290.4547 | 223.876 | 309.2476 | 287.039 | 93.4749 | 224.3397 | 93.2816 | 19.328 | 421.9306 | 47.1329 | 0.6803
474.595 | 300 | 287.413 | 223.7655 | 291.6959 | 274.5791 | 93.4035 | 224.1684 | 93.2356 | 18.231 | 400.5998 | 46.7313 | 0.68542
477.119 | 300 | 287.7769 | 223.4509 | 293.4989 | 285.2259 | 93.3321 | 223.997 | 93.1046 | 18.3437 | 409.262 | 45.8189 | 0.69693
479.738 | 300 | 287.8412 | 223.2977 | 292.292 | 272.4915 | 93.2607 | 223.8256 | 93.0407 | 18.2683 | 399.6076 | 47.0078 | 0.6819
482.425 | 300 | 287.9207 | 223.123 | 290.2215 | 277.7562 | 93.1893 | 223.6542 | 92.9679 | 18.1388 | 401.7176 | 46.2571 | 0.69142
484.948 | 300 | 290.1855 | 222.9154 | 304.033 | 274.8447 | 93.1178 | 223.4828 | 92.8814 | 19.0021 | 409.8483 | 47.8864 | 0.6706
487.471 | 300 | 288.7864 | 222.8886 | 295.9192 | 266.7668 | 93.0464 | 223.3115 | 92.8703 | 18.495 | 398.4127 | 47.9657 | 0.66957
489.996 | 300 | 289.2513 | 222.5965 | 315.9458 | 287.2691 | 92.975 | 223.1401 | 92.7485 | 19.7466 | 427.0191 | 47.7217 | 0.67273
492.521 | 300 | 288.8633 | 222.3648 | 273.6793 | 265.0586 | 92.9036 | 222.9687 | 92.652 | 17.105 | 380.994 | 45.9166 | 0.6957
495.043 | 300 | 289.9507 | 222.3842 | 279.0095 | 273.1643 | 92.8322 | 222.7973 | 92.6601 | 17.4381 | 390.4677 | 45.6064 | 0.69958
497.568 | 300 | 291.8049 | 221.9618 | 292.2035 | 277.2061 | 92.7608 | 222.6259 | 92.4841 | 18.2627 | 402.773 | 46.5086 | 0.68824
500.093 | 300 | 288.5769 | 221.9954 | 270.0534 | 263.0591 | 92.6894 | 222.4545 | 92.4981 | 16.8783 | 376.9999 | 45.7516 | 0.69777
502.615 | 300 | 289.1473 | 221.7862 | 289.4951 | 270.2113 | 92.618 | 222.2832 | 92.4109 | 18.0934 | 396.007 | 46.9731 | 0.68234
505.193 | 300 | 289.006 | 221.5094 | 306.4901 | 274.224 | 92.5466 | 222.1118 | 92.2956 | 19.1556 | 411.2603 | 48.1801 | 0.66679
507.737 | 300 | 289.1419 | 221.4615 | 291.7418 | 276.5933 | 92.4752 | 221.9404 | 92.2756 | 18.2339 | 402.0163 | 46.5267 | 0.68802
510.261 | 300 | 290.2598 | 221.213 | 288.3032 | 285.768 | 92.4038 | 221.769 | 92.1721 | 18.0189 | 405.9336 | 45.2529 | 0.70398
512.784 | 300 | 288.7541 | 220.9507 | 312.7173 | 293.9287 | 92.3323 | 221.5976 | 92.0628 | 19.5448 | 429.1692 | 46.7738 | 0.68488
515.309 | 300 | 288.1467 | 220.8764 | 310.3863 | 273.0474 | 92.2609 | 221.4262 | 92.0318 | 19.3991 | 413.3939 | 48.6617 | 0.6605
517.834 | 300 | 289.8759 | 220.7889 | 279.4064 | 266.5219 | 92.1895 | 221.2549 | 91.9954 | 17.4629 | 386.1372 | 46.3519 | 0.69023
520.357 | 300 | 287.8922 | 220.6112 | 275.0833 | 262.3335 | 92.1181 | 221.0835 | 91.9213 | 17.1927 | 380.118 | 46.3589 | 0.69014
522.88 | 300 | 284.92 | 220.3512 | 276.4589 | 269.076 | 92.0467 | 220.9121 | 91.813 | 17.2787 | 385.7867 | 45.7752 | 0.69747
525.404 | 300 | 289.9515 | 220.2181 | 280.1849 | 274.5524 | 91.9753 | 220.7407 | 91.7576 | 17.5116 | 392.2787 | 45.5816 | 0.69989
527.929 | 300 | 287.7397 | 219.9828 | 276.2252 | 264.4809 | 91.9039 | 220.5693 | 91.6595 | 17.2641 | 382.4272 | 46.2442 | 0.69159
530.453 | 300 | 289.7288 | 219.8362 | 300.0132 | 275.6971 | 91.8325 | 220.398 | 91.5984 | 18.7508 | 407.4516 | 47.4184 | 0.67664
532.976 | 300 | 290.2762 | 219.6891 | 303.1431 | 273.4228 | 91.7611 | 220.2266 | 91.5371 | 18.9464 | 408.235 | 47.9507 | 0.66977
535.5 | 300 | 287.3566 | 219.4774 | 313.0588 | 281.6862 | 91.6897 | 220.0552 | 91.4489 | 19.5662 | 421.1329 | 48.0194 | 0.66888
538.027 | 300 | 290.1073 | 219.4448 | 272.446 | 268.8299 | 91.6183 | 219.8838 | 91.4354 | 17.0279 | 382.7484 | 45.3827 | 0.70237
540.553 | 300 | 290.2643 | 219.0796 | 292.1143 | 279.0998 | 91.5468 | 219.7124 | 91.2832 | 18.2571 | 404.0142 | 46.3051 | 0.69082
543.075 | 300 | 288.4665 | 218.9075 | 284.1376 | 267.3518 | 91.4754 | 219.541 | 91.2115 | 17.7586 | 390.1425 | 46.7433 | 0.68527
545.599 | 300 | 289.6229 | 218.8344 | 292.2213 | 275.9367 | 91.404 | 219.3697 | 91.181 | 18.2638 | 401.9134 | 46.6417 | 0.68656
548.212 | 300 | 287.6484 | 218.688 | 307.8677 | 280.7102 | 91.3326 | 219.1983 | 91.12 | 19.2417 | 416.6302 | 47.6417 | 0.67376
550.736 | 300 | 290.9289 | 218.5222 | 312.7944 | 293.2824 | 91.2612 | 219.0269 | 91.0509 | 19.5497 | 428.7831 | 46.8438 | 0.68399
553.262 | 300 | 289.1381 | 218.2986 | 300.3847 | 281.3737 | 91.1898 | 218.8555 | 90.9578 | 18.774 | 411.5849 | 46.8716 | 0.68363
555.788 | 300 | 290.8651 | 218.1502 | 289.0819 | 270.9264 | 91.1184 | 218.6841 | 90.8959 | 18.0676 | 396.1937 | 46.8568 | 0.68382
558.315 | 300 | 289.3778 | 217.9787 | 300.2788 | 269.9864 | 91.047 | 218.5127 | 90.8245 | 18.7674 | 403.8069 | 48.0406 | 0.6686
560.837 | 300 | 289.5818 | 217.7346 | 302.3106 | 273.5132 | 90.9756 | 218.3414 | 90.7228 | 18.8944 | 407.6778 | 47.8629 | 0.67091
563.36 | 300 | 290.9412 | 217.5676 | 312.281 | 274.6251 | 90.9042 | 218.17 | 90.6532 | 19.5176 | 415.8586 | 48.671 | 0.66038
565.886 | 300 | 290.0778 | 217.5456 | 276.681 | 267.5371 | 90.8327 | 217.9986 | 90.644 | 17.2926 | 384.8746 | 45.9625 | 0.69513
568.41 | 300 | 290.3297 | 217.3029 | 284.9806 | 267.8013 | 90.7613 | 217.8272 | 90.5429 | 17.8113 | 391.0645 | 46.7799 | 0.6848
570.933 | 300 | 288.3579 | 216.9786 | 284.6237 | 268.726 | 90.6899 | 217.6558 | 90.4077 | 17.789 | 391.4387 | 46.6455 | 0.68651
573.519 | 300 | 289.7698 | 216.8663 | 290.2782 | 270.4731 | 90.6185 | 217.4844 | 90.3609 | 18.1424 | 396.7582 | 47.0227 | 0.68171
576.046 | 300 | 288.6783 | 216.7897 | 292.9125 | 270.7087 | 90.5471 | 217.3131 | 90.3291 | 18.307 | 398.8495 | 47.2559 | 0.67872
578.571 | 300 | 291.6986 | 216.5336 | 297.4607 | 277.1535 | 90.4757 | 217.1417 | 90.2223 | 18.5913 | 406.5672 | 47.0239 | 0.68169
581.094 | 300 | 290.4496 | 216.445 | 292.7044 | 273.3452 | 90.4043 | 216.9703 | 90.1854 | 18.294 | 400.4915 | 46.9587 | 0.68252
583.617 | 300 | 290.0794 | 216.2824 | 311.7311 | 286.9278 | 90.3329 | 216.7989 | 90.1177 | 19.4832 | 423.679 | 47.3724 | 0.67723
586.142 | 300 | 289.9841 | 216.1066 | 320.1503 | 293.5304 | 90.2615 | 216.6275 | 90.0444 | 20.0094 | 434.3459 | 47.4837 | 0.6758
588.727 | 300 | 287.3762 | 215.983 | 304.9725 | 278.5575 | 90.1901 | 216.4562 | 89.9929 | 19.0608 | 413.0406 | 47.5918 | 0.67441
591.317 | 300 | 289.1483 | 215.8858 | 317.9582 | 278.5058 | 90.1187 | 216.2848 | 89.9524 | 19.8724 | 422.6853 | 48.7841 | 0.6589
593.843 | 300 | 290.0785 | 215.6205 | 310.2943 | 278.602 | 90.0472 | 216.1134 | 89.8419 | 19.3934 | 417.0151 | 48.0804 | 0.66809
596.37 | 300 | 289.976 | 215.4002 | 286.7677 | 271.1925 | 89.9758 | 215.942 | 89.7501 | 17.923 | 394.6911 | 46.5989 | 0.6871
598.892 | 300 | 290.4769 | 215.3459 | 297.3805 | 272.4636 | 89.9044 | 215.7706 | 89.7275 | 18.5863 | 403.3256 | 47.5036 | 0.67554
601.416 | 300 | 290.6351 | 215.1281 | 296.7053 | 271.7201 | 89.833 | 215.5992 | 89.6367 | 18.5441 | 402.3256 | 47.5167 | 0.67537
603.939 | 300 | 290.0149 | 214.7296 | 318.0804 | 280.5277 | 89.7616 | 215.4279 | 89.4707 | 19.88 | 424.112 | 48.5895 | 0.66145
606.464 | 300 | 288.347 | 214.7124 | 323.3884 | 278.7891 | 89.6902 | 215.2565 | 89.4635 | 20.2118 | 426.9701 | 49.2357 | 0.65295
608.987 | 300 | 289.8325 | 214.4964 | 291.4498 | 267.3062 | 89.6188 | 215.0851 | 89.3735 | 18.2156 | 395.4688 | 47.4741 | 0.67592
611.511 | 300 | 289.1653 | 214.4184 | 318.547 | 305.3137 | 89.5474 | 214.9137 | 89.341 | 19.9092 | 441.2353 | 46.2151 | 0.69195
614.034 | 300 | 290.1697 | 214.2736 | 289.3847 | 274.3511 | 89.476 | 214.7423 | 89.2807 | 18.0865 | 398.7632 | 46.5275 | 0.68801
616.559 | 300 | 290.3406 | 214.0266 | 308.3448 | 289.1346 | 89.4046 | 214.5709 | 89.1778 | 19.2715 | 422.7 | 46.8414 | 0.68402
619.081 | 300 | 289.0896 | 213.8099 | 305.1466 | 262.0377 | 89.3332 | 214.3996 | 89.0875 | 19.0717 | 402.2166 | 49.3463 | 0.65148
621.604 | 300 | 288.9572 | 213.5507 | 306.5914 | 276.8746 | 89.2617 | 214.2282 | 88.9795 | 19.162 | 413.1075 | 47.9155 | 0.67022
624.128 | 300 | 289.9981 | 213.5465 | 292.7026 | 274.4161 | 89.1903 | 214.0568 | 88.9777 | 18.2939 | 401.2219 | 46.8467 | 0.68395
626.738 | 300 | 289.712 | 213.3327 | 287.2543 | 268.0636 | 89.1189 | 213.8854 | 88.8886 | 17.9534 | 392.9035 | 46.9791 | 0.68226
629.42 | 300 | 288.8565 | 213.2321 | 319.6673 | 292.9092 | 89.0475 | 213.714 | 88.8467 | 19.9792 | 433.57 | 47.501 | 0.67558
631.946 | 300 | 289.3143 | 212.9659 | 302.0915 | 265.4318 | 88.9761 | 213.5426 | 88.7358 | 18.8807 | 402.136 | 48.6958 | 0.66005
634.469 | 300 | 288.0531 | 212.8148 | 322.2791 | 297.7806 | 88.9047 | 213.3713 | 88.6728 | 20.1424 | 438.7905 | 47.2625 | 0.67864
636.992 | 300 | 292.5305 | 212.8861 | 306.7159 | 283.8018 | 88.9047 | 213.3713 | 88.7025 | 19.1697 | 417.8733 | 47.2221 | 0.67916
639.516 | 300 | 290.2344 | 212.9488 | 311.0056 | 273.3915 | 88.9761 | 213.5426 | 88.7287 | 19.4378 | 414.0862 | 48.6826 | 0.66023
642.04 | 300 | 289.4265 | 213.1808 | 306.3072 | 278.2052 | 89.0475 | 213.714 | 88.8254 | 19.1442 | 413.7901 | 47.7524 | 0.67233
644.564 | 300 | 289.4465 | 213.3383 | 305.5292 | 276.4179 | 89.1189 | 213.8854 | 88.891 | 19.0956 | 412.0133 | 47.8637 | 0.6709
647.087 | 300 | 288.941 | 213.4865 | 295.0464 | 267.1628 | 89.1903 | 214.0568 | 88.9527 | 18.4404 | 398.0306 | 47.8392 | 0.67121
649.61 | 300 | 289.9393 | 213.5939 | 282.822 | 262.9453 | 89.2617 | 214.2282 | 88.9975 | 17.6764 | 386.1716 | 47.0857 | 0.6809
652.134 | 300 | 290.1396 | 213.9061 | 296.9772 | 268.2573 | 89.3332 | 214.3996 | 89.1275 | 18.5611 | 400.1967 | 47.9086 | 0.67031
654.734 | 300 | 288.2358 | 213.9782 | 301.0176 | 271.9279 | 89.4046 | 214.5709 | 89.1576 | 18.8136 | 405.6555 | 47.9064 | 0.67034
657.257 | 300 | 289.2708 | 214.1949 | 292.7212 | 267.0029 | 89.476 | 214.7423 | 89.2479 | 18.2951 | 396.2022 | 47.6307 | 0.67391
659.784 | 300 | 292.6754 | 214.3737 | 269.9641 | 263.375 | 89.5474 | 214.9137 | 89.3224 | 16.8728 | 377.1565 | 45.7077 | 0.69832
662.308 | 300 | 287.1412 | 214.5106 | 290.2878 | 265.8053 | 89.6188 | 215.0851 | 89.3794 | 18.143 | 393.5981 | 47.5208 | 0.67532
664.831 | 300 | 289.0321 | 214.7331 | 288.6408 | 272.2068 | 89.6902 | 215.2565 | 89.4721 | 18.0401 | 396.7494 | 46.6783 | 0.68609
667.384 | 300 | 287.5921 | 214.8789 | 286.3874 | 262.6704 | 89.7616 | 215.4279 | 89.5329 | 17.8992 | 388.6046 | 47.4733 | 0.67593
669.91 | 300 | 288.1435 | 215.0299 | 305.2741 | 275.2605 | 89.833 | 215.5992 | 89.5958 | 19.0796 | 411.0482 | 47.9594 | 0.66966
672.433 | 300 | 287.8852 | 215.1212 | 274.3575 | 263.5936 | 89.9044 | 215.7706 | 89.6338 | 17.1473 | 380.465 | 46.1462 | 0.69282
674.956 | 300 | 290.1766 | 215.3306 | 298.7535 | 271.2452 | 89.9758 | 215.942 | 89.7211 | 18.6721 | 403.5191 | 47.7629 | 0.6722
677.479 | 300 | 289.5893 | 215.6162 | 295.9469 | 272.771 | 90.0472 | 216.1134 | 89.8401 | 18.4967 | 402.478 | 47.3335 | 0.67773
680.003 | 300 | 289.6358 | 215.6839 | 325.7254 | 285.9528 | 90.1187 | 216.2848 | 89.8683 | 20.3578 | 433.4351 | 48.7201 | 0.65974
682.529 | 300 | 291.6385 | 215.9095 | 298.5913 | 274.5784 | 90.1901 | 216.4562 | 89.9623 | 18.662 | 405.6477 | 47.3989 | 0.67689
685.051 | 300 | 291.3858 | 216.0188 | 329.1621 | 304.4215 | 90.2615 | 216.6275 | 90.0078 | 20.5726 | 448.3527 | 47.2361 | 0.67898
687.575 | 300 | 288.6501 | 216.274 | 279.4377 | 266.5547 | 90.3329 | 216.7989 | 90.1142 | 17.4649 | 386.1824 | 46.3516 | 0.69023
690.098 | 300 | 290.1683 | 216.4529 | 297.7678 | 276.7524 | 90.4043 | 216.9703 | 90.1887 | 18.6105 | 406.5188 | 47.0948 | 0.68079
692.738 | 300 | 288.0486 | 216.7021 | 281.0023 | 270.8859 | 90.4757 | 217.1417 | 90.2925 | 17.5626 | 390.3094 | 46.05 | 0.69403
695.261 | 300 | 289.0941 | 216.8531 | 289.757 | 274.6773 | 90.5471 | 217.3131 | 90.3555 | 18.1098 | 399.2578 | 46.5303 | 0.68797
697.787 | 300 | 288.418 | 217.0617 | 286.8881 | 263.9585 | 90.6185 | 217.4844 | 90.4424 | 17.9305 | 389.8446 | 47.3835 | 0.67709
700.311 | 300 | 288.5871 | 217.0908 | 302.6738 | 269.5228 | 90.6899 | 217.6558 | 90.4545 | 18.9171 | 405.2826 | 48.3157 | 0.66502
702.837 | 300 | 288.5875 | 217.2323 | 277.8078 | 263.7528 | 90.7613 | 217.8272 | 90.5135 | 17.363 | 383.0702 | 46.4865 | 0.68852
705.36 | 300 | 290.5321 | 217.4937 | 277.2608 | 267.92 | 90.8327 | 217.9986 | 90.6224 | 17.3288 | 385.5576 | 45.9815 | 0.69489
707.885 | 300 | 289.3785 | 217.5915 | 283.2283 | 269.4628 | 90.9042 | 218.17 | 90.6631 | 17.7018 | 390.9328 | 46.4266 | 0.68928
710.41 | 300 | 289.4156 | 217.7899 | 284.4155 | 264.2671 | 90.9756 | 218.3414 | 90.7458 | 17.776 | 388.2386 | 47.1029 | 0.68068
712.933 | 300 | 290.7002 | 217.9334 | 294.8872 | 264.3171 | 91.047 | 218.5127 | 90.8056 | 18.4305 | 396.0076 | 48.129 | 0.66745
715.46 | 300 | 289.459 | 218.2447 | 291.5764 | 271.8916 | 91.1184 | 218.6841 | 90.9353 | 18.2235 | 398.6751 | 47.0007 | 0.68199
717.984 | 300 | 288.7972 | 218.3166 | 299.9524 | 275.2389 | 91.1898 | 218.8555 | 90.9653 | 18.747 | 407.0969 | 47.4601 | 0.6761
720.508 | 300 | 290.1299 | 218.4395 | 313.0754 | 288.8266 | 91.2612 | 219.0269 | 91.0165 | 19.5672 | 425.9542 | 47.3069 | 0.67807
723.03 | 300 | 290.6973 | 218.6831 | 281.8322 | 272.4824 | 91.3326 | 219.1983 | 91.1179 | 17.6145 | 392.0154 | 45.9662 | 0.69508
725.555 | 300 | 290.954 | 218.786 | 278.6673 | 265.1917 | 91.404 | 219.3697 | 91.1608 | 17.4167 | 384.6844 | 46.4193 | 0.68937
728.079 | 300 | 289.5384 | 219.0503 | 314.6927 | 275.1363 | 91.4754 | 219.541 | 91.271 | 19.6683 | 418.009 | 48.8366 | 0.65821
730.602 | 300 | 287.4462 | 219.1949 | 297.2916 | 267.7991 | 91.5468 | 219.7124 | 91.3312 | 18.5807 | 400.1233 | 47.9875 | 0.66929
733.125 | 300 | 289.6861 | 219.302 | 288.6838 | 270.1852 | 91.6183 | 219.8838 | 91.3758 | 18.0427 | 395.3965 | 46.8957 | 0.68333
735.736 | 300 | 291.2267 | 219.5104 | 313.3778 | 280.0235 | 91.6897 | 220.0552 | 91.4627 | 19.5861 | 420.2604 | 48.217 | 0.66631
738.262 | 300 | 291.2183 | 219.7509 | 298.2384 | 278.0899 | 91.7611 | 220.2266 | 91.5629 | 18.6399 | 407.7746 | 47.0021 | 0.68197
740.787 | 300 | 290.6583 | 219.9014 | 303.5443 | 271.4572 | 91.8325 | 220.398 | 91.6256 | 18.9715 | 407.2201 | 48.1939 | 0.66661
743.31 | 300 | 291.6257 | 220.0784 | 311.9866 | 297.02 | 91.9039 | 220.5693 | 91.6993 | 19.4992 | 430.7627 | 46.4077 | 0.68952
745.834 | 300 | 289.6223 | 220.0915 | 259.953 | 262.6452 | 91.9753 | 220.7407 | 91.7048 | 16.2471 | 369.5376 | 44.7047 | 0.71074
748.357 | 300 | 287.4406 | 220.4522 | 276.5417 | 271.8221 | 92.0467 | 220.9121 | 91.8551 | 17.2839 | 387.7662 | 45.493 | 0.70099
750.881 | 300 | 288.0197 | 220.5356 | 288.394 | 269.3581 | 92.1181 | 221.0835 | 91.8898 | 18.0246 | 394.6199 | 46.9546 | 0.68258
753.412 | 300 | 289.8791 | 220.7663 | 292.3877 | 274.8925 | 92.1895 | 221.2549 | 91.9859 | 18.2742 | 401.3184 | 46.7664 | 0.68497
755.936 | 300 | 288.8973 | 220.9707 | 290.1311 | 276.4895 | 92.2609 | 221.4262 | 92.0711 | 18.1332 | 400.7774 | 46.379 | 0.68988
758.475 | 300 | 289.9472 | 221.1064 | 304.3388 | 294.1745 | 92.3323 | 221.5976 | 92.1277 | 19.0212 | 423.2738 | 45.9728 | 0.695
760.999 | 300 | 289.0796 | 221.2678 | 287.4531 | 270.3784 | 92.4038 | 221.769 | 92.1949 | 17.9658 | 394.6312 | 46.7531 | 0.68514
763.521 | 300 | 288.2221 | 221.4859 | 300.9548 | 287.1947 | 92.4752 | 221.9404 | 92.2858 | 18.8097 | 415.9983 | 46.3401 | 0.69037
766.043 | 300 | 288.0801 | 221.6302 | 272.3262 | 268.6794 | 92.5466 | 222.1118 | 92.3459 | 17.0204 | 382.5574 | 45.3861 | 0.70232
768.565 | 300 | 288.3723 | 221.7948 | 302.0569 | 268.8767 | 92.618 | 222.2832 | 92.4145 | 18.8786 | 404.3922 | 48.3259 | 0.66489
771.089 | 300 | 287.4342 | 221.8716 | 276.7645 | 264.898 | 92.6894 | 222.4545 | 92.4465 | 17.2978 | 383.1051 | 46.2549 | 0.69145
773.612 | 300 | 288.2394 | 222.023 | 283.963 | 270.0538 | 92.7608 | 222.6259 | 92.5096 | 17.7477 | 391.8725 | 46.4381 | 0.68914
776.192 | 300 | 288.2356 | 222.3067 | 296.8653 | 283.261 | 92.8322 | 222.7973 | 92.6278 | 18.5541 | 410.324 | 46.3433 | 0.69033
778.736 | 300 | 290.023 | 222.3964 | 278.0608 | 269.3407 | 92.9036 | 222.9687 | 92.6652 | 17.3788 | 387.1205 | 45.9125 | 0.69575
781.391 | 300 | 288.8214 | 222.5475 | 309.947 | 294.7397 | 92.975 | 223.1401 | 92.7281 | 19.3717 | 427.7132 | 46.4405 | 0.68911
783.917 | 300 | 290.0545 | 222.7085 | 297.4675 | 277.6159 | 93.0464 | 223.3115 | 92.7952 | 18.5917 | 406.8876 | 46.9769 | 0.68229
786.441 | 300 | 287.711 | 222.8892 | 313.7787 | 296.2263 | 93.1178 | 223.4828 | 92.8705 | 19.6112 | 431.5171 | 46.6481 | 0.68648
788.967 | 300 | 289.4536 | 223.1377 | 309.8757 | 295.8342 | 93.1893 | 223.6542 | 92.974 | 19.3672 | 428.4167 | 46.3279 | 0.69053
791.491 | 300 | 288.5686 | 223.2325 | 269.9745 | 269.2593 | 93.2607 | 223.8256 | 93.0135 | 16.8734 | 381.2962 | 45.0759 | 0.70617
794.015 | 300 | 289.2809 | 223.4649 | 292.1501 | 272.3121 | 93.3321 | 223.997 | 93.1104 | 18.2594 | 399.3815 | 47.0127 | 0.68183
796.539 | 300 | 288.8429 | 223.7856 | 268.6128 | 266.2643 | 93.4035 | 224.1684 | 93.244 | 16.7883 | 378.2189 | 45.2515 | 0.704
799.062 | 300 | 287.272 | 223.8395 | 290.5735 | 273.3053 | 93.4749 | 224.3397 | 93.2664 | 18.1608 | 398.9094 | 46.754 | 0.68513
801.586 | 300 | 287.5057 | 224.0154 | 297.1291 | 276.1264 | 93.5463 | 224.5111 | 93.3398 | 18.5706 | 405.6248 | 47.0981 | 0.68074
804.109 | 300 | 288.4748 | 224.3386 | 275.9568 | 268.0302 | 93.6177 | 224.6825 | 93.4744 | 17.2473 | 384.6977 | 45.8347 | 0.69673
806.737 | 300 | 288.9312 | 224.396 | 286.6557 | 267.3791 | 93.6891 | 224.8539 | 93.4984 | 17.916 | 391.9988 | 46.9926 | 0.68209
809.26 | 300 | 288.3142 | 224.5903 | 301.983 | 272.675 | 93.7605 | 225.0253 | 93.5793 | 18.8739 | 406.8727 | 47.9195 | 0.67017
811.787 | 300 | 287.9066 | 224.7552 | 316.0394 | 280.8589 | 93.8319 | 225.1967 | 93.648 | 19.7525 | 422.8033 | 48.3729 | 0.66428
814.312 | 300 | 288.2002 | 224.9278 | 314.7444 | 285.5041 | 93.9034 | 225.368 | 93.7199 | 19.6715 | 424.9431 | 47.7888 | 0.67186
816.846 | 300 | 288.7449 | 225.0521 | 298.0322 | 276.2515 | 93.9748 | 225.5394 | 93.7717 | 18.627 | 406.3718 | 47.1719 | 0.6798
819.368 | 300 | 289.1907 | 225.2486 | 278.6204 | 271.0358 | 94.0462 | 225.7108 | 93.8536 | 17.4138 | 388.7027 | 45.7905 | 0.69728
821.892 | 300 | 288.7712 | 225.4516 | 297.7985 | 276.0041 | 94.1176 | 225.8822 | 93.9382 | 18.6124 | 406.0323 | 47.1751 | 0.67976
824.418 | 300 | 286.9452 | 225.5398 | 295.8605 | 276.3332 | 94.189 | 226.0536 | 93.9749 | 18.4913 | 404.8376 | 46.9545 | 0.68258
826.941 | 300 | 290.2706 | 225.8942 | 309.0211 | 286.3194 | 94.2604 | 226.225 | 94.1226 | 19.3138 | 421.2752 | 47.1837 | 0.67965
829.464 | 300 | 289.4871 | 225.9692 | 287.9994 | 272.3004 | 94.3318 | 226.3963 | 94.1538 | 18 | 396.3473 | 46.6048 | 0.68702
831.988 | 300 | 287.5973 | 226.0907 | 271.645 | 265.03 | 94.4032 | 226.5677 | 94.2045 | 16.9778 | 379.5153 | 45.7061 | 0.69834
834.511 | 300 | 289.2 | 226.2848 | 252.4142 | 275.4912 | 94.4746 | 226.7391 | 94.2853 | 15.7759 | 373.642 | 42.4968 | 0.73731
837.035 | 300 | 287.9387 | 226.4496 | 230.7915 | 268.0147 | 94.546 | 226.9105 | 94.354 | 14.4245 | 353.69 | 40.7321 | 0.75777
839.559 | 300 | 288.5126 | 226.6027 | 198.5643 | 277.3343 | 94.6174 | 227.0819 | 94.4178 | 12.4103 | 341.0896 | 35.6016 | 0.81308
842.082 | 300 | 289.8306 | 226.7389 | 183.7464 | 271.3131 | 94.6889 | 227.2533 | 94.4745 | 11.4841 | 327.679 | 34.1077 | 0.82798
844.607 | 300 | 289.2058 | 226.934 | 169.7466 | 275.0562 | 94.7603 | 227.4246 | 94.5558 | 10.6092 | 323.2179 | 31.6801 | 0.85099
847.129 | 300 | 290.2945 | 227.1642 | 121.7865 | 280.8377 | 94.8317 | 227.596 | 94.6517 | 7.6117 | 306.1074 | 23.4441 | 0.91745
849.74 | 300 | 288.9644 | 227.2455 | 108.2378 | 277.6859 | 94.9031 | 227.7674 | 94.6856 | 6.7649 | 298.0351 | 21.295 | 0.93172
852.267 | 300 | 291.4133 | 227.4754 | 73.1494 | 256.2793 | 94.9745 | 227.9388 | 94.7814 | 4.5718 | 266.5144 | 15.9302 | 0.9616
854.792 | 300 | 291.3161 | 227.6526 | 47.1672 | 272.1498 | 95.0459 | 228.1102 | 94.8552 | 2.9479 | 276.2069 | 9.8324 | 0.98531
857.315 | 300 | 289.1523 | 227.919 | 25.758 | 267.1518 | 95.1173 | 228.2815 | 94.9662 | 1.6099 | 268.3907 | 5.5073 | 0.99538
859.838 | 300 | 291.2599 | 227.9834 | 8.5245 | 253.4484 | 95.1887 | 228.4529 | 94.9931 | 0.53278 | 253.5917 | 1.9263 | 0.99943
862.362 | 300 | 288.1682 | 228.1286 | -42.9979 | 261.7372 | 95.2601 | 228.6243 | 95.0536 | -2.6874 | 265.2455 | -9.3291 | 0.98677
864.913 | 300 | 289.6157 | 228.3421 | -53.3506 | 268.4445 | 95.3315 | 228.7957 | 95.1425 | -3.3344 | 273.6946 | -11.2405 | 0.98082
867.437 | 300 | 288.6193 | 228.4317 | -80.9736 | 263.1272 | 95.4029 | 228.9671 | 95.1799 | -5.0608 | 275.3046 | -17.105 | 0.95577
869.96 | 300 | 289.318 | 228.7641 | -99.8954 | 265.3727 | 95.4744 | 229.1385 | 95.3184 | -6.2435 | 283.5521 | -20.628 | 0.93589
872.483 | 300 | 289.0167 | 228.8325 | -90.2673 | 275.5548 | 95.5458 | 229.3098 | 95.3469 | -5.6417 | 289.9631 | -18.1379 | 0.95031
875.007 | 300 | 289.5853 | 229.13 | -93.2007 | 285.2676 | 95.6172 | 229.4812 | 95.4708 | -5.825 | 300.1066 | -18.0929 | 0.95055
877.53 | 300 | 289.8211 | 229.1984 | -108.6636 | 265.2706 | 95.6886 | 229.6526 | 95.4993 | -6.7915 | 286.664 | -22.2756 | 0.92537
880.053 | 300 | 288.7827 | 229.2287 | -99.0933 | 251.2754 | 95.76 | 229.824 | 95.512 | -6.1933 | 270.1089 | -21.5223 | 0.93027
882.575 | 300 | 288.6368 | 229.5074 | -97.9134 | 268.6144 | 95.8314 | 229.9954 | 95.6281 | -6.1196 | 285.9034 | -20.0274 | 0.93953
885.098 | 300 | 288.5921 | 229.7592 | -99.8359 | 275.0397 | 95.9028 | 230.1668 | 95.733 | -6.2397 | 292.5988 | -19.9502 | 0.93999
887.731 | 300 | 289.3941 | 229.8978 | -93.545 | 268.6489 | 95.9742 | 230.3381 | 95.7908 | -5.8466 | 284.4695 | -19.1983 | 0.94439
890.254 | 300 | 288.6686 | 230.0464 | -94.4925 | 259.1331 | 96.0456 | 230.5095 | 95.8527 | -5.9058 | 275.8238 | -20.0343 | 0.93949
892.777 | 300 | 289.2336 | 230.2483 | -95.3587 | 293.6702 | 96.117 | 230.6809 | 95.9368 | -5.9599 | 308.7644 | -17.9893 | 0.95111
895.3 | 300 | 290.2947 | 230.4712 | -102.8505 | 264.6308 | 96.1885 | 230.8523 | 96.0297 | -6.4282 | 283.915 | -21.2389 | 0.93208
897.824 | 300 | 289.1637 | 230.5754 | -95.3256 | 265.1725 | 96.2599 | 231.0237 | 96.0731 | -5.9579 | 281.7861 | -19.7727 | 0.94104
900.348 | 300 | 290.8391 | 230.7442 | -97.7589 | 260.9121 | 96.3313 | 231.1951 | 96.1434 | -6.1099 | 278.625 | -20.54 | 0.93643
902.872 | 300 | 288.252 | 230.7778 | -105.5976 | 261.8175 | 96.4027 | 231.3664 | 96.1574 | -6.5999 | 282.3106 | -21.9654 | 0.92741
905.395 | 300 | 288.3891 | 231.0504 | -92.8512 | 259.1346 | 96.4741 | 231.5378 | 96.271 | -5.8032 | 275.2673 | -19.7132 | 0.94139
907.92 | 300 | 289.6596 | 231.1471 | -103.541 | 258.6042 | 96.5455 | 231.7092 | 96.3113 | -6.4713 | 278.5621 | -21.8203 | 0.92835
910.444 | 300 | 289.8647 | 231.3759 | -106.998 | 270.114 | 96.6169 | 231.8806 | 96.4066 | -6.6874 | 290.5343 | -21.6095 | 0.92971
912.97 | 300 | 290.1675 | 231.4972 | -97.1586 | 263.7935 | 96.6883 | 232.052 | 96.4572 | -6.0724 | 281.117 | -20.2194 | 0.93838
915.493 | 300 | 290.0495 | 231.7163 | -92.5037 | 266.871 | 96.7597 | 232.2233 | 96.5485 | -5.7815 | 282.4483 | -19.1175 | 0.94485
918.017 | 300 | 287.7051 | 231.9311 | -96.503 | 260.8222 | 96.8311 | 232.3947 | 96.6379 | -6.0314 | 278.1026 | -20.3042 | 0.93786
920.541 | 300 | 289.8438 | 232.1934 | -106.2114 | 266.0054 | 96.9025 | 232.5661 | 96.7473 | -6.6382 | 286.4257 | -21.7659 | 0.92871
923.065 | 300 | 289.9552 | 232.3437 | -106.2946 | 253.0198 | 96.974 | 232.7375 | 96.8099 | -6.6434 | 274.4404 | -22.7874 | 0.92195
925.588 | 300 | 289.992 | 232.4517 | -92.5879 | 248.8385 | 97.0454 | 232.9089 | 96.8549 | -5.7867 | 265.5054 | -20.4092 | 0.93723
928.112 | 300 | 288.8095 | 232.6763 | -89.0604 | 260.5134 | 97.1168 | 233.0803 | 96.9485 | -5.5663 | 275.3162 | -18.8737 | 0.94623
930.828 | 300 | 289.0265 | 232.8805 | -81.0131 | 284.886 | 97.1882 | 233.2516 | 97.0335 | -5.0633 | 296.1809 | -15.8741 | 0.96186
933.352 | 300 | 290.629 | 233.0445 | -80.761 | 297.7412 | 97.2596 | 233.423 | 97.1019 | -5.0476 | 308.4999 | -15.176 | 0.96513
935.877 | 300 | 290.1748 | 233.0656 | -94.3398 | 259.9483 | 97.331 | 233.5944 | 97.1107 | -5.8962 | 276.5377 | -19.9467 | 0.94001
938.404 | 300 | 289.0735 | 233.2666 | -104.8454 | 282.6191 | 97.4024 | 233.7658 | 97.1944 | -6.5528 | 301.4401 | -20.3537 | 0.93756
940.928 | 300 | 289.9051 | 233.3872 | -104.482 | 269.8934 | 97.4738 | 233.9372 | 97.2447 | -6.5301 | 289.4114 | -21.1625 | 0.93256
943.45 | 300 | 291.0866 | 233.6758 | -97.1643 | 269.1483 | 97.5452 | 234.1086 | 97.3649 | -6.0728 | 286.1498 | -19.8499 | 0.94059
945.976 | 300 | 289.8259 | 233.8747 | -104.7993 | 264.4576 | 97.6166 | 234.2799 | 97.4478 | -6.55 | 284.4657 | -21.6174 | 0.92966
948.501 | 300 | 290.5053 | 234.1383 | -85.3098 | 301.779 | 97.688 | 234.4513 | 97.5576 | -5.3319 | 313.6053 | -15.785 | 0.96229
951.028 | 300 | 287.7509 | 234.0481 | -109.182 | 259.0085 | 97.7595 | 234.6227 | 97.52 | -6.8239 | 281.0802 | -22.8572 | 0.92148
953.55 | 300 | 289.213 | 234.4624 | -99.7942 | 265.9407 | 97.8309 | 234.7941 | 97.6927 | -6.2371 | 284.0482 | -20.5685 | 0.93625
956.073 | 300 | 289.4515 | 234.5131 | -102.4141 | 262.1187 | 97.9023 | 234.9655 | 97.7138 | -6.4009 | 281.4158 | -21.3414 | 0.93143
958.598 | 300 | 289.8688 | 234.7006 | -105.5185 | 258.3304 | 97.9737 | 235.1368 | 97.7919 | -6.5949 | 279.0497 | -22.2182 | 0.92575
961.121 | 300 | 289.383 | 234.7358 | -86.4007 | 269.0614 | 98.0451 | 235.3082 | 97.8066 | -5.4 | 282.5936 | -17.8028 | 0.95211
963.732 | 300 | 289.7324 | 234.984 | -102.1284 | 253.8205 | 98.1165 | 235.4796 | 97.91 | -6.383 | 273.5965 | -21.9181 | 0.92772
966.256 | 300 | 286.8427 | 235.0614 | -108.5283 | 265.4366 | 98.1879 | 235.651 | 97.9423 | -6.783 | 286.7664 | -22.238 | 0.92562
968.783 | 300 | 291.4169 | 235.2436 | -109.0845 | 257.8293 | 98.2593 | 235.8224 | 98.0182 | -6.8178 | 279.956 | -22.9326 | 0.92096
971.306 | 300 | 290.1434 | 235.4149 | -98.102 | 258.9595 | 98.3307 | 235.9938 | 98.0895 | -6.1314 | 276.9188 | -20.7482 | 0.93515
973.917 | 300 | 288.3888 | 235.6895 | -97.9518 | 265.2709 | 98.4021 | 236.1651 | 98.2039 | -6.122 | 282.7777 | -20.2667 | 0.93809
976.443 | 300 | 289.0006 | 235.7667 | -91.7386 | 275.6645 | 98.4736 | 236.3365 | 98.2361 | -5.7337 | 290.5287 | -18.4069 | 0.94884
978.967 | 300 | 288.2357 | 236.0616 | -99.9576 | 270.0425 | 98.545 | 236.5079 | 98.359 | -6.2473 | 287.9487 | -20.3122 | 0.93781
981.486 | 300 | 288.3678 | 236.2838 | -98.9794 | 264.6474 | 98.6164 | 236.6793 | 98.4516 | -6.1862 | 282.5512 | -20.506 | 0.93664
984.011 | 300 | 288.6912 | 236.3688 | -110.7649 | 264.5975 | 98.6878 | 236.8507 | 98.487 | -6.9228 | 286.8462 | -22.7149 | 0.92244
986.535 | 300 | 288.5497 | 236.5478 | -108.1764 | 262.1802 | 98.7592 | 237.0221 | 98.5616 | -6.761 | 283.6205 | -22.4212 | 0.9244
989.059 | 300 | 291.5018 | 236.9148 | -105.4167 | 264.0689 | 98.8306 | 237.1934 | 98.7145 | -6.5885 | 284.3327 | -21.7619 | 0.92873
991.581 | 300 | 289.5426 | 237.0144 | -84.2718 | 298.6927 | 98.902 | 237.3648 | 98.756 | -5.267 | 310.3531 | -15.7556 | 0.96243
994.104 | 300 | 289.7825 | 237.0996 | -91.9968 | 276.6856 | 98.9734 | 237.5362 | 98.7915 | -5.7498 | 291.5791 | -18.3917 | 0.94892
996.734 | 300 | 288.3729 | 237.2861 | -113.8156 | 264.3201 | 99.0448 | 237.7076 | 98.8692 | -7.1135 | 287.7831 | -23.2965 | 0.91847
999.409 | 300 | 288.1849 | 237.4564 | -112.9445 | 262.2061 | 99.1162 | 237.879 | 98.9402 | -7.059 | 285.497 | -23.3038 | 0.91842
1001.936 | 300 | 290.7059 | 237.6033 | -104.6532 | 272.103 | 99.1876 | 238.0504 | 99.0014 | -6.5408 | 291.5344 | -21.0371 | 0.93335
1004.478 | 300 | 288.8091 | 237.7634 | -100.5962 | 261.2234 | 99.2591 | 238.2217 | 99.0681 | -6.2873 | 279.9236 | -21.0615 | 0.9332
1007.001 | 300 | 290.803 | 237.9404 | -88.2053 | 303.0048 | 99.3305 | 238.3931 | 99.1418 | -5.5128 | 315.5822 | -16.2303 | 0.96015
1009.542 | 300 | 289.1925 | 238.1496 | -121.5696 | 248.0062 | 99.4019 | 238.5645 | 99.229 | -7.5981 | 276.1996 | -26.1135 | 0.89792
1012.065 | 300 | 288.6773 | 238.2667 | -122.4179 | 259.5989 | 99.4733 | 238.7359 | 99.2778 | -7.6511 | 287.0152 | -25.2469 | 0.90448
1014.587 | 300 | 291.1795 | 238.5282 | -112.0225 | 254.1135 | 99.5447 | 238.9073 | 99.3867 | -7.0014 | 277.7097 | -23.7896 | 0.91503
1017.113 | 300 | 288.6776 | 238.7074 | -92.5983 | 303.5487 | 99.6161 | 239.0786 | 99.4614 | -5.7874 | 317.3583 | -16.9644 | 0.95649
1019.731 | 300 | 289.0962 | 238.7878 | -100.5137 | 266.0692 | 99.6875 | 239.25 | 99.4949 | -6.2821 | 284.4219 | -20.6951 | 0.93547
1022.254 | 300 | 288.6545 | 239.065 | -105.9995 | 258.6248 | 99.7589 | 239.4214 | 99.6104 | -6.625 | 279.5044 | -22.2866 | 0.9253
1024.777 | 300 | 290.5012 | 239.1402 | -101.082 | 264.9745 | 99.8303 | 239.5928 | 99.6418 | -6.3176 | 283.6001 | -20.8807 | 0.93432
1027.483 | 300 | 289.1257 | 239.3639 | -103.1681 | 260.3999 | 99.9017 | 239.7642 | 99.735 | -6.448 | 280.0924 | -21.613 | 0.92969
1030.007 | 300 | 291.351 | 239.5975 | -116.4399 | 249.4321 | 99.9732 | 239.9356 | 99.8323 | -7.2775 | 275.2719 | -25.0241 | 0.90613
1032.529 | 300 | 290.0938 | 239.604 | -96.6274 | 275.1102 | 100.0446 | 240.1069 | 99.835 | -6.0392 | 291.5861 | -19.3528 | 0.9435
1035.051 | 300 | 290.7427 | 239.9765 | -102.1453 | 266.3611 | 100.116 | 240.2783 | 99.9902 | -6.3841 | 285.2751 | -20.981 | 0.9337
1037.573 | 300 | 289.1061 | 240.0034 | -111.2423 | 243.3116 | 100.1874 | 240.4497 | 100.0014 | -6.9526 | 267.5358 | -24.5699 | 0.90945
1040.095 | 300 | 287.4565 | 240.1776 | -114.8781 | 255.2891 | 100.2588 | 240.6211 | 100.074 | -7.1799 | 279.9456 | -24.2273 | 0.91192
1042.617 | 300 | 288.5664 | 240.4352 | -107.1915 | 260.5812 | 100.3302 | 240.7925 | 100.1813 | -6.6995 | 281.7669 | -22.36 | 0.92481
1045.139 | 300 | 289.3332 | 240.5552 | -98.7516 | 262.5255 | 100.4016 | 240.9639 | 100.2313 | -6.172 | 280.4844 | -20.6142 | 0.93597
1047.736 | 300 | 288.843 | 240.9 | -110.9902 | 267.2171 | 100.473 | 241.1352 | 100.375 | -6.9369 | 289.3506 | -22.5558 | 0.92351
1050.259 | 300 | 288.5453 | 240.8231 | -101.9095 | 261.9602 | 100.5444 | 241.3066 | 100.343 | -6.3693 | 281.0848 | -21.2573 | 0.93196
1052.774 | 300 | 288.5146 | 241.0734 | -85.275 | 276.5326 | 100.6158 | 241.478 | 100.4472 | -5.3297 | 289.3823 | -17.1383 | 0.9556
1055.296 | 300 | 289.274 | 241.2 | -111.2747 | 258.9338 | 100.6872 | 241.6494 | 100.5 | -6.9547 | 281.8311 | -23.2552 | 0.91876
1057.818 | 300 | 289.4437 | 241.4517 | -96.052 | 292.9303 | 100.7587 | 241.8208 | 100.6049 | -6.0033 | 308.2761 | -18.1543 | 0.95022
1060.34 | 300 | 290.3492 | 241.5869 | -113.2125 | 265.6128 | 100.8301 | 241.9922 | 100.6612 | -7.0758 | 288.7338 | -23.0852 | 0.91992
1062.862 | 300 | 285.725 | 241.7517 | -104.3379 | 263.3175 | 100.9015 | 242.1635 | 100.7299 | -6.5211 | 283.2358 | -21.6156 | 0.92968
1065.386 | 300 | 288.9152 | 241.8584 | -92.7847 | 288.9737 | 100.9729 | 242.3349 | 100.7744 | -5.799 | 303.5042 | -17.8009 | 0.95212
1067.932 | 300 | 291.7817 | 242.1107 | -116.6506 | 265.3748 | 101.0443 | 242.5063 | 100.8795 | -7.2907 | 289.8812 | -23.7288 | 0.91546
1070.456 | 300 | 290.0449 | 242.2941 | -108.7445 | 264.4716 | 101.1157 | 242.6777 | 100.9559 | -6.7965 | 285.9556 | -22.3513 | 0.92487
1072.978 | 300 | 288.9264 | 242.4809 | -102.6261 | 287.2661 | 101.1871 | 242.8491 | 101.0337 | -6.4141 | 305.0474 | -19.6593 | 0.94171
1075.5 | 300 | 289.7537 | 242.5244 | -94.3905 | 290.9626 | 101.2585 | 243.0204 | 101.0518 | -5.8994 | 305.8901 | -17.9734 | 0.9512
1078.022 | 300 | 288.4066 | 242.8024 | -108.1154 | 261.9495 | 101.3299 | 243.1918 | 101.1677 | -6.7572 | 283.384 | -22.4275 | 0.92436
1080.544 | 300 | 289.9167 | 242.9688 | -108.7061 | 264.7531 | 101.4013 | 243.3632 | 101.237 | -6.7941 | 286.2014 | -22.3227 | 0.92506
1083.066 | 300 | 288.8304 | 243.0154 | -117.6668 | 256.1443 | 101.4727 | 243.5346 | 101.2564 | -7.3542 | 281.8783 | -24.6729 | 0.90871
1085.589 | 300 | 289.7199 | 243.2173 | -120.1858 | 264.9103 | 101.5442 | 243.706 | 101.3406 | -7.5116 | 290.8988 | -24.403 | 0.91066
1088.111 | 300 | 291.0569 | 243.4655 | -100.7932 | 258.8648 | 101.6156 | 243.8774 | 101.444 | -6.2996 | 277.7953 | -21.2742 | 0.93185
1090.736 | 300 | 290.6518 | 243.6883 | -108.6335 | 267.2913 | 101.687 | 244.0487 | 101.5368 | -6.7896 | 288.5236 | -22.1179 | 0.92641
1093.259 | 300 | 287.6806 | 243.7427 | -95.8614 | 269.7867 | 101.7584 | 244.2201 | 101.5595 | -5.9913 | 286.3115 | -19.5612 | 0.94228
1095.782 | 300 | 287.4181 | 243.9633 | -92.9884 | 302.1402 | 101.8298 | 244.3915 | 101.6514 | -5.8118 | 316.1258 | -17.1065 | 0.95576
1098.306 | 300 | 288.3903 | 244.0497 | -97.784 | 255.0225 | 101.9012 | 244.5629 | 101.6874 | -6.1115 | 273.1267 | -20.9784 | 0.93372
1100.832 | 300 | 289.7261 | 244.2874 | -96.8987 | 283.4201 | 101.9726 | 244.7343 | 101.7864 | -6.0562 | 299.5268 | -18.875 | 0.94623
1103.357 | 300 | 289.0003 | 244.5559 | -119.6744 | 260.051 | 102.044 | 244.9057 | 101.8983 | -7.4796 | 286.2664 | -24.7116 | 0.90842
1105.879 | 300 | 287.3624 | 244.564 | -114.3273 | 266.6308 | 102.1154 | 245.077 | 101.9017 | -7.1455 | 290.1081 | -23.2089 | 0.91907
1108.403 | 300 | 291.6725 | 244.8514 | -102.2607 | 254.0318 | 102.1868 | 245.2484 | 102.0214 | -6.3913 | 273.842 | -21.9272 | 0.92766
1110.928 | 300 | 289.4879 | 245.0937 | -120.0552 | 265.0432 | 102.2583 | 245.4198 | 102.1224 | -7.5035 | 290.9659 | -24.3688 | 0.91091
1113.45 | 300 | 290.4398 | 245.3974 | -107.4198 | 257.9852 | 102.3297 | 245.5912 | 102.2489 | -6.7137 | 279.4555 | -22.6058 | 0.92317
1115.974 | 300 | 287.0006 | 245.458 | -99.0191 | 272.435 | 102.4011 | 245.7626 | 102.2742 | -6.1887 | 289.8717 | -19.9741 | 0.93985
1118.497 | 300 | 289.2021 | 245.6332 | -131.6452 | 256.3287 | 102.4725 | 245.9339 | 102.3472 | -8.2278 | 288.1577 | -27.184 | 0.88954
1121.021 | 300 | 290.0415 | 245.8147 | -165.4537 | 262.6817 | 102.5439 | 246.1053 | 102.4228 | -10.3409 | 310.4458 | -32.2053 | 0.84614
1123.544 | 300 | 288.1794 | 246.0018 | -190.8845 | 259.1148 | 102.6153 | 246.2767 | 102.5007 | -11.9303 | 321.8344 | -36.3782 | 0.80512
1126.067 | 300 | 290.0238 | 246.2194 | -207.6101 | 263.0088 | 102.6867 | 246.4481 | 102.5914 | -12.9756 | 335.0755 | -38.2863 | 0.78492
1128.591 | 300 | 288.6104 | 246.3218 | -236.8988 | 256.9224 | 102.7581 | 246.6195 | 102.6341 | -14.8062 | 349.4712 | -42.6779 | 0.73517
1131.115 | 300 | 288.6785 | 246.4813 | -251.2148 | 276.0463 | 102.8295 | 246.7909 | 102.7006 | -15.7009 | 373.2431 | -42.3035 | 0.73959
1133.732 | 300 | 287.5048 | 246.607 | -288.0712 | 252.9743 | 102.9009 | 246.9622 | 102.7529 | -18.0045 | 383.381 | -48.7114 | 0.65985
1136.256 | 300 | 289.6058 | 246.8509 | -294.4779 | 294.0091 | 102.9723 | 247.1336 | 102.8546 | -18.4049 | 416.1233 | -45.0455 | 0.70654
1138.782 | 300 | 289.0421 | 246.9383 | -321.6167 | 289.7457 | 103.0438 | 247.305 | 102.891 | -20.101 | 432.8855 | -47.9841 | 0.66934
1141.305 | 300 | 287.2253 | 247.2144 | -346.0152 | 281.634 | 103.1152 | 247.4764 | 103.006 | -21.626 | 446.1438 | -50.8565 | 0.63126
1143.827 | 300 | 289.9432 | 247.3428 | -391.3998 | 261.0098 | 103.1866 | 247.6478 | 103.0595 | -24.4625 | 470.4465 | -56.302 | 0.55481
1146.35 | 300 | 288.2242 | 247.3953 | -393.9081 | 248.368 | 103.258 | 247.8192 | 103.0814 | -24.6193 | 465.6718 | -57.7675 | 0.53335
1148.99 | 300 | 287.6364 | 247.5598 | -427.1598 | 246.8994 | 103.3294 | 247.9905 | 103.1499 | -26.6975 | 493.381 | -59.9718 | 0.50042
1151.514 | 300 | 288.9466 | 247.7622 | -447.2861 | 248.755 | 103.4008 | 248.1619 | 103.2343 | -27.9554 | 511.8045 | -60.9195 | 0.48604
1154.04 | 300 | 290.1078 | 247.9571 | -459.1382 | 256.7677 | 103.4722 | 248.3333 | 103.3154 | -28.6961 | 526.0585 | -60.7843 | 0.4881
1156.564 | 300 | 289.1435 | 248.1161 | -509.0895 | 250.2093 | 103.5436 | 248.5047 | 103.3817 | -31.8181 | 567.2538 | -63.8265 | 0.44109
1159.088 | 300 | 287.838 | 248.211 | -508.7751 | 250.4553 | 103.615 | 248.6761 | 103.4212 | -31.7984 | 567.0802 | -63.7902 | 0.44166
1161.61 | 300 | 290.7811 | 248.4785 | -493.8883 | 235.9291 | 103.6864 | 248.8475 | 103.5327 | -30.868 | 547.3465 | -64.4662 | 0.43104
1164.136 | 300 | 290.3579 | 248.6692 | -515.583 | 246.7408 | 103.7578 | 249.0188 | 103.6122 | -32.2239 | 571.5828 | -64.4256 | 0.43168
1166.736 | 300 | 288.5896 | 248.8332 | -552.6143 | 244.5511 | 103.8293 | 249.1902 | 103.6805 | -34.5384 | 604.3078 | -66.1288 | 0.40468
1169.398 | 300 | 288.8192 | 248.948 | -521.8351 | 246.2539 | 103.9007 | 249.3616 | 103.7283 | -32.6147 | 577.0207 | -64.7372 | 0.42677
1171.92 | 300 | 287.4321 | 249.1653 | -570.2971 | 246.7048 | 103.9721 | 249.533 | 103.8189 | -35.6436 | 621.3711 | -66.607 | 0.39703
1174.444 | 300 | 289.278 | 249.4475 | -512.4606 | 280.8354 | 104.0435 | 249.7044 | 103.9364 | -32.0288 | 584.3667 | -61.2765 | 0.48058
1176.969 | 300 | 288.4199 | 249.455 | -568.962 | 252.619 | 104.1149 | 249.8757 | 103.9396 | -35.5601 | 622.5223 | -66.0586 | 0.4058
1179.492 | 300 | 290.2004 | 249.6512 | -483.6341 | 235.9955 | 104.1863 | 250.0471 | 104.0213 | -30.2271 | 538.1411 | -63.9892 | 0.43854
1182.015 | 300 | 290.5709 | 249.8642 | -528.087 | 241.579 | 104.2577 | 250.2185 | 104.1101 | -33.0054 | 580.7205 | -65.4176 | 0.416
1184.541 | 300 | 286.7974 | 250.0681 | -567.9479 | 258.9952 | 104.3291 | 250.3899 | 104.1951 | -35.4967 | 624.2142 | -65.4859 | 0.41491
1187.064 | 300 | 286.2213 | 250.2029 | -507.8875 | 236.4686 | 104.4005 | 250.5613 | 104.2512 | -31.743 | 560.2385 | -65.0335 | 0.42209
1189.588 | 300 | 292.6569 | 250.5084 | -581.1617 | 249.6415 | 104.4719 | 250.7327 | 104.3785 | -36.3226 | 632.5107 | -66.7536 | 0.39468
1192.111 | 300 | 287.7379 | 250.593 | -529.0549 | 239.8579 | 104.5434 | 250.904 | 104.4138 | -33.0659 | 580.888 | -65.6117 | 0.41292
1194.739 | 300 | 289.504 | 250.7756 | -496.2837 | 248.7 | 104.6148 | 251.0754 | 104.4898 | -31.0177 | 555.1119 | -63.3833 | 0.44802
1197.426 | 300 | 290.6776 | 250.9033 | -520.3386 | 248.3491 | 104.6862 | 251.2468 | 104.5431 | -32.5212 | 576.567 | -64.4855 | 0.43074
1199.949 | 300 | 288.1343 | 251.0295 | -547.3598 | 240.1845 | 104.7576 | 251.4182 | 104.5956 | -34.21 | 597.7386 | -66.3077 | 0.40182
1202.472 | 300 | 288.247 | 251.2828 | -506.1163 | 255.1798 | 104.829 | 251.5896 | 104.7012 | -31.6323 | 566.8073 | -63.243 | 0.45021
1204.995 | 300 | 289.7916 | 251.2574 | -552.5449 | 246.1493 | 104.9004 | 251.761 | 104.6906 | -34.5341 | 604.8928 | -65.9877 | 0.40693
1207.518 | 300 | 289.227 | 251.5487 | -546.1735 | 247.5869 | 104.9718 | 251.9323 | 104.8119 | -34.1358 | 599.6706 | -65.6145 | 0.41287
1210.04 | 300 | 287.3972 | 251.674 | -538.5517 | 261.1746 | 105.0432 | 252.1037 | 104.8642 | -33.6595 | 598.54 | -64.1284 | 0.43635
1212.564 | 300 | 290.1859 | 251.941 | -564.6669 | 264.1252 | 105.1146 | 252.2751 | 104.9754 | -35.2917 | 623.3866 | -64.9318 | 0.42369
1215.088 | 300 | 288.884 | 252.1747 | -568.2877 | 238.9787 | 105.186 | 252.4465 | 105.0728 | -35.518 | 616.4915 | -67.1919 | 0.38764
1217.611 | 300 | 289.8913 | 252.256 | -496.9008 | 243.7274 | 105.2574 | 252.6179 | 105.1067 | -31.0563 | 553.4559 | -63.8721 | 0.44037
1220.134 | 300 | 288.382 | 252.5049 | -516.0119 | 262.4303 | 105.3289 | 252.7893 | 105.2104 | -32.2507 | 578.911 | -63.0431 | 0.45332
1222.733 | 300 | 288.7821 | 252.7254 | -543.2095 | 278.4213 | 105.4003 | 252.9606 | 105.3023 | -33.9506 | 610.4056 | -62.8625 | 0.45612
1225.258 | 300 | 287.7848 | 252.8534 | -525.0074 | 250.8812 | 105.4717 | 253.132 | 105.3556 | -32.813 | 581.8713 | -64.4585 | 0.43116
1227.78 | 300 | 289.8485 | 252.8469 | -557.355 | 253.5157 | 105.5431 | 253.3034 | 105.3529 | -34.8347 | 612.3029 | -65.5412 | 0.41404
1230.304 | 300 | 288.2817 | 253.0883 | -503.581 | 236.8464 | 105.6145 | 253.4748 | 105.4535 | -31.4738 | 556.498 | -64.8111 | 0.4256
1232.828 | 300 | 291.6177 | 253.3865 | -500.2204 | 253.696 | 105.6859 | 253.6462 | 105.5777 | -31.2638 | 560.8762 | -63.1072 | 0.45232
1235.353 | 300 | 288.4101 | 253.4952 | -587.7787 | 249.1204 | 105.7573 | 253.8175 | 105.623 | -36.7362 | 638.3924 | -67.031 | 0.39023
1237.875 | 300 | 288.6249 | 253.6181 | -578.8921 | 249.4385 | 105.8287 | 253.9889 | 105.6742 | -36.1808 | 630.3457 | -66.6891 | 0.39572
1240.4 | 300 | 288.6291 | 253.8251 | -504.7258 | 243.3123 | 105.9001 | 254.1603 | 105.7605 | -31.5454 | 560.3115 | -64.2626 | 0.43424
1242.924 | 300 | 289.9269 | 253.8621 | -548.1828 | 267.455 | 105.9715 | 254.3317 | 105.7759 | -34.2614 | 609.948 | -63.9924 | 0.43849
1245.469 | 300 | 290.4752 | 254.1991 | -492.7316 | 233.1587 | 106.0429 | 254.5031 | 105.9163 | -30.7957 | 545.1122 | -64.6765 | 0.42773
1247.992 | 300 | 288.2497 | 254.4268 | -527.7809 | 237.6653 | 106.1144 | 254.6745 | 106.0112 | -32.9863 | 578.8242 | -65.7573 | 0.4106
1250.516 | 300 | 289.2018 | 254.5676 | -584.7705 | 267.4603 | 106.1858 | 254.8458 | 106.0699 | -36.5482 | 643.0331 | -65.4216 | 0.41594
1253.044 | 300 | 287.8449 | 254.699 | -581.8418 | 272.9557 | 106.2572 | 255.0172 | 106.1246 | -36.3651 | 642.6855 | -64.8675 | 0.42471
1255.573 | 300 | 286.0974 | 254.7544 | -496.8019 | 240.0311 | 106.3286 | 255.1886 | 106.1477 | -31.0501 | 551.7491 | -64.2122 | 0.43504
1258.096 | 300 | 287.6004 | 255.0582 | -557.8844 | 247.293 | 106.4 | 255.36 | 106.2742 | -34.8678 | 610.2367 | -66.0936 | 0.40524
1260.859 | 300 | 288.711 | 255.1989 | -497.1019 | 244.118 | 106.4714 | 255.5314 | 106.3329 | -31.0689 | 553.8086 | -63.845 | 0.4408
1263.382 | 300 | 288.9069 | 255.465 | -564.2883 | 262.4452 | 106.5428 | 255.7028 | 106.4437 | -35.268 | 622.3334 | -65.0571 | 0.42171
1265.905 | 300 | 290.582 | 255.5662 | -500.5924 | 239.7358 | 106.6142 | 255.8741 | 106.4859 | -31.287 | 555.0369 | -64.4099 | 0.43193
1268.427 | 300 | 287.0865 | 255.7887 | -527.3995 | 249.9068 | 106.6856 | 256.0455 | 106.5786 | -32.9625 | 583.6125 | -64.646 | 0.42821

## 20%
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) | v pu | q pu | Apparent power (calculated) | angle | pf
1271.432 | 600 | 590.6548 | 255.634 | -903.736 | 541.4732 | 106.6856 | 106.5142 | -56.4835 | 939.1952 | -15.7942 | 0.96225
1273.955 | 600 | 592.1384 | 255.4338 | -881.7602 | 556.9602 | 106.6142 | 106.4307 | -55.11
1276.477 | 600 | 592.6683 | 255.4011 | -821.3477 | 489.4127 | 106.5428 | 106.4171 | -51.3342
1279 | 600 | 590.726 | 255.2298 | -883.3581 | 576.5386 | 106.4714 | 106.3458 | -55.2099
1281.522 | 600 | 589.6215 | 255.0067 | -826.8565 | 546.5079 | 106.4 | 106.2528 | -51.6785
1284.044 | 600 | 590.8975 | 254.8639 | -788.8915 | 489.3921 | 106.3286 | 106.1933 | -49.3057
1286.569 | 600 | 589.6433 | 254.6925 | -850.3569 | 510.8855 | 106.2572 | 106.1219 | -53.1473
1289.094 | 600 | 592.6507 | 254.5197 | -820.614 | 520.1521 | 106.1858 | 106.0499 | -51.2884
1291.617 | 600 | 592.2055 | 254.4105 | -837.5151 | 516.6453 | 106.1144 | 106.0044 | -52.3447
1294.139 | 600 | 591.4095 | 254.1896 | -898.5604 | 584.4923 | 106.0429 | 105.9123 | -56.16
1296.737 | 600 | 590.4533 | 254.0205 | -899.3243 | 575.6993 | 105.9715 | 105.8419 | -56.2078
1299.264 | 600 | 591.3983 | 253.9387 | -966.2665 | 629.1104 | 105.9001 | 105.8078 | -60.3917
1301.787 | 600 | 586.2936 | 253.6327 | -806.4062 | 448.247 | 105.8287 | 105.6803 | -50.4004
1304.311 | 600 | 592.5261 | 253.3607 | -825.694 | 511.4212 | 105.7573 | 105.567 | -51.6059
1306.835 | 600 | 590.4172 | 253.4296 | -866.2088 | 552.6509 | 105.6859 | 105.5957 | -54.138
1309.359 | 600 | 590.4911 | 253.2207 | -904.1674 | 553.8607 | 105.6145 | 105.5086 | -56.5105
1311.882 | 600 | 589.2884 | 252.8609 | -907.3169 | 571.5047 | 105.5431 | 105.3587 | -56.7073
1314.406 | 600 | 590.6858 | 252.7225 | -814.0524 | 499.067 | 105.4717 | 105.301 | -50.8783
1316.93 | 600 | 590.3429 | 252.5444 | -891.8552 | 543.1509 | 105.4003 | 105.2268 | -55.741
1319.453 | 600 | 585.8393 | 252.4178 | -873.5457 | 546.1651 | 105.3289 | 105.1741 | -54.5966
1321.975 | 600 | 591.2813 | 252.3735 | -850.2999 | 561.3941 | 105.2574 | 105.1556 | -53.1437
1324.497 | 600 | 590.0641 | 252.1095 | -842.2367 | 549.1793 | 105.186 | 105.0456 | -52.6398
1327.019 | 600 | 588.6223 | 252.0466 | -933.3591 | 591.8612 | 105.1146 | 105.0194 | -58.3349
1329.542 | 600 | 590.3933 | 251.8743 | -845.2869 | 527.9086 | 105.0432 | 104.9476 | -52.8304
1332.064 | 600 | 592.0971 | 251.6105 | -817.3871 | 482.4364 | 104.9718 | 104.8377 | -51.0867
1334.586 | 600 | 588.528 | 251.4536 | -877.5544 | 559.6651 | 104.9004 | 104.7723 | -54.8472
1337.109 | 600 | 591.8402 | 251.2141 | -906.4499 | 596.8418 | 104.829 | 104.6725 | -56.6531
1339.729 | 600 | 589.562 | 251.1415 | -820.3419 | 475.443 | 104.7576 | 104.6423 | -51.2714
1342.252 | 600 | 589.5743 | 250.9052 | -891.3024 | 623.7387 | 104.6862 | 104.5439 | -55.7064
1344.774 | 600 | 589.5904 | 250.6531 | -848.8742 | 504.6245 | 104.6148 | 104.4388 | -53.0546
1347.297 | 600 | 588.8204 | 250.5649 | -825.4354 | 603.0918 | 104.5434 | 104.4021 | -51.5897
1349.82 | 600 | 593.4006 | 250.529 | -819.8914 | 520.2241 | 104.4719 | 104.3871 | -51.2432
1352.344 | 600 | 591.1581 | 250.2406 | -829.0901 | 524.9793 | 104.4005 | 104.2669 | -51.8181
1354.868 | 600 | 591.1553 | 250.067 | -786.599 | 541.8688 | 104.3291 | 104.1946 | -49.1624
1357.395 | 600 | 590.3943 | 249.9084 | -755.1786 | 532.1091 | 104.2577 | 104.1285 | -47.1987
1359.919 | 600 | 590.4474 | 249.7283 | -741.2575 | 520.3592 | 104.1863 | 104.0535 | -46.3286
1362.442 | 600 | 588.4236 | 249.5133 | -729.7589 | 531.6324 | 104.1149 | 103.9639 | -45.6099
1364.966 | 600 | 591.3257 | 249.3941 | -709.457 | 551.2779 | 104.0435 | 103.9142 | -44.3411
1367.49 | 600 | 589.6773 | 249.2433 | -696.0355 | 541.011 | 103.9721 | 103.8514 | -43.5022
1370.013 | 600 | 592.6741 | 248.9899 | -685.6169 | 528.5314 | 103.9007 | 103.7458 | -42.8511
1372.537 | 600 | 590.0312 | 248.809 | -635.5096 | 537.3321 | 103.8293 | 103.6704 | -39.7194
1375.061 | 600 | 594.5801 | 248.6605 | -611.1134 | 503.9685 | 103.7578 | 103.6085 | -38.1946
1377.587 | 600 | 590.2905 | 248.4591 | -571.5405 | 633.9852 | 103.6864 | 103.5246 | -35.7213
1380.109 | 600 | 588.5115 | 248.4595 | -588.207 | 496.3304 | 103.615 | 103.5248 | -36.7629
1382.732 | 600 | 589.8012 | 248.1753 | -543.3817 | 595.6242 | 103.5436 | 103.4064 | -33.9614
1385.255 | 600 | 589.4466 | 247.9346 | -530.2011 | 532.2509 | 103.4722 | 103.3061 | -33.1376
1387.878 | 600 | 587.8452 | 247.8792 | -505.397 | 539.2475 | 103.4008 | 103.283 | -31.5873
1390.403 | 600 | 588.822 | 247.8009 | -489.6516 | 523.8238 | 103.3294 | 103.2504 | -30.6032
1392.928 | 600 | 589.5903 | 247.4971 | -457.3458 | 526.8117 | 103.258 | 103.1238 | -28.5841
1395.451 | 600 | 591.8051 | 247.4574 | -438.7155 | 566.8038 | 103.1866 | 103.1072 | -27.4197
1397.974 | 600 | 589.3111 | 247.2617 | -405.7888 | 551.2835 | 103.1152 | 103.0257 | -25.3618
1400.501 | 600 | 588.5839 | 247.0609 | -383.6785 | 531.8794 | 103.0438 | 102.942 | -23.9799
1403.026 | 600 | 590.7136 | 246.8666 | -341.4835 | 578.6872 | 102.9723 | 102.8611 | -21.3427
1405.604 | 600 | 587.814 | 246.8803 | -342.8129 | 606.1403 | 102.9009 | 102.8668 | -21.4258
1408.236 | 600 | 592.6477 | 246.5574 | -330.9251 | 548.088 | 102.8295 | 102.7323 | -20.6828
1410.761 | 600 | 589.2301 | 246.3895 | -296.4244 | 559.185 | 102.7581 | 102.6623 | -18.5265
1413.392 | 600 | 588.5787 | 246.1116 | -284.887 | 548.02 | 102.6867 | 102.5465 | -17.8054
1415.915 | 600 | 590.5543 | 245.9648 | -268.8479 | 532.719 | 102.6153 | 102.4853 | -16.803
1418.44 | 600 | 589.6163 | 245.8487 | -240.7506 | 550.686 | 102.5439 | 102.437 | -15.0469
1420.964 | 600 | 588.8825 | 245.6688 | -194.8558 | 525.7309 | 102.4725 | 102.362 | -12.1785
1423.491 | 600 | 589.7845 | 245.539 | -175.1652 | 592.8728 | 102.4011 | 102.3079 | -10.9478
1426.014 | 600 | 590.1137 | 245.3471 | -160.5796 | 555.9807 | 102.3297 | 102.228 | -10.0362
1428.539 | 600 | 590.9859 | 245.1679 | -152.983 | 547.2284 | 102.2583 | 102.1533 | -9.5614
1431.064 | 600 | 589.4414 | 245.0229 | -136.6449 | 560.1489 | 102.1868 | 102.0929 | -8.5403
1433.59 | 600 | 590.7758 | 244.8961 | -131.9041 | 556.5377 | 102.1154 | 102.04 | -8.244
1436.112 | 600 | 590.5497 | 244.6098 | -121.1035 | 558.1683 | 102.044 | 101.9207 | -7.569
1438.735 | 600 | 590.3674 | 244.4996 | -113.574 | 589.3277 | 101.9726 | 101.8748 | -7.0984
1441.261 | 600 | 588.2485 | 244.2474 | -117.2369 | 566.5752 | 101.9012 | 101.7698 | -7.3273
1443.787 | 600 | 590.4238 | 244.021 | -127.6228 | 547.9061 | 101.8298 | 101.6754 | -7.9764
1446.311 | 600 | 590.1255 | 243.9371 | -143.055 | 515.5394 | 101.7584 | 101.6405 | -8.9409
1448.838 | 600 | 589.2369 | 243.7986 | -118.0582 | 548.4333 | 101.687 | 101.5827 | -7.3786
1451.363 | 600 | 587.8725 | 243.6109 | -120.7198 | 551.6453 | 101.6156 | 101.5046 | -7.545
1453.887 | 600 | 590.0539 | 243.3839 | -129.2214 | 577.9007 | 101.5442 | 101.4099 | -8.0763
1456.411 | 600 | 588.1927 | 243.1863 | -130.2422 | 552.8779 | 101.4727 | 101.3276 | -8.1401
1458.936 | 600 | 586.5978 | 243.0814 | -126.0693 | 546.7769 | 101.4013 | 101.2839 | -7.8793
1461.461 | 600 | 587.5785 | 242.9051 | -135.6066 | 570.9033 | 101.3299 | 101.2104 | -8.4754
1463.983 | 600 | 589.8151 | 242.8121 | -126.698 | 545.0307 | 101.2585 | 101.1717 | -7.9186
1466.507 | 600 | 590.3842 | 242.6129 | -114.6632 | 574.543 | 101.1871 | 101.0887 | -7.1665
1469.031 | 600 | 590.6687 | 242.3383 | -111.1709 | 555.0842 | 101.1157 | 100.9743 | -6.9482
1471.555 | 600 | 588.9204 | 242.1284 | -119.0462 | 561.1701 | 101.0443 | 100.8869 | -7.4404
1474.079 | 600 | 590.8373 | 242.1823 | -136.0333 | 556.8315 | 100.9729 | 100.9093 | -8.5021
1476.602 | 600 | 589.5701 | 241.8136 | -132.6252 | 546.2295 | 100.9015 | 100.7556 | -8.2891
1479.254 | 600 | 588.2433 | 241.6866 | -124.5799 | 559.7727 | 100.8301 | 100.7027 | -7.7862
1481.782 | 600 | 593.3877 | 241.7398 | -120.0315 | 564.283 | 100.7587 | 100.7249 | -7.502
1484.305 | 600 | 591.6833 | 241.3912 | -129.5152 | 550.1142 | 100.6872 | 100.5797 | -8.0947
1486.83 | 600 | 588.4863 | 241.1241 | -136.3283 | 567.3508 | 100.6158 | 100.4684 | -8.5205
1489.355 | 600 | 589.7499 | 240.9619 | -121.5331 | 572.7978 | 100.5444 | 100.4008 | -7.5958
1491.879 | 600 | 591.2141 | 241.0108 | -121.4586 | 553.788 | 100.473 | 100.4212 | -7.5912
1494.402 | 600 | 590.9989 | 240.8634 | -125.5966 | 552.4124 | 100.4016 | 100.3598 | -7.8498
1496.927 | 600 | 591.5247 | 240.4983 | -129.8704 | 558.8494 | 100.3302 | 100.2076 | -8.1169
1499.453 | 600 | 588.1852 | 240.362 | -125.372 | 550.6067 | 100.2588 | 100.1509 | -7.8357
1501.975 | 600 | 587.8764 | 240.2959 | -118.0565 | 591.687 | 100.1874 | 100.1233 | -7.3785
1504.498 | 600 | 590.6301 | 240.0374 | -124.8315 | 553.8072 | 100.116 | 100.0156 | -7.802
1507.022 | 600 | 593.4188 | 239.8381 | -120.6506 | 572.3808 | 100.0446 | 99.9325 | -7.5407
1509.546 | 600 | 590.7185 | 239.6727 | -132.0201 | 555.8535 | 99.9732 | 99.8636 | -8.2513
1512.068 | 600 | 590.1674 | 239.4141 | -128.1907 | 556.4359 | 99.9017 | 99.7559 | -8.0119
1514.615 | 600 | 588.7776 | 239.2432 | -130.0475 | 558.3548 | 99.8303 | 99.6847 | -8.128
1517.232 | 600 | 588.4111 | 239.2937 | -115.6337 | 572.6384 | 99.7589 | 99.7057 | -7.2271
1519.761 | 600 | 589.5469 | 238.9982 | -134.1991 | 556.3596 | 99.6875 | 99.5826 | -8.3874
1522.285 | 600 | 595.1592 | 238.8402 | -116.9321 | 573.0138 | 99.6161 | 99.5168 | -7.3083
1524.811 | 600 | 589.5494 | 238.6018 | -115.2771 | 580.4871 | 99.5447 | 99.4174 | -7.2048
1527.336 | 600 | 592.0294 | 238.4038 | -126.5027 | 545.5913 | 99.4733 | 99.3349 | -7.9064
1529.86 | 600 | 591.2955 | 238.2066 | -127.2947 | 576.784 | 99.4019 | 99.2527 | -7.9559
1532.383 | 600 | 591.2532 | 238.1253 | -137.5494 | 560.2324 | 99.3305 | 99.2189 | -8.5968
1534.908 | 600 | 590.8855 | 237.8016 | -119.8885 | 525.4853 | 99.2591 | 99.084 | -7.493
1537.433 | 600 | 588.2835 | 237.7768 | -125.725 | 556.3782 | 99.1876 | 99.0737 | -7.8578
1539.958 | 600 | 592.5608 | 237.5179 | -132.1261 | 542.3897 | 99.1162 | 98.9658 | -8.2579
1542.48 | 600 | 588.9541 | 237.466 | -131.2615 | 577.9992 | 99.0448 | 98.9442 | -8.2038
1545.004 | 600 | 589.8583 | 237.1419 | -133.5255 | 537.7118 | 98.9734 | 98.8091 | -8.3453
1547.53 | 600 | 592.4828 | 236.9971 | -116.4863 | 551.9499 | 98.902 | 98.7488 | -7.2804
1550.052 | 600 | 590.1739 | 236.8001 | -124.6034 | 549.398 | 98.8306 | 98.6667 | -7.7877
1552.577 | 600 | 590.4258 | 236.6116 | -110.4879 | 550.6881 | 98.7592 | 98.5881 | -6.9055
1555.103 | 600 | 591.693 | 236.5767 | -114.4969 | 558.3647 | 98.6878 | 98.5736 | -7.1561
1557.839 | 600 | 590.0477 | 236.2865 | -120.8231 | 532.4883 | 98.6164 | 98.4527 | -7.5514
1560.361 | 600 | 590.6726 | 236.0538 | -128.4343 | 544.1697 | 98.545 | 98.3558 | -8.0271
1562.883 | 600 | 592.4965 | 236.0907 | -128.1961 | 561.2379 | 98.4736 | 98.3711 | -8.0123
1565.407 | 600 | 588.5541 | 235.7969 | -110.001 | 572.0988 | 98.4021 | 98.2487 | -6.8751
1567.928 | 600 | 591.5186 | 235.5999 | -102.0174 | 567.5581 | 98.3307 | 98.1666 | -6.3761
1570.451 | 600 | 591.4859 | 235.4422 | -128.7963 | 550.0586 | 98.2593 | 98.1009 | -8.0498
1572.974 | 600 | 590.4455 | 235.3256 | -115.6239 | 553.4693 | 98.1879 | 98.0523 | -7.2265
1575.496 | 600 | 592.5928 | 235.2805 | -126.9229 | 544.4871 | 98.1165 | 98.0336 | -7.9327
1578.018 | 600 | 591.3026 | 234.9477 | -140.9251 | 539.8826 | 98.0451 | 97.8949 | -8.8078
1580.54 | 600 | 591.9715 | 234.7948 | -121.9026 | 550.5361 | 97.9737 | 97.8312 | -7.6189
1583.062 | 600 | 591.6644 | 234.6536 | -107.1722 | 590.6816 | 97.9023 | 97.7723 | -6.6983
1585.585 | 600 | 590.5238 | 234.4149 | -122.3494 | 549.3692 | 97.8309 | 97.6729 | -7.6468
1588.108 | 600 | 591.1508 | 234.3475 | -130.6923 | 531.3413 | 97.7595 | 97.6448 | -8.1683
1590.736 | 600 | 590.7427 | 234.1049 | -115.121 | 561.1884 | 97.688 | 97.5437 | -7.1951
1593.261 | 600 | 589.076 | 233.9936 | -122.3661 | 576.7843 | 97.6166 | 97.4974 | -7.6479
1595.787 | 600 | 591.7704 | 233.7559 | -111.2903 | 546.4596 | 97.5452 | 97.3983 | -6.9556
1598.31 | 600 | 591.3187 | 233.5856 | -118.3523 | 560.7001 | 97.4738 | 97.3273 | -7.397
1600.834 | 600 | 591.0419 | 233.3493 | -113.4125 | 563.0844 | 97.4024 | 97.2289 | -7.0883
1603.358 | 600 | 590.8863 | 233.2558 | -130.1653 | 558.8055 | 97.331 | 97.1899 | -8.1353
1605.883 | 600 | 589.98 | 233.126 | -114.157 | 558.2173 | 97.2596 | 97.1359 | -7.1348
1608.405 | 600 | 591.3487 | 232.9727 | -124.9546 | 541.0398 | 97.1882 | 97.072 | -7.8097
1610.929 | 600 | 591.3254 | 232.7702 | -108.6392 | 548.6648 | 97.1168 | 96.9876 | -6.79
1613.451 | 600 | 590.8319 | 232.6917 | -116.7129 | 552.7287 | 97.0454 | 96.9549 | -7.2946
1615.976 | 600 | 589.4829 | 232.5087 | -104.7828 | 571.5545 | 96.974 | 96.8786 | -6.5489
1618.498 | 600 | 590.851 | 232.2088 | -114.8304 | 569.571 | 96.9025 | 96.7537 | -7.1769
1621.022 | 600 | 589.2061 | 231.9816 | -112.5346 | 558.0213 | 96.8311 | 96.659 | -7.0334
1623.544 | 600 | 589.2745 | 231.9086 | -114.3538 | 589.8213 | 96.7597 | 96.6286 | -7.1471
1626.066 | 600 | 591.6056 | 231.6298 | -110.5327 | 551.6274 | 96.6883 | 96.5124 | -6.9083
1628.588 | 600 | 591.0736 | 231.5583 | -113.3835 | 561.8484 | 96.6169 | 96.4826 | -7.0865
1631.11 | 600 | 591.9083 | 231.4323 | -112.8563 | 585.4244 | 96.5455 | 96.4301 | -7.0535
1633.732 | 600 | 592.2327 | 231.1536 | -120.3866 | 549.739 | 96.4741 | 96.314 | -7.5242
1636.255 | 600 | 589.4435 | 231.0813 | -124.4227 | 569.8199 | 96.4027 | 96.2839 | -7.7764
1638.778 | 600 | 590.1398 | 230.8341 | -113.5608 | 559.0273 | 96.3313 | 96.1809 | -7.0975
1641.301 | 600 | 591.4213 | 230.7203 | -122.753 | 557.3718 | 96.2599 | 96.1335 | -7.6721
1643.823 | 600 | 591.1011 | 230.4009 | -125.5478 | 553.6882 | 96.1885 | 96.0004 | -7.8467
1646.348 | 600 | 590.0758 | 230.3997 | -114.0961 | 552.9108 | 96.117 | 95.9999 | -7.131
1648.871 | 600 | 590.8744 | 230.085 | -129.7907 | 553.0707 | 96.0456 | 95.8687 | -8.1119
1651.395 | 600 | 591.4047 | 229.9483 | -117.3016 | 577.1978 | 95.9742 | 95.8118 | -7.3314
1653.92 | 600 | 591.5416 | 229.8834 | -108.7938 | 560.1953 | 95.9028 | 95.7847 | -6.7996
1656.442 | 600 | 589.5689 | 229.6905 | -114.9318 | 544.8931 | 95.8314 | 95.7044 | -7.1832
1658.966 | 600 | 592.2557 | 229.58 | -127.2454 | 545.9567 | 95.76 | 95.6583 | -7.9528
1661.49 | 600 | 588.7035 | 229.2716 | -127.7674 | 552.2392 | 95.6886 | 95.5298 | -7.9855
1664.014 | 600 | 589.7907 | 229.3091 | -126.8092 | 552.2658 | 95.6172 | 95.5455 | -7.9256
1666.536 | 600 | 591.9814 | 228.9057 | -126.8586 | 572.2654 | 95.5458 | 95.3774 | -7.9287
1669.059 | 600 | 590.5087 | 228.8615 | -103.6755 | 561.0474 | 95.4744 | 95.359 | -6.4797
1671.583 | 600 | 590.253 | 228.5425 | -113.7092 | 545.6579 | 95.4029 | 95.226 | -7.1068
1674.109 | 600 | 590.926 | 228.4814 | -114.8224 | 548.4284 | 95.3315 | 95.2006 | -7.1764
1676.727 | 600 | 588.2768 | 228.3185 | -105.9142 | 550.5008 | 95.2601 | 95.1327 | -6.6196
1679.252 | 600 | 591.6609 | 228.0515 | -86.2883 | 551.755 | 95.1887 | 95.0215 | -5.393
1681.779 | 600 | 590.3237 | 227.9717 | -66.38 | 553.9899 | 95.1173 | 94.9882 | -4.1487
1684.301 | 600 | 589.6921 | 227.8615 | -11.5685 | 565.6449 | 95.0459 | 94.9423 | -0.72303
1686.825 | 600 | 589.3806 | 227.6859 | -12.0149 | 563.404 | 94.9745 | 94.8691 | -0.75093
1689.35 | 600 | 588.7084 | 227.3794 | 20.9842 | 568.3154 | 94.9031 | 94.7414 | 1.3115
1691.876 | 600 | 591.4453 | 227.2906 | 27.9885 | 554.099 | 94.8317 | 94.7044 | 1.7493
1694.412 | 600 | 590.6574 | 227.113 | 66.9808 | 562.1511 | 94.7603 | 94.6304 | 4.1863
1696.937 | 600 | 591.2757 | 227.0311 | 95.5804 | 588.225 | 94.6889 | 94.5963 | 5.9738
1699.461 | 600 | 592.8501 | 226.7542 | 126.6385 | 552.7638 | 94.6174 | 94.4809 | 7.9149
1701.985 | 600 | 589.6333 | 226.5882 | 159.4995 | 557.1309 | 94.546 | 94.4117 | 9.9687
1704.508 | 600 | 591.2626 | 226.3368 | 185.3776 | 569.3878 | 94.4746 | 94.307 | 11.5861
1707.032 | 600 | 593.0261 | 226.2534 | 210.4032 | 580.6239 | 94.4032 | 94.2722 | 13.1502
1709.556 | 600 | 589.2236 | 226.1645 | 228.1717 | 559.065 | 94.3318 | 94.2352 | 14.2607
1712.079 | 600 | 591.6258 | 226.0295 | 264.9396 | 562.5151 | 94.2604 | 94.1789 | 16.5587
1714.602 | 600 | 590.6242 | 225.8359 | 317.2566 | 580.1453 | 94.189 | 94.0983 | 19.8285
1717.126 | 600 | 590.6409 | 225.619 | 335.3536 | 548.6355 | 94.1176 | 94.0079 | 20.9596
1719.8 | 600 | 593.5317 | 225.5269 | 349.5919 | 559.4453 | 94.0462 | 93.9695 | 21.8495
1722.322 | 600 | 591.3258 | 225.3146 | 361.2233 | 565.8747 | 93.9748 | 93.8811 | 22.5765
1724.848 | 600 | 591.4459 | 225.1125 | 395.2271 | 559.0974 | 93.9034 | 93.7969 | 24.7017
1727.372 | 600 | 590.5727 | 224.892 | 421.5924 | 559.2486 | 93.8319 | 93.705 | 26.3495
1729.897 | 600 | 592.4134 | 224.8368 | 435.7477 | 585.5686 | 93.7605 | 93.682 | 27.2342
1732.471 | 600 | 591.7206 | 224.595 | 469.5263 | 552.608 | 93.6891 | 93.5812 | 29.3454
1734.995 | 600 | 589.2377 | 224.5502 | 499.9927 | 570.5637 | 93.6177 | 93.5626 | 31.2495
1737.518 | 600 | 590.853 | 224.1868 | 522.6329 | 561.4497 | 93.5463 | 93.4112 | 32.6646
1740.041 | 600 | 592.3066 | 224.1363 | 535.1814 | 557.2667 | 93.4749 | 93.3901 | 33.4488
1742.563 | 600 | 591.6398 | 224.0574 | 547.2794 | 562.6631 | 93.4035 | 93.3572 | 34.205
1745.086 | 600 | 591.0826 | 223.6675 | 552.37 | 550.685 | 93.3321 | 93.1948 | 34.5231
1747.608 | 600 | 591.9307 | 223.5182 | 557.1301 | 560.6637 | 93.2607 | 93.1326 | 34.8206
1750.13 | 600 | 592.5893 | 223.2591 | 550.7461 | 572.9513 | 93.1893 | 93.0246 | 34.4216
1752.732 | 600 | 591.7355 | 223.1444 | 570.6828 | 594.2608 | 93.1178 | 92.9768 | 35.6677
1755.257 | 600 | 592.4355 | 223.0349 | 532.4147 | 560.5559 | 93.0464 | 92.9312 | 33.2759
1757.783 | 600 | 589.2876 | 222.9121 | 586.4385 | 584.5716 | 92.975 | 92.88 | 36.6524
1760.307 | 600 | 590.5864 | 222.6618 | 549.3204 | 561.7989 | 92.9036 | 92.7758 | 34.3325
1762.833 | 600 | 591.8924 | 222.4805 | 575.5468 | 582.4589 | 92.8322 | 92.7002 | 35.9717
1765.358 | 600 | 590.3473 | 222.3857 | 545.6453 | 552.7253 | 92.7608 | 92.6607 | 34.1028
1767.881 | 600 | 592.2704 | 222.1275 | 568.2692 | 568.0384 | 92.6894 | 92.5531 | 35.5168
1770.404 | 600 | 589.9645 | 221.8591 | 555.5718 | 568.2608 | 92.618 | 92.4413 | 34.7232
1772.929 | 600 | 591.035 | 221.8513 | 540.4892 | 558.2097 | 92.5466 | 92.438 | 33.7806
1775.453 | 600 | 590.2858 | 221.6927 | 561.5786 | 565.2058 | 92.4752 | 92.372 | 35.0987
1777.977 | 600 | 591.4436 | 221.507 | 548.1833 | 558.7393 | 92.4038 | 92.2946 | 34.2615
1780.5 | 600 | 591.9627 | 221.3402 | 558.3415 | 565.188 | 92.3323 | 92.2251 | 34.8963
1783.024 | 600 | 591.8193 | 221.0741 | 562.9319 | 573.1119 | 92.2609 | 92.1142 | 35.1832
1785.547 | 600 | 591.4955 | 220.9961 | 568.4211 | 584.9984 | 92.1895 | 92.0817 | 35.5263
1788.071 | 600 | 589.4663 | 220.7488 | 547.6051 | 556.665 | 92.1181 | 91.9787 | 34.2253
1790.593 | 600 | 591.4905 | 220.5134 | 555.1135 | 564.9259 | 92.0467 | 91.8806 | 34.6946
1793.117 | 600 | 590.5481 | 220.3713 | 563.9706 | 575.9387 | 91.9753 | 91.8214 | 35.2482
1795.736 | 600 | 591.5003 | 220.131 | 555.6348 | 568.146 | 91.9039 | 91.7212 | 34.7272
1798.261 | 600 | 590.5799 | 220.1462 | 559.3889 | 569.2033 | 91.8325 | 91.7276 | 34.9618
1800.783 | 600 | 589.1314 | 219.9284 | 556.5883 | 565.9911 | 91.7611 | 91.6369 | 34.7868
1803.308 | 600 | 590.9101 | 219.7731 | 550.4658 | 564.1196 | 91.6897 | 91.5721 | 34.4041
1805.832 | 600 | 590.7447 | 219.5233 | 547.8572 | 559.8257 | 91.6183 | 91.468 | 34.2411
1808.355 | 600 | 590.938 | 219.2947 | 550.9252 | 569.0652 | 91.5468 | 91.3728 | 34.4328
1810.878 | 600 | 592.7497 | 219.0876 | 564.7556 | 578.4607 | 91.4754 | 91.2865 | 35.2972
1813.402 | 600 | 591.9851 | 219.1538 | 566.3559 | 576.9001 | 91.404 | 91.3141 | 35.3972
1815.926 | 600 | 590.0353 | 218.8717 | 553.9896 | 560.4856 | 91.3326 | 91.1965 | 34.6243
1818.45 | 600 | 591.6231 | 218.5947 | 573.0237 | 568.4967 | 91.2612 | 91.0811 | 35.814
1820.973 | 600 | 591.5709 | 218.5794 | 584.0381 | 588.2455 | 91.1898 | 91.0748 | 36.5024
1823.498 | 600 | 589.5897 | 218.3363 | 568.3134 | 570.4514 | 91.1184 | 90.9734 | 35.5196
1826.02 | 600 | 592.2621 | 218.1524 | 571.1441 | 581.1015 | 91.047 | 90.8968 | 35.6965
1828.543 | 600 | 591.2923 | 217.9473 | 564.8736 | 570.035 | 90.9756 | 90.8114 | 35.3046
1831.067 | 600 | 589.4096 | 217.8551 | 559.7217 | 559.9675 | 90.9042 | 90.773 | 34.9826
1833.592 | 600 | 590.4334 | 217.6217 | 560.1139 | 553.1038 | 90.8327 | 90.6757 | 35.0071
1836.115 | 600 | 588.4708 | 217.5772 | 546.7917 | 550.4427 | 90.7613 | 90.6572 | 34.1745
1838.734 | 600 | 589.7623 | 217.3131 | 557.1161 | 565.7616 | 90.6899 | 90.5471 | 34.8198
1841.261 | 600 | 590.7797 | 217.1975 | 548.3319 | 559.6676 | 90.6185 | 90.4989 | 34.2707
1843.787 | 600 | 593.0804 | 217.0065 | 567.9353 | 574.0137 | 90.5471 | 90.4194 | 35.496
1846.313 | 600 | 592.0731 | 216.7345 | 569.1048 | 565.831 | 90.4757 | 90.306 | 35.569
1848.835 | 600 | 588.275 | 216.5514 | 578.5599 | 574.1254 | 90.4043 | 90.2298 | 36.16
1851.359 | 600 | 593.6588 | 216.486 | 573.9466 | 585.0495 | 90.3329 | 90.2025 | 35.8717
1853.883 | 600 | 591.035 | 216.2645 | 557.9848 | 562.6177 | 90.2615 | 90.1102 | 34.8741
1856.407 | 600 | 593.2358 | 216.2361 | 566.8225 | 570.4222 | 90.1901 | 90.0984 | 35.4264
1858.931 | 600 | 593.1133 | 215.8932 | 580.5735 | 573.8814 | 90.1187 | 89.9555 | 36.2858
1861.458 | 600 | 592.7305 | 215.8131 | 574.1244 | 567.7431 | 90.0472 | 89.9221 | 35.8828
1863.983 | 600 | 591.7224 | 215.5573 | 585.1766 | 581.8885 | 89.9758 | 89.8155 | 36.5735
1866.529 | 600 | 590.0023 | 215.5123 | 559.71 | 569.048 | 89.9044 | 89.7968 | 34.9819
1869.053 | 600 | 588.4806 | 215.2194 | 570.101 | 559.3418 | 89.833 | 89.6747 | 35.6313
1871.576 | 600 | 588.8008 | 215.1069 | 540.2721 | 555.7022 | 89.7616 | 89.6279 | 33.767
1874.099 | 600 | 591.4649 | 214.937 | 556.6336 | 573.0716 | 89.6902 | 89.5571 | 34.7896
1876.84 | 600 | 592.3185 | 214.7342 | 562.5158 | 555.3141 | 89.6188 | 89.4726 | 35.1572
1879.364 | 600 | 590.0823 | 214.4503 | 573.3114 | 566.9906 | 89.5474 | 89.3543 | 35.832
1881.888 | 600 | 590.5945 | 214.3956 | 550.2562 | 560.4436 | 89.476 | 89.3315 | 34.391
1884.415 | 600 | 589.7661 | 214.2288 | 554.8352 | 559.8985 | 89.4046 | 89.262 | 34.6772
1886.937 | 600 | 589.2058 | 214.1233 | 574.2148 | 567.9245 | 89.3332 | 89.218 | 35.8884
1889.462 | 600 | 591.0778 | 213.9566 | 566.3911 | 566.3429 | 89.2617 | 89.1486 | 35.3994
1891.985 | 600 | 591.2038 | 213.7274 | 575.7897 | 569.1372 | 89.1903 | 89.0531 | 35.9869
1894.508 | 600 | 590.8306 | 213.5589 | 562.5189 | 559.46 | 89.1189 | 88.9829 | 35.1574
1897.032 | 600 | -14.8657 | 213.1612 | 100.0485 | -1.8478 | 89.0475 | 88.8172 | 6.253
1899.558 | 600 | -23.7132 | 213.0214 | 99.8592 | -1.9232 | 88.9761 | 88.7589 | 6.2412
1902.081 | 600 | 8.0491 | 212.7714 | 99.6626 | -1.9473 | 88.9047 | 88.6548 | 6.2289
1904.603 | 600 | -23.8237 | 212.7997 | 99.6806 | -1.8715 | 88.9047 | 88.6665 | 6.23
1907.127 | 600 | 39.7768 | 212.9197 | 99.7581 | -1.9323 | 88.9761 | 88.7165 | 6.2349
1909.728 | 600 | -21.3026 | 213.0186 | 99.9369 | -1.9755 | 89.0475 | 88.7577 | 6.2461
1912.253 | 600 | -12.9603 | 213.4102 | 100.1141 | -2.0552 | 89.1189 | 88.9209 | 6.2571
1914.828 | 600 | -12.2969 | 213.3472 | 100.2673 | -1.9249 | 89.1903 | 88.8947 | 6.2667
1917.352 | 600 | -22.916 | 213.5855 | 100.4734 | -1.8495 | 89.2617 | 88.9939 | 6.2796
1919.876 | 600 | 55.4354 | 213.7456 | 100.6086 | -2.0453 | 89.3332 | 89.0607 | 6.288
1922.4 | 600 | -20.8977 | 213.9509 | 100.881 | -1.8422 | 89.4046 | 89.1462 | 6.3051
1924.923 | 600 | 40.6649 | 214.09 | 100.9148 | -1.9153 | 89.476 | 89.2042 | 6.3072
1927.446 | 600 | -22.7093 | 214.3724 | 101.1649 | -1.9089 | 89.5474 | 89.3218 | 6.3228
1929.97 | 600 | -21.7279 | 214.5591 | 101.3268 | -1.9773 | 89.6188 | 89.3996 | 6.3329
1932.494 | 600 | -23.6464 | 214.6549 | 101.5157 | -2.06 | 89.6902 | 89.4396 | 6.3447
1935.016 | 600 | -23.2822 | 214.8178 | 101.6258 | -2.0222 | 89.7616 | 89.5074 | 6.3516
1937.539 | 600 | -23.855 | 215.0332 | 101.7704 | -2.104 | 89.833 | 89.5972 | 6.3606
1940.062 | 600 | -22.6855 | 215.1536 | 101.961 | -1.9719 | 89.9044 | 89.6473 | 6.3726
1942.585 | 600 | -19.7062 | 215.3381 | 102.154 | -2.0503 | 89.9758 | 89.7242 | 6.3846
1945.11 | 600 | -23.7735 | 215.529 | 102.2693 | -2.0181 | 90.0472 | 89.8037 | 6.3918
1947.732 | 600 | 179.3266 | 215.7698 | 239.6613 | 205.6731 | 90.1187 | 89.9041 | 14.9788
1950.256 | 600 | 518.1982 | 216.0858 | 513.9434 | 507.6309 | 90.1901 | 90.0357 | 32.1215
1952.779 | 600 | 576.3143 | 216.2685 | 553.2304 | 555.2643 | 90.2615 | 90.1119 | 34.5769
1955.304 | 600 | 576.5586 | 216.5537 | 567.156 | 568.5622 | 90.3329 | 90.2307 | 35.4473
1957.83 | 600 | 575.9018 | 216.6675 | 549.2619 | 553.3498 | 90.4043 | 90.2781 | 34.3289
1960.354 | 600 | 575.0934 | 216.8536 | 567.6439 | 563.7016 | 90.4757 | 90.3557 | 35.4777
1962.877 | 600 | 576.3067 | 216.9685 | 571.3774 | 577.1302 | 90.5471 | 90.4035 | 35.7111
1965.405 | 600 | 579.4613 | 217.075 | 553.2649 | 552.8327 | 90.6185 | 90.4479 | 34.5791
1967.929 | 600 | 579.5932 | 217.3128 | 541.3892 | 555.517 | 90.6899 | 90.547 | 33.8368
1970.454 | 600 | 580.0672 | 217.4971 | 564.1397 | 571.2542 | 90.7613 | 90.6238 | 35.2587
1972.976 | 600 | 577.9171 | 217.6096 | 571.1111 | 570.8701 | 90.8327 | 90.6707 | 35.6944
1975.499 | 600 | 579.1549 | 217.9916 | 556.402 | 570.4253 | 90.9042 | 90.8298 | 34.7751
1978.023 | 600 | 578.6751 | 218.004 | 542.8423 | 571.6175 | 90.9756 | 90.835 | 33.9276
1980.549 | 600 | 583.5689 | 218.1823 | 531.4542 | 546.1781 | 91.047 | 90.9093 | 33.2159
1983.072 | 600 | 580.6799 | 218.2966 | 552.9148 | 563.1038 | 91.1184 | 90.9569 | 34.5572
1985.596 | 600 | 582.7842 | 218.575 | 570.163 | 578.1568 | 91.1898 | 91.0729 | 35.6352
1988.121 | 600 | 584.8476 | 218.578 | 560.4072 | 564.4716 | 91.2612 | 91.0742 | 35.0254
1990.732 | 600 | 586.1119 | 218.8315 | 544.8333 | 559.0577 | 91.3326 | 91.1798 | 34.0521
1993.256 | 600 | 585.6881 | 219.0117 | 553.6756 | 567.8122 | 91.404 | 91.2549 | 34.6047
1995.784 | 600 | 587.8223 | 219.1632 | 562.6634 | 567.9886 | 91.4754 | 91.318 | 35.1665
1998.539 | 600 | 586.9853 | 219.4071 | 545.379 | 567.0982 | 91.5468 | 91.4196 | 34.0862
2001.062 | 600 | 589.8604 | 219.5879 | 562.68 | 573.0397 | 91.6183 | 91.495 | 35.1675
2003.587 | 600 | 586.7673 | 219.6848 | 545.6375 | 560.2465 | 91.6897 | 91.5353 | 34.1023
2006.112 | 600 | 587.5705 | 219.8735 | 559.2233 | 556.7677 | 91.7611 | 91.614 | 34.9515
2008.819 | 600 | 589.0263 | 220.0152 | 553.4861 | 561.7554 | 91.8325 | 91.673 | 34.5929
2011.345 | 600 | 587.8735 | 220.3679 | 539.4675 | 554.8074 | 91.9039 | 91.8199 | 33.7167
2013.869 | 600 | 587.5403 | 220.3288 | 560.852 | 563.2848 | 91.9753 | 91.8037 | 35.0533
2016.393 | 600 | 590.8061 | 220.4673 | 546.8535 | 559.6227 | 92.0467 | 91.8614 | 34.1783
2018.915 | 600 | 591.2714 | 220.6675 | 577.7922 | 581.6653 | 92.1181 | 91.9448 | 36.112
2021.439 | 600 | 588.435 | 220.8852 | 547.7092 | 572.5609 | 92.1895 | 92.0355 | 34.2318
2023.963 | 600 | 590.8653 | 220.9787 | 560.6626 | 569.6825 | 92.2609 | 92.0745 | 35.0414
2026.488 | 600 | 590.5934 | 221.1978 | 560.2985 | 560.9785 | 92.3323 | 92.1657 | 35.0187
2029.01 | 600 | 589.918 | 221.3183 | 565.5302 | 578.7248 | 92.4038 | 92.2159 | 35.3456
2031.534 | 600 | 590.2375 | 221.6695 | 560.325 | 564.449 | 92.4752 | 92.3623 | 35.0203
2034.058 | 600 | 589.9161 | 221.7219 | 566.7715 | 576.2553 | 92.5466 | 92.3841 | 35.4232
2036.582 | 600 | 591.0109 | 222.109 | 548.5391 | 565.1393 | 92.618 | 92.5454 | 34.2837
2039.104 | 600 | 591.7257 | 222.0367 | 538.0771 | 559.7496 | 92.6894 | 92.5153 | 33.6298
2041.736 | 600 | 592.0513 | 222.2655 | 559.6449 | 579.1146 | 92.7608 | 92.6106 | 34.9778
2044.26 | 600 | 590.7004 | 222.3771 | 548.6041 | 562.8242 | 92.8322 | 92.6571 | 34.2878
2046.783 | 600 | 591.6878 | 222.5638 | 563.3144 | 568.4483 | 92.9036 | 92.7349 | 35.2071
2049.506 | 600 | 591.9787 | 222.789 | 534.2914 | 559.1853 | 92.975 | 92.8287 | 33.3932
2052.031 | 600 | 591.4926 | 223.0238 | 559.2075 | 573.0803 | 93.0464 | 92.9266 | 34.9505
2054.556 | 600 | 592.1536 | 223.1106 | 527.4653 | 551.7883 | 93.1178 | 92.9628 | 32.9666
2057.078 | 600 | 590.927 | 223.3604 | 557.7742 | 565.2104 | 93.1893 | 93.0668 | 34.8609
2059.601 | 600 | 593.4277 | 223.5028 | 576.3285 | 572.6093 | 93.2607 | 93.1262 | 36.0205
2062.125 | 600 | 590.2369 | 223.6587 | 572.6457 | 577.7538 | 93.3321 | 93.1911 | 35.7904
2064.739 | 600 | 592.6721 | 223.9414 | 544.7535 | 564.0641 | 93.4035 | 93.3089 | 34.0471
2067.425 | 600 | 592.7496 | 224.174 | 528.8174 | 552.4932 | 93.4749 | 93.4058 | 33.0511
2069.95 | 600 | 592.5152 | 224.1245 | 527.9946 | 565.699 | 93.5463 | 93.3852 | 32.9997
2072.474 | 600 | 593.6993 | 224.3513 | 505.7505 | 573.7435 | 93.6177 | 93.4797 | 31.6094
2074.996 | 600 | 592.262 | 224.6611 | 475.6104 | 566.8469 | 93.6891 | 93.6088 | 29.7256
2077.519 | 600 | 590.0889 | 224.7533 | 440.6837 | 576.1412 | 93.7605 | 93.6472 | 27.5427
2080.044 | 600 | 591.8114 | 224.9522 | 426.6619 | 564.1335 | 93.8319 | 93.7301 | 26.6664
2082.568 | 600 | 592.0046 | 225.0582 | 389.9609 | 555.2145 | 93.9034 | 93.7742 | 24.3726
2085.091 | 600 | 591.1613 | 225.2291 | 380.0153 | 567.8311 | 93.9748 | 93.8455 | 23.751
2087.614 | 600 | 590.6118 | 225.3917 | 351.5705 | 563.9867 | 94.0462 | 93.9132 | 21.9732
2090.137 | 600 | 591.3928 | 225.6405 | 320.5768 | 559.9247 | 94.1176 | 94.0169 | 20.036
2092.808 | 600 | 591.6686 | 225.7405 | 300.1548 | 570.4631 | 94.189 | 94.0585 | 18.7597
2095.336 | 600 | 592.4814 | 226.0759 | 265.3352 | 547.2482 | 94.2604 | 94.1983 | 16.5835
2097.862 | 600 | 591.6553 | 226.1031 | 244.088 | 553.7705 | 94.3318 | 94.2096 | 15.2555
2100.385 | 600 | 591.5522 | 226.1756 | 214.0286 | 552.3849 | 94.4032 | 94.2398 | 13.3768
2102.908 | 600 | 591.2655 | 226.4771 | 199.8857 | 563.1468 | 94.4746 | 94.3655 | 12.4929
2105.433 | 600 | 591.6371 | 226.6139 | 150.5437 | 553.5429 | 94.546 | 94.4225 | 9.409
2107.957 | 600 | 591.313 | 226.8505 | 136.9521 | 561.248 | 94.6174 | 94.521 | 8.5595
2110.48 | 600 | 591.8111 | 226.955 | 101.5222 | 554.0177 | 94.6889 | 94.5646 | 6.3451
2113.003 | 600 | 592.0823 | 227.1238 | 68.1092 | 544.92 | 94.7603 | 94.6349 | 4.2568
2115.527 | 600 | 590.3666 | 227.2842 | 59.3823 | 560.2955 | 94.8317 | 94.7018 | 3.7114
2118.051 | 600 | 592.7257 | 227.3485 | 11.9815 | 547.9216 | 94.9031 | 94.7285 | 0.74884
2120.575 | 600 | 591.4421 | 227.5623 | -3.0531 | 557.48 | 94.9745 | 94.8176 | -0.19082
2123.097 | 600 | 590.6918 | 227.6938 | -15.2114 | 568.9539 | 95.0459 | 94.8724 | -0.95071
2125.726 | 600 | 588.9651 | 227.8661 | -53.6403 | 553.8258 | 95.1173 | 94.9442 | -3.3525
2128.249 | 600 | 591.0711 | 228.0312 | -96.4387 | 550.8234 | 95.1887 | 95.013 | -6.0274
2130.778 | 600 | 591.6582 | 228.2362 | -103.0948 | 550.3458 | 95.2601 | 95.0984 | -6.4434
2133.303 | 600 | 590.7585 | 228.3386 | -119.8083 | 564.8334 | 95.3315 | 95.1411 | -7.488
2135.828 | 600 | 591.3484 | 228.5494 | -115.2198 | 554.3555 | 95.4029 | 95.2289 | -7.2012
2138.351 | 600 | 591.5461 | 228.5947 | -106.7745 | 566.9895 | 95.4744 | 95.2478 | -6.6734
2140.874 | 600 | 591.7119 | 228.9409 | -118.8181 | 541.1706 | 95.5458 | 95.392 | -7.4261
2143.397 | 600 | 592.4449 | 229.128 | -124.305 | 566.4715 | 95.6172 | 95.47 | -7.7691
2145.921 | 600 | 591.9629 | 229.2102 | -112.493 | 526.9849 | 95.6886 | 95.5043 | -7.0308
2148.455 | 600 | 590.7098 | 229.4285 | -113.2113 | 556.156 | 95.76 | 95.5952 | -7.0757
2150.978 | 600 | 590.3807 | 229.6613 | -119.8829 | 562.4089 | 95.8314 | 95.6922 | -7.4927
2153.501 | 600 | 592.2162 | 229.6958 | -121.0138 | 563.5133 | 95.9028 | 95.7066 | -7.5634
2156.026 | 600 | 590.717 | 229.9704 | -117.2987 | 546.6856 | 95.9742 | 95.821 | -7.3312
2158.549 | 600 | 590.929 | 230.0614 | -121.8653 | 561.889 | 96.0456 | 95.8589 | -7.6166
2161.072 | 600 | 592.0246 | 230.2728 | -120.1844 | 543.939 | 96.117 | 95.947 | -7.5115
2163.595 | 600 | 591.0833 | 230.3733 | -110.8332 | 578.1958 | 96.1885 | 95.9889 | -6.9271
2166.119 | 600 | 593.0027 | 230.579 | -110.6304 | 555.003 | 96.2599 | 96.0746 | -6.9144
2168.734 | 600 | 589.6609 | 230.8439 | -111.542 | 569.4584 | 96.3313 | 96.185 | -6.9714
2171.256 | 600 | 591.0048 | 231.0553 | -117.3257 | 555.7906 | 96.4027 | 96.2731 | -7.3329
2173.782 | 600 | 593.0444 | 231.1482 | -123.3084 | 561.169 | 96.4741 | 96.3117 | -7.7068
2176.306 | 600 | 590.8162 | 231.2218 | -120.0088 | 553.225 | 96.5455 | 96.3424 | -7.5005
2178.831 | 600 | 592.4047 | 231.5952 | -96.1259 | 569.0063 | 96.6169 | 96.498 | -6.0079
2181.354 | 600 | 592.5653 | 231.7072 | -115.0105 | 550.3145 | 96.6883 | 96.5447 | -7.1882
2183.879 | 600 | 588.8108 | 231.8824 | -113.0322 | 569.7241 | 96.7597 | 96.6177 | -7.0645
2186.403 | 600 | 590.4025 | 232.0435 | -115.5974 | 582.0735 | 96.8311 | 96.6848 | -7.2248
2189.106 | 600 | 589.697 | 232.1476 | -112.2661 | 545.3043 | 96.9025 | 96.7282 | -7.0166
2191.736 | 600 | 591.5324 | 232.3262 | -122.8959 | 550.0237 | 96.974 | 96.8026 | -7.681
2194.399 | 600 | 591.6379 | 232.6534 | -123.597 | 550.2425 | 97.0454 | 96.9389 | -7.7248
2196.922 | 600 | 589.0926 | 232.656 | -104.2394 | 561.2963 | 97.1168 | 96.94 | -6.515
2199.446 | 600 | 591.8154 | 232.8835 | -127.5931 | 540.9281 | 97.1882 | 97.0348 | -7.9746
2201.971 | 600 | 591.7075 | 233.0814 | -112.0367 | 556.1672 | 97.2596 | 97.1172 | -7.0023
2204.495 | 600 | 592.5145 | 233.1446 | -125.6144 | 563.4232 | 97.331 | 97.1436 | -7.8509
2207.017 | 600 | 592.1304 | 233.3455 | -117.9596 | 558.6538 | 97.4024 | 97.2273 | -7.3725
2209.543 | 600 | 590.9812 | 233.6271 | -107.4994 | 555.7599 | 97.4738 | 97.3446 | -6.7187
2212.068 | 600 | 591.841 | 233.8296 | -118.7089 | 557.0345 | 97.5452 | 97.429 | -7.4193
2214.607 | 600 | 590.6054 | 233.8849 | -112.166 | 575.889 | 97.6166 | 97.452 | -7.0104
2217.13 | 600 | 593.4967 | 234.0284 | -127.5888 | 560.9761 | 97.688 | 97.5118 | -7.9743
2219.742 | 600 | 589.4101 | 234.151 | -125.7974 | 546.2596 | 97.7595 | 97.5629 | -7.8623
2222.269 | 600 | 591.9688 | 234.4941 | -115.7451 | 575.6361 | 97.8309 | 97.7059 | -7.2341
2224.797 | 600 | 593.4803 | 234.5626 | -127.2437 | 557.4504 | 97.9023 | 97.7344 | -7.9527
2227.32 | 600 | 592.421 | 234.7652 | -113.5535 | 596.7583 | 97.9737 | 97.8188 | -7.0971
2229.847 | 600 | 592.7478 | 234.8307 | -121.4533 | 554.085 | 98.0451 | 97.8461 | -7.5908
2232.37 | 600 | 592.7596 | 235.1145 | -128.1072 | 538.6621 | 98.1165 | 97.9644 | -8.0067
2234.892 | 600 | 590.1763 | 235.2984 | -109.2578 | 573.2947 | 98.1879 | 98.041 | -6.8286
2237.414 | 600 | 593.9836 | 235.507 | -120.2522 | 536.2803 | 98.2593 | 98.1279 | -7.5158
2239.936 | 600 | 590.4942 | 235.7037 | -110.9884 | 554.8782 | 98.3307 | 98.2099 | -6.9368
2242.459 | 600 | 592.9487 | 235.8784 | -124.4091 | 574.3936 | 98.4021 | 98.2827 | -7.7756
2244.981 | 600 | 589.8757 | 235.9643 | -129.5127 | 552.148 | 98.4736 | 98.3185 | -8.0945
2247.508 | 600 | 591.3909 | 236.2219 | -126.4971 | 571.1545 | 98.545 | 98.4258 | -7.9061
2250.034 | 600 | 590.7567 | 236.3204 | -112.9284 | 547.212 | 98.6164 | 98.4668 | -7.058
2252.56 | 600 | 591.9081 | 236.4463 | -110.648 | 563.5166 | 98.6878 | 98.5193 | -6.9155
2255.082 | 600 | 591.3736 | 236.7204 | -115.3946 | 566.4399 | 98.7592 | 98.6335 | -7.2122
2257.608 | 600 | 593.8815 | 236.8608 | -121.4159 | 571.7696 | 98.8306 | 98.692 | -7.5885
2260.134 | 600 | 591.1587 | 237.0669 | -139.6002 | 530.8229 | 98.902 | 98.7779 | -8.725
2262.745 | 600 | 592.6565 | 237.2009 | -134.4115 | 569.1628 | 98.9734 | 98.8337 | -8.4007
2265.268 | 600 | 592.0892 | 237.4212 | -113.1936 | 552.3365 | 99.0448 | 98.9255 | -7.0746
2267.8 | 600 | 591.9351 | 237.4964 | -125.3594 | 561.5328 | 99.1162 | 98.9568 | -7.835
2270.327 | 600 | 591.2546 | 237.685 | -118.2232 | 529.3528 | 99.1876 | 99.0354 | -7.389
2272.855 | 600 | 592.7881 | 237.7751 | -125.9839 | 548.8842 | 99.2591 | 99.073 | -7.874
2275.378 | 600 | 590.7966 | 238.0143 | -124.1354 | 557.2177 | 99.3305 | 99.1726 | -7.7585
2277.911 | 600 | 591.2026 | 238.1925 | -113.3069 | 566.0055 | 99.4019 | 99.2469 | -7.0817
2280.438 | 600 | 593.9524 | 238.3422 | -129.0931 | 552.7371 | 99.4733 | 99.3092 | -8.0683
2282.966 | 600 | 593.281 | 238.532 | -121.1916 | 560.16 | 99.5447 | 99.3883 | -7.5745
2285.489 | 600 | 592.0696 | 238.7787 | -121.5363 | 573.6756 | 99.6161 | 99.4911 | -7.596
2288.015 | 600 | 590.7651 | 238.8927 | -128.5629 | 553.5641 | 99.6875 | 99.5386 | -8.0352
2290.542 | 600 | 591.4147 | 239.0697 | -126.7317 | 564.7572 | 99.7589 | 99.6124 | -7.9207
2293.064 | 600 | 592.8038 | 239.1793 | -122.3471 | 574.955 | 99.8303 | 99.6581 | -7.6467
2295.588 | 600 | 590.4923 | 239.3333 | -122.0204 | 556.618 | 99.9017 | 99.7222 | -7.6263
2298.114 | 600 | 590.8405 | 239.4809 | -113.4629 | 551.3748 | 99.9732 | 99.7837 | -7.0914
2300.736 | 600 | 593.6299 | 239.9073 | -115.0036 | 545.4447 | 100.0446 | 99.9614 | -7.1877
2303.259 | 600 | 592.7344 | 239.8755 | -127.546 | 566.2474 | 100.116 | 99.9481 | -7.9716
2305.785 | 600 | 590.8463 | 240.0365 | -128.2187 | 546.8615 | 100.1874 | 100.0152 | -8.0137
2308.529 | 600 | 591.2857 | 240.2284 | -128.6683 | 532.6376 | 100.2588 | 100.0952 | -8.0418
2311.053 | 600 | 592.6256 | 240.4158 | -126.8528 | 559.605 | 100.3302 | 100.1733 | -7.9283
2313.579 | 600 | 591.8391 | 240.6367 | -125.3789 | 571.4959 | 100.4016 | 100.2653 | -7.8362
2316.103 | 600 | 590.0006 | 240.8159 | -124.5606 | 571.4151 | 100.473 | 100.34 | -7.785
2318.742 | 600 | 589.1672 | 240.989 | -132.1361 | 553.9475 | 100.5444 | 100.4121 | -8.2585
2321.266 | 600 | 589.3333 | 241.0356 | -135.1071 | 548.7782 | 100.6158 | 100.4315 | -8.4442
2323.794 | 600 | 591.8586 | 241.3537 | -120.0917 | 563.597 | 100.6872 | 100.564 | -7.5057
2326.319 | 600 | 592.8098 | 241.4255 | -116.8227 | 559.4212 | 100.7587 | 100.594 | -7.3014
2328.845 | 600 | 590.6582 | 241.4769 | -105.2176 | 586.0918 | 100.8301 | 100.6154 | -6.5761
2331.368 | 600 | 593.1849 | 241.7015 | -117.4602 | 582.1636 | 100.9015 | 100.709 | -7.3413
2333.892 | 600 | 592.95 | 241.9705 | -141.3706 | 515.7466 | 100.9729 | 100.821 | -8.8357
2336.416 | 600 | 593.1492 | 242.1932 | -130.5285 | 544.9263 | 101.0443 | 100.9138 | -8.158
2338.941 | 600 | 591.0934 | 242.312 | -129.792 | 553.6783 | 101.1157 | 100.9633 | -8.112
2341.463 | 600 | 593.3907 | 242.4632 | -117.7778 | 559.8962 | 101.1871 | 101.0263 | -7.3611
2343.987 | 600 | 593.3357 | 242.57 | -127.976 | 531.3213 | 101.2585 | 101.0708 | -7.9985
2346.511 | 600 | 591.6537 | 242.8125 | -128.1348 | 575.0499 | 101.3299 | 101.1719 | -8.0084
2349.035 | 600 | 591.4029 | 243.041 | -138.903 | 538.2348 | 101.4013 | 101.2671 | -8.6814
2351.558 | 600 | 590.6 | 243.1921 | -133.0257 | 551.6912 | 101.4727 | 101.3301 | -8.3141
2354.082 | 600 | 591.3807 | 243.3625 | -132.7295 | 562.4546 | 101.5442 | 101.4011 | -8.2956
2356.607 | 600 | 591.8142 | 243.5885 | -134.0945 | 567.0054 | 101.6156 | 101.4952 | -8.3809
2359.129 | 600 | 592.5938 | 243.7735 | -109.4413 | 571.9554 | 101.687 | 101.5723 | -6.8401
2361.74 | 600 | 595.9152 | 243.8681 | -140.0959 | 544.6741 | 101.7584 | 101.6117 | -8.756
2364.265 | 600 | 593.3788 | 244.0972 | -126.9051 | 578.0129 | 101.8298 | 101.7072 | -7.9316
2366.79 | 600 | 593.9832 | 244.1479 | -150.0993 | 513.0007 | 101.9012 | 101.7283 | -9.3812
2369.313 | 600 | 592.3766 | 244.3606 | -139.624 | 525.9963 | 101.9726 | 101.8169 | -8.7265
2371.839 | 600 | 590.8213 | 244.6128 | -136.3605 | 532.2329 | 102.044 | 101.922 | -8.5225
2374.364 | 600 | 592.9761 | 244.7899 | -120.0145 | 568.7784 | 102.1154 | 101.9958 | -7.5009
2376.889 | 600 | 591.8482 | 244.8975 | -137.1465 | 556.2337 | 102.1868 | 102.0406 | -8.5717
2379.411 | 600 | 592.6571 | 245.1983 | -122.4911 | 569.7148 | 102.2583 | 102.1659 | -7.6557
2381.936 | 600 | 591.5183 | 245.2402 | -174.8476 | 538.3143 | 102.3297 | 102.1834 | -10.928
2384.46 | 600 | 591.3656 | 245.4438 | -177.8704 | 563.4565 | 102.4011 | 102.2682 | -11.1169
2386.984 | 600 | 591.5356 | 245.6102 | -201.9943 | 524.491 | 102.4725 | 102.3376 | -12.6246
2389.507 | 600 | 592.9901 | 245.7167 | -230.1213 | 524.3437 | 102.5439 | 102.382 | -14.3826
2392.03 | 600 | 591.4523 | 245.9996 | -262.423 | 517.4943 | 102.6153 | 102.4998 | -16.4014
2394.553 | 600 | 592.565 | 246.2816 | -270.4135 | 541.2732 | 102.6867 | 102.6173 | -16.9008
2397.078 | 600 | 590.8038 | 246.3619 | -302.4366 | 524.81 | 102.7581 | 102.6508 | -18.9023
2399.602 | 600 | 592.8898 | 246.4408 | -320.4671 | 541.3461 | 102.8295 | 102.6837 | -20.0292
2402.125 | 600 | 589.9459 | 246.6807 | -320.6294 | 567.5911 | 102.9009 | 102.7836 | -20.0393
2404.731 | 600 | 590.5793 | 246.9062 | -362.7876 | 548.3458 | 102.9723 | 102.8776 | -22.6742
2407.254 | 600 | 590.5824 | 246.9479 | -403.5705 | 535.1364 | 103.0438 | 102.895 | -25.2232
2409.777 | 600 | 591.0609 | 247.2039 | -407.9109 | 524.7317 | 103.1152 | 103.0016 | -25.4944
2412.3 | 600 | 592.7433 | 247.1914 | -445.8765 | 519.385 | 103.1866 | 102.9964 | -27.8673
2414.823 | 600 | 589.4068 | 247.5525 | -455.2817 | 587.5556 | 103.258 | 103.1469 | -28.4551
2417.346 | 600 | 587.492 | 247.7027 | -480.6949 | 548.9064 | 103.3294 | 103.2094 | -30.0434
2419.868 | 600 | 590.2851 | 247.825 | -521.9914 | 544.5783 | 103.4008 | 103.2604 | -32.6245
2422.39 | 600 | 590.4382 | 248.0039 | -526.7366 | 595.5821 | 103.4722 | 103.3349 | -32.921
2424.926 | 600 | 587.8017 | 248.1295 | -561.8267 | 562.3877 | 103.5436 | 103.3873 | -35.1142
2427.45 | 600 | 591.8173 | 248.2362 | -576.9883 | 542.8355 | 103.615 | 103.4318 | -36.0618
2429.976 | 600 | 592.3223 | 248.5837 | -584.5302 | 544.6963 | 103.6864 | 103.5765 | -36.5331
2432.501 | 600 | 595.1177 | 248.5468 | -621.7534 | 557.2981 | 103.7578 | 103.5612 | -38.8596
2435.025 | 600 | 593.4789 | 248.7693 | -633.8614 | 519.7056 | 103.8293 | 103.6539 | -39.6163
2437.549 | 600 | 591.8099 | 249.0089 | -689.212 | 501.3138 | 103.9007 | 103.7537 | -43.0758
2440.073 | 600 | 592.4227 | 249.028 | -679.2104 | 511.0035 | 103.9721 | 103.7617 | -42.4507
2442.596 | 600 | 590.065 | 249.4805 | -733.1643 | 497.3278 | 104.0435 | 103.9502 | -45.8228
2445.118 | 600 | 591.8269 | 249.4942 | -749.1487 | 524.7939 | 104.1149 | 103.9559 | -46.8218
2447.731 | 600 | 592.2481 | 249.7559 | -760.4793 | 545.5518 | 104.1863 | 104.0649 | -47.53
2450.254 | 600 | 593.1502 | 249.8757 | -757.9083 | 538.8667 | 104.2577 | 104.1149 | -47.3693
2452.776 | 600 | 594.5062 | 249.9224 | -821.1113 | 510.4353 | 104.3291 | 104.1343 | -51.3195
2455.298 | 600 | 591.967 | 250.0923 | -820.9188 | 538.5355 | 104.4005 | 104.2051 | -51.3074
2457.82 | 600 | 592.6969 | 250.3648 | -851.3922 | 531.8554 | 104.4719 | 104.3187 | -53.212
2460.342 | 600 | 591.7093 | 250.6067 | -869.9188 | 570.8528 | 104.5434 | 104.4195 | -54.3699
2462.865 | 600 | 592.2008 | 250.7247 | -846.1467 | 515.8546 | 104.6148 | 104.4686 | -52.8842
2465.388 | 600 | 592.7936 | 250.963 | -818.004 | 503.7604 | 104.6862 | 104.5679 | -51.1253
2467.91 | 600 | 591.5587 | 251.0799 | -846.5226 | 538.7858 | 104.7576 | 104.6166 | -52.9077
2470.433 | 600 | 592.652 | 251.1593 | -892.7547 | 554.7444 | 104.829 | 104.6497 | -55.7972
2472.956 | 600 | 591.6872 | 251.3025 | -867.5102 | 553.7593 | 104.9004 | 104.7094 | -54.2194
2475.494 | 600 | 590.8213 | 251.492 | -864.3607 | 564.4112 | 104.9718 | 104.7883 | -54.0225
2478.016 | 600 | 591.984 | 251.6434 | -852.2825 | 555.6464 | 105.0432 | 104.8514 | -53.2677
2480.539 | 600 | 592.438 | 251.9353 | -898.3153 | 602.6276 | 105.1146 | 104.973 | -56.1447
2483.064 | 600 | 594.0615 | 252.1225 | -917.9363 | 567.6081 | 105.186 | 105.051 | -57.371
2485.586 | 600 | 592.1099 | 252.2505 | -842.3489 | 517.4458 | 105.2574 | 105.1044 | -52.6468
2488.109 | 600 | 592.4275 | 252.3632 | -899.9231 | 542.691 | 105.3289 | 105.1513 | -56.2452
2490.735 | 600 | 590.196 | 252.6415 | -872.1792 | 532.5517 | 105.4003 | 105.2673 | -54.5112
2493.259 | 600 | 591.5118 | 252.7363 | -849.8683 | 538.014 | 105.4717 | 105.3068 | -53.1168
2495.785 | 600 | 592.3111 | 252.9312 | -784.4109 | 454.2312 | 105.5431 | 105.388 | -49.0257
2498.53 | 600 | 590.8211 | 253.0278 | -854.8178 | 516.9924 | 105.6145 | 105.4282 | -53.4261
2501.054 | 600 | 593.3588 | 253.1591 | -916.455 | 566.3413 | 105.6859 | 105.483 | -57.2784
2503.577 | 600 | 591.5564 | 253.444 | -905.2689 | 607.8079 | 105.7573 | 105.6017 | -56.5793
2506.101 | 600 | 591.7088 | 253.5281 | -818.4693 | 524.7047 | 105.8287 | 105.6367 | -51.1543
2508.843 | 600 | 593.0412 | 253.7903 | -875.9617 | 563.2512 | 105.9001 | 105.746 | -54.7476
2511.41 | 600 | 591.5684 | 253.8581 | -867.9959 | 525.948 | 105.9715 | 105.7742 | -54.2497
2513.935 | 600 | 591.8886 | 254.1425 | -817.6616 | 508.6985 | 106.0429 | 105.8927 | -51.1039
2516.459 | 600 | 590.8465 | 254.2303 | -817.566 | 498.0987 | 106.1144 | 105.9293 | -51.0979
2518.981 | 600 | 590.722 | 254.4767 | -841.1907 | 528.1357 | 106.1858 | 106.032 | -52.5744
2521.503 | 600 | 592.5377 | 254.7818 | -827.0819 | 542.3984 | 106.2572 | 106.1591 | -51.6926
2524.025 | 600 | 591.941 | 254.6643 | -866.6851 | 554.3971 | 106.3286 | 106.1101 | -54.1678
2526.55 | 600 | 592.2321 | 255.1461 | -832.1564 | 543.286 | 106.4 | 106.3109 | -52.0098
2529.072 | 600 | 592.0826 | 255.1207 | -907.7333 | 629.6184 | 106.4714 | 106.3003 | -56.7333
2531.594 | 600 | 592.0452 | 255.3004 | -888.6763 | 562.6953 | 106.5428 | 106.3752 | -55.5423
2534.116 | 600 | 591.0365 | 255.5211 | -885.9866 | 553.1098 | 106.6142 | 106.4671 | -55.3742
2536.73 | 600 | 591.6717 | 255.6795 | -867.2296 | 546.785 | 106.6856 | 106.5331 | -54.2018

## 10% v2
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) | v pu | q pu
4.634 | 300 | 288.0756 | 263.9095 | -601.2897 | 281.0589 | 109.8901 | 109.9623 | -37.5806
7.159 | 300 | 288.6775 | 263.7569 | -601.7622 | 256.5623 | 109.8061 | 109.8987 | -37.6101
9.746 | 300 | 288.851 | 263.3418 | -600.4209 | 234.7685 | 109.7221 | 109.7258 | -37.5263
12.316 | 300 | 292.1331 | 263.1784 | -635.724 | 240.2126 | 109.6381 | 109.6577 | -39.7327
14.971 | 300 | 290.4698 | 263.184 | -574.6857 | 255.1637 | 109.5541 | 109.66 | -35.9179
17.493 | 300 | 289.7539 | 263.0444 | -566.7873 | 231.1934 | 109.4701 | 109.6018 | -35.4242
20.143 | 300 | 289.0876 | 262.6275 | -646.0852 | 244.4672 | 109.3861 | 109.4281 | -40.3803
22.767 | 300 | 290.1681 | 262.3809 | -649.9659 | 255.4088 | 109.3022 | 109.3254 | -40.6229
25.377 | 300 | 289.3608 | 262.2149 | -592.9266 | 250.2514 | 109.2182 | 109.2562 | -37.0579
27.987 | 300 | 289.2437 | 262.1257 | -601.0012 | 236.6244 | 109.1342 | 109.219 | -37.5626
30.511 | 300 | 288.6917 | 261.8458 | -593.1403 | 239.8524 | 109.0502 | 109.1024 | -37.0713
33.034 | 300 | 289.67 | 261.6711 | -629.2825 | 231.0485 | 108.9662 | 109.0296 | -39.3302
35.571 | 300 | 288.6073 | 261.4495 | -611.8199 | 246.442 | 108.8822 | 108.9373 | -38.2387
38.094 | 300 | 289.4302 | 261.2861 | -635.1381 | 277.4475 | 108.7982 | 108.8692 | -39.6961
40.617 | 300 | 291.2762 | 261.1905 | -623.045 | 255.4258 | 108.7142 | 108.8294 | -38.9403
43.147 | 300 | 287.9619 | 260.8484 | -619.1211 | 239.4471 | 108.6302 | 108.6868 | -38.6951
45.795 | 300 | 289.0449 | 260.7366 | -612.2898 | 246.2124 | 108.5462 | 108.6403 | -38.2681
48.418 | 300 | 290.5466 | 260.3651 | -597.0358 | 242.4553 | 108.4622 | 108.4855 | -37.3147
51.135 | 300 | 288.4556 | 260.1817 | -604.3004 | 246.3151 | 108.3782 | 108.409 | -37.7688
53.661 | 300 | 289.8172 | 260.074 | -622.5977 | 252.4192 | 108.2942 | 108.3642 | -38.9124
56.364 | 300 | 289.1704 | 259.7713 | -630.9918 | 249.5596 | 108.2102 | 108.238 | -39.437
58.914 | 300 | 288.1684 | 259.6141 | -597.5324 | 244.7721 | 108.1262 | 108.1725 | -37.3458
61.488 | 300 | 289.3937 | 259.4438 | -593.6635 | 276.0898 | 108.0422 | 108.1016 | -37.104
64.104 | 300 | 290.1796 | 259.1868 | -616.9333 | 236.9179 | 107.9582 | 107.9945 | -38.5583
66.633 | 300 | 289.0024 | 259.0651 | -603.8016 | 240.0909 | 107.8742 | 107.9438 | -37.7376
69.163 | 300 | 288.2897 | 258.7369 | -623.3346 | 254.9323 | 107.7903 | 107.807 | -38.9584
71.767 | 300 | 290.3204 | 258.5442 | -634.2584 | 267.0326 | 107.7063 | 107.7268 | -39.6411
74.371 | 300 | 288.9883 | 258.4607 | -577.9659 | 239.1887 | 107.6223 | 107.6919 | -36.1229
76.968 | 300 | 289.6948 | 258.2223 | -616.8579 | 247.8655 | 107.5383 | 107.5926 | -38.5536
79.491 | 300 | 291.2504 | 257.9659 | -599.3724 | 241.3755 | 107.4543 | 107.4858 | -37.4608
82.043 | 300 | 290.31 | 257.8799 | -630.9439 | 253.882 | 107.3703 | 107.45 | -39.434
84.632 | 300 | 288.419 | 257.7213 | -602.5945 | 244.7789 | 107.2863 | 107.3839 | -37.6622
87.16 | 300 | 290.8262 | 257.4519 | -621.2722 | 248.7459 | 107.2023 | 107.2716 | -38.8295
89.747 | 300 | 290.8185 | 257.1382 | -618.875 | 235.4053 | 107.1183 | 107.1409 | -38.6797
92.323 | 300 | 289.4439 | 256.9269 | -576.4151 | 248.0489 | 107.0343 | 107.0529 | -36.0259
95.022 | 300 | 291.2202 | 256.7005 | -634.306 | 245.2784 | 106.9503 | 106.9585 | -39.6441
97.552 | 300 | 289.4934 | 256.5492 | -588.7479 | 237.7738 | 106.8663 | 106.8955 | -36.7967
100.08 | 300 | 288.7831 | 256.3492 | -595.6223 | 242.7258 | 106.7823 | 106.8122 | -37.2264
102.605 | 300 | 287.6647 | 256.126 | -608.4739 | 258.3235 | 106.6983 | 106.7192 | -38.0296
105.159 | 300 | 289.4145 | 255.8702 | -624.4135 | 247.4563 | 106.6143 | 106.6126 | -39.0258
107.738 | 300 | 289.3839 | 255.9415 | -621.8396 | 277.544 | 106.5303 | 106.6423 | -38.865
110.293 | 300 | 287.9669 | 255.5768 | -632.6135 | 245.6259 | 106.4463 | 106.4903 | -39.5383
112.831 | 300 | 289.986 | 255.3106 | -584.6887 | 233.1529 | 106.3624 | 106.3794 | -36.543
115.397 | 300 | 291.4217 | 255.1898 | -643.0639 | 251.0584 | 106.2784 | 106.3291 | -40.1915
118.034 | 300 | 289.1274 | 255.0374 | -571.3928 | 256.7136 | 106.1944 | 106.2656 | -35.7121
120.628 | 300 | 289.9867 | 254.7371 | -625.2924 | 269.5942 | 106.1104 | 106.1405 | -39.0808
123.156 | 300 | 289.7493 | 254.4374 | -625.4593 | 260.9097 | 106.0264 | 106.0156 | -39.0912
125.712 | 300 | 287.6075 | 254.2618 | -621.4789 | 259.348 | 105.9424 | 105.9424 | -38.8424
128.285 | 300 | 288.7685 | 254.1333 | -624.2387 | 273.8348 | 105.8584 | 105.8889 | -39.0149
130.964 | 300 | 289.5404 | 253.8837 | -602.4306 | 248.033 | 105.7744 | 105.7849 | -37.6519
133.503 | 300 | 290.5787 | 253.7375 | -585.3667 | 248.2244 | 105.6904 | 105.7239 | -36.5854
136.043 | 300 | 288.3394 | 253.4245 | -628.7067 | 242.6226 | 105.6064 | 105.5935 | -39.2942
138.581 | 300 | 288.4251 | 253.3129 | -583.5207 | 239.4384 | 105.5224 | 105.5471 | -36.47
141.109 | 300 | 290.1245 | 252.9895 | -598.4929 | 250.8995 | 105.4384 | 105.4123 | -37.4058
143.632 | 300 | 290.6061 | 252.8716 | -571.5461 | 263.0887 | 105.3544 | 105.3632 | -35.7216
146.163 | 300 | 289.4874 | 252.8729 | -563.9467 | 254.2225 | 105.2704 | 105.3637 | -35.2467
148.743 | 300 | 289.252 | 252.5198 | -574.4068 | 239.5336 | 105.1864 | 105.2166 | -35.9004
151.325 | 300 | 288.7934 | 252.3593 | -626.657 | 251.8142 | 105.1024 | 105.1497 | -39.1661
153.849 | 300 | 290.5002 | 252.0141 | -616.9007 | 241.5534 | 105.0184 | 105.0059 | -38.5563
156.372 | 300 | 290.3063 | 251.7967 | -610.8626 | 253.4531 | 104.9344 | 104.9153 | -38.1789
158.929 | 300 | 289.945 | 251.7221 | -565.6625 | 232.9223 | 104.8505 | 104.8842 | -35.3539
161.458 | 300 | 290.8148 | 251.4616 | -570.8676 | 250.4143 | 104.7665 | 104.7757 | -35.6792
164.032 | 300 | 289.8699 | 251.2091 | -594.196 | 250.381 | 104.6825 | 104.6704 | -37.1373
166.555 | 300 | 288.8234 | 251.1622 | -579.0293 | 238.7531 | 104.5985 | 104.6509 | -36.1893
169.079 | 300 | 289.2989 | 250.8501 | -599.1054 | 276.6873 | 104.5145 | 104.5209 | -37.4441
171.653 | 300 | 289.2609 | 250.6047 | -592.4203 | 246.9504 | 104.4305 | 104.4186 | -37.0263
174.385 | 300 | 289.5865 | 250.6459 | -578.375 | 245.2301 | 104.3465 | 104.4358 | -36.1484
176.908 | 300 | 289.5736 | 250.2502 | -592.6533 | 242.3511 | 104.2625 | 104.2709 | -37.0408
179.441 | 300 | 288.0872 | 250.1604 | -602.987 | 266.9536 | 104.1785 | 104.2335 | -37.6867
182.016 | 300 | 288.7475 | 249.9356 | -621.0155 | 251.253 | 104.0945 | 104.1398 | -38.8135
184.539 | 300 | 288.7163 | 249.7816 | -574.0005 | 270.2527 | 104.0105 | 104.0757 | -35.875
187.067 | 300 | 288.3965 | 249.5787 | -580.7897 | 246.5626 | 103.9265 | 103.9911 | -36.2994
189.599 | 300 | 289.254 | 249.3247 | -610.6927 | 234.8958 | 103.8425 | 103.8853 | -38.1683
192.127 | 300 | 289.5027 | 249.1278 | -576.6594 | 248.6418 | 103.7585 | 103.8033 | -36.0412
194.65 | 300 | 289.2762 | 248.9827 | -584.0592 | 257.4647 | 103.6745 | 103.7428 | -36.5037
197.39 | 300 | 288.3758 | 248.5788 | -567.4653 | 248.2892 | 103.5905 | 103.5745 | -35.4666
200.043 | 300 | 288.572 | 248.5443 | -545.505 | 252.6106 | 103.5065 | 103.5601 | -34.0941
202.566 | 300 | 289.6141 | 248.1776 | -532.5773 | 257.0912 | 103.4226 | 103.4073 | -33.2861
205.114 | 300 | 288.829 | 248.0887 | -482.4421 | 250.8436 | 103.3386 | 103.3703 | -30.1526
207.649 | 300 | 288.3199 | 247.8681 | -467.7746 | 263.2664 | 103.2546 | 103.2784 | -29.2359
210.381 | 300 | 288.803 | 247.6659 | -431.3091 | 251.5872 | 103.1706 | 103.1941 | -26.9568
213.003 | 300 | 289.2664 | 247.5039 | -413.3213 | 245.7894 | 103.0866 | 103.1266 | -25.8326
215.536 | 300 | 289.2076 | 247.3927 | -386.1516 | 248.7693 | 103.0026 | 103.0803 | -24.1345
218.098 | 300 | 291.0563 | 247.0768 | -319.9352 | 275.0377 | 102.9186 | 102.9487 | -19.996
220.621 | 300 | 289.7575 | 246.8349 | -321.4542 | 249.3967 | 102.8346 | 102.8479 | -20.0909
223.145 | 300 | 287.1359 | 246.8131 | -304.5755 | 252.6538 | 102.7506 | 102.8388 | -19.036
225.794 | 300 | 291.1307 | 246.373 | -267.1829 | 258.5106 | 102.6666 | 102.6554 | -16.6989
228.402 | 300 | 288.3941 | 246.3707 | -254.667 | 257.7463 | 102.5826 | 102.6545 | -15.9167
230.95 | 300 | 289.0994 | 246.1249 | -146.8666 | 245.6707 | 102.4986 | 102.5521 | -9.1792
233.473 | 300 | 289.8888 | 247.3139 | -252.5673 | 245.2683 | 102.4146 | 103.0475 | -15.7855
236.001 | 300 | 291.7061 | 246.6998 | -171.1555 | 242.3115 | 102.3306 | 102.7916 | -10.6972
238.527 | 300 | 288.359 | 245.7359 | -150.9766 | 259.4388 | 102.2466 | 102.3899 | -9.436
241.057 | 300 | 290.5283 | 245.6027 | -119.9294 | 296.0202 | 102.1626 | 102.3344 | -7.4956
243.581 | 300 | 289.9275 | 245.353 | -116.5314 | 279.1073 | 102.0786 | 102.2304 | -7.2832
246.108 | 300 | 289.5272 | 245.1442 | -112.2886 | 264.0142 | 101.9946 | 102.1434 | -7.018
248.635 | 300 | 288.4281 | 244.9345 | -122.5981 | 264.7377 | 101.9107 | 102.056 | -7.6624
251.166 | 300 | 288.7777 | 244.751 | -123.074 | 254.6762 | 101.8267 | 101.9796 | -7.6921
253.744 | 300 | 288.4221 | 244.4713 | -106.7216 | 285.1217 | 101.7427 | 101.863 | -6.6701
256.288 | 300 | 289.5653 | 244.3819 | -121.2171 | 265.2842 | 101.6587 | 101.8258 | -7.5761
258.813 | 300 | 289.3808 | 244.0252 | -122.7167 | 262.1246 | 101.5747 | 101.6772 | -7.6698
261.341 | 300 | 289.5181 | 243.9351 | -115.4208 | 277.2908 | 101.4907 | 101.6396 | -7.2138
264.129 | 300 | 292.7259 | 243.6135 | -122.8199 | 258.8982 | 101.4067 | 101.5056 | -7.6762
266.653 | 300 | 290.6289 | 243.6884 | -128.0695 | 251.3193 | 101.3227 | 101.5368 | -8.0043
269.375 | 300 | 290.5829 | 243.1621 | -130.4372 | 263.7918 | 101.2387 | 101.3176 | -8.1523
271.903 | 300 | 288.8379 | 243.2505 | -122.6894 | 256.859 | 101.1547 | 101.3544 | -7.6681
274.463 | 300 | 288.5912 | 242.9314 | -116.8584 | 258.8505 | 101.0707 | 101.2214 | -7.3036
277.133 | 300 | 289.7818 | 242.6461 | -116.8838 | 288.0319 | 100.9867 | 101.1025 | -7.3052
279.662 | 300 | 289.9269 | 242.5941 | -127.9831 | 256.9574 | 100.9027 | 101.0809 | -7.9989
282.355 | 300 | 287.9817 | 242.1321 | -118.2688 | 262.3793 | 100.8187 | 100.8884 | -7.3918
284.881 | 300 | 288.7604 | 242.1942 | -133.2391 | 252.9676 | 100.7347 | 100.9143 | -8.3274
287.41 | 300 | 287.9319 | 241.7644 | -106.5261 | 264.9084 | 100.6507 | 100.7352 | -6.6579
290.025 | 300 | 289.3036 | 241.8224 | -108.9921 | 264.996 | 100.5667 | 100.7593 | -6.812
292.567 | 300 | 288.5834 | 241.5481 | -121.8191 | 290.2882 | 100.4828 | 100.645 | -7.6137
295.109 | 300 | 289.4744 | 241.2014 | -129.677 | 255.2697 | 100.3988 | 100.5006 | -8.1048
297.637 | 300 | 289.149 | 241.0836 | -115.2757 | 262.8606 | 100.3148 | 100.4515 | -7.2047
300.163 | 300 | 289.6557 | 241.0034 | -108.0493 | 268.6567 | 100.2308 | 100.4181 | -6.7531
302.727 | 300 | 289.9709 | 240.5886 | -117.7845 | 260.8834 | 100.1468 | 100.2453 | -7.3615
305.301 | 300 | 289.4909 | 240.4378 | -116.3761 | 285.3091 | 100.0628 | 100.1824 | -7.2735
307.888 | 300 | 289.3352 | 240.2332 | -118.7769 | 254.8381 | 99.9788 | 100.0972 | -7.4236
310.456 | 300 | 290.0372 | 240.0765 | -121.3769 | 268.4676 | 99.8948 | 100.0319 | -7.5861
312.985 | 300 | 290.1578 | 240.0523 | -107.4936 | 294.1351 | 99.8108 | 100.0218 | -6.7183
315.512 | 300 | 289.9197 | 239.574 | -120.5226 | 273.9158 | 99.7268 | 99.8225 | -7.5327
318.093 | 300 | 289.3488 | 239.6005 | -122.0675 | 255.3213 | 99.6428 | 99.8335 | -7.6292
320.629 | 300 | 288.9129 | 239.3223 | -126.0319 | 261.5461 | 99.5588 | 99.7176 | -7.877
323.152 | 300 | 289.1101 | 239.0367 | -110.076 | 255.8897 | 99.4748 | 99.5986 | -6.8798
325.701 | 300 | 290.0138 | 238.731 | -109.6808 | 295.8776 | 99.3908 | 99.4712 | -6.8551
328.29 | 300 | 290.3188 | 238.5969 | -124.3394 | 266.2289 | 99.3068 | 99.4154 | -7.7712
330.988 | 300 | 289.4684 | 238.5247 | -117.6642 | 263.4419 | 99.2228 | 99.3853 | -7.354
333.533 | 300 | 290.2159 | 238.262 | -115.9155 | 273.1442 | 99.1388 | 99.2758 | -7.2447
336.064 | 300 | 289.64 | 237.964 | -103.6733 | 272.8566 | 99.0549 | 99.1517 | -6.4796
338.593 | 300 | 289.4169 | 237.8183 | -113.1253 | 263.3996 | 98.9709 | 99.091 | -7.0703
341.127 | 300 | 290.0274 | 237.6491 | -103.6566 | 281.8123 | 98.8869 | 99.0205 | -6.4785
343.655 | 300 | 288.6053 | 237.5431 | -116.8146 | 263.7561 | 98.8029 | 98.9763 | -7.3009
346.28 | 300 | 287.7395 | 237.437 | -121.9235 | 273.9744 | 98.7189 | 98.9321 | -7.6202
348.928 | 300 | 289.8241 | 237.0979 | -105.5437 | 267.7217 | 98.6349 | 98.7908 | -6.5965
351.476 | 300 | 289.8701 | 236.644 | -118.2094 | 269.0242 | 98.5509 | 98.6017 | -7.3881
354.004 | 300 | 288.9686 | 236.8004 | -112.2905 | 282.1464 | 98.4669 | 98.6668 | -7.0182
356.537 | 300 | 288.369 | 236.4286 | -110.8648 | 283.2885 | 98.3829 | 98.5119 | -6.9291
359.11 | 300 | 288.9859 | 236.0991 | -116.5832 | 257.9634 | 98.2989 | 98.3746 | -7.2865
361.643 | 300 | 288.1604 | 236.1331 | -105.8731 | 291.1673 | 98.2149 | 98.3888 | -6.6171
364.405 | 300 | 289.103 | 235.689 | -110.7635 | 245.7514 | 98.1309 | 98.2037 | -6.9227
366.979 | 300 | 289.418 | 235.3839 | -115.2003 | 274.5165 | 98.0469 | 98.0766 | -7.2
369.518 | 300 | 288.9823 | 235.4716 | -119.8749 | 260.9894 | 97.9629 | 98.1132 | -7.4922
372.065 | 300 | 288.3181 | 235.2184 | -112.1278 | 295.0025 | 97.8789 | 98.0077 | -7.008
374.598 | 300 | 289.2246 | 235.2115 | -108.5208 | 267.6814 | 97.7949 | 98.0048 | -6.7825
377.121 | 300 | 288.6677 | 234.7983 | -113.8815 | 269.5723 | 97.7109 | 97.8326 | -7.1176
379.665 | 300 | 289.4443 | 234.6694 | -105.8847 | 262.7409 | 97.6269 | 97.7789 | -6.6178
382.363 | 300 | 289.1378 | 234.3312 | -105.6035 | 263.6761 | 97.543 | 97.638 | -6.6002
384.918 | 300 | 288.2066 | 234.0287 | -115.5327 | 259.8042 | 97.459 | 97.512 | -7.2208
387.445 | 300 | 288.699 | 234.0243 | -98.8522 | 278.7877 | 97.375 | 97.5101 | -6.1783
389.989 | 300 | 288.7511 | 233.885 | -117.6304 | 265.1024 | 97.291 | 97.4521 | -7.3519
392.526 | 300 | 290.1946 | 233.3738 | -108.972 | 252.3426 | 97.207 | 97.2391 | -6.8107
395.056 | 300 | 289.0674 | 233.4015 | -105.4926 | 280.4146 | 97.123 | 97.2506 | -6.5933
397.586 | 300 | 289.5673 | 233.1631 | -112.1184 | 298.0006 | 97.039 | 97.1513 | -7.0074
400.109 | 300 | 287.9971 | 232.9688 | -104.0828 | 256.565 | 96.955 | 97.0703 | -6.5052
402.632 | 300 | 289.6915 | 232.7142 | -107.5199 | 264.8585 | 96.871 | 96.9643 | -6.72
405.164 | 300 | 287.334 | 232.5398 | -111.3648 | 261.193 | 96.787 | 96.8916 | -6.9603
407.78 | 300 | 289.4401 | 232.1761 | -109.9638 | 257.4109 | 96.703 | 96.74 | -6.8727
410.309 | 300 | 289.8778 | 232.2092 | -106.8705 | 266.181 | 96.619 | 96.7538 | -6.6794
412.942 | 300 | 288.9372 | 231.9875 | -102.4116 | 282.2287 | 96.535 | 96.6615 | -6.4007
415.47 | 300 | 289.5728 | 231.8714 | -109.0907 | 259.492 | 96.451 | 96.6131 | -6.8182
418.016 | 300 | 290.3436 | 231.5456 | -111.3589 | 259.3271 | 96.367 | 96.4773 | -6.9599
420.554 | 300 | 289.2795 | 231.3938 | -113.0582 | 260.7206 | 96.283 | 96.4141 | -7.0661
423.077 | 300 | 289.2109 | 231.1789 | -115.1087 | 269.0564 | 96.199 | 96.3246 | -7.1943
425.641 | 300 | 288.9058 | 231.0707 | -96.07 | 269.5724 | 96.1151 | 96.2794 | -6.0044
428.17 | 300 | 287.5611 | 230.6216 | -75.7521 | 262.7029 | 96.0311 | 96.0923 | -4.7345
430.805 | 300 | 289.2614 | 230.5908 | -58.9795 | 285.9041 | 95.9471 | 96.0795 | -3.6862
433.348 | 300 | 291.1536 | 230.3299 | -24.4559 | 295.2072 | 95.8631 | 95.9708 | -1.5285
436.165 | 300 | 288.2873 | 230.3054 | 10.7927 | 275.9761 | 95.7791 | 95.9606 | 0.67454
438.785 | 300 | 289.4865 | 229.9489 | 15.6614 | 274.6737 | 95.6951 | 95.812 | 0.97884
441.346 | 300 | 288.3947 | 229.6916 | 53.5174 | 266.3595 | 95.6111 | 95.7048 | 3.3448
444.151 | 300 | 288.7647 | 229.669 | 88.6851 | 277.7172 | 95.5271 | 95.6954 | 5.5428
446.695 | 300 | 287.9126 | 229.3222 | 100.1248 | 278.0768 | 95.4431 | 95.5509 | 6.2578
449.29 | 300 | 290.5433 | 229.1037 | 112.5228 | 278.284 | 95.3591 | 95.4599 | 7.0327
451.829 | 300 | 288.8832 | 228.9859 | 146.7325 | 273.3489 | 95.2751 | 95.4108 | 9.1708
454.408 | 300 | 287.7162 | 228.9117 | 167.0648 | 286.487 | 95.1911 | 95.3799 | 10.4416
457.018 | 300 | 289.4615 | 228.4714 | 186.6457 | 277.8907 | 95.1071 | 95.1964 | 11.6654
459.546 | 300 | 288.8233 | 228.2396 | 221.1472 | 268.3492 | 95.0231 | 95.0998 | 13.8217
462.093 | 300 | 289.9928 | 228.1335 | 239.4227 | 292.5277 | 94.9391 | 95.0556 | 14.9639
464.634 | 300 | 290.1089 | 228.0796 | 265.5078 | 278.8054 | 94.8551 | 95.0332 | 16.5942
467.157 | 300 | 288.9568 | 227.7408 | 291.3791 | 272.4256 | 94.7711 | 94.892 | 18.2112
469.748 | 300 | 288.7703 | 227.7019 | 306.2834 | 289.3887 | 94.6871 | 94.8758 | 19.1427
472.337 | 300 | 288.9155 | 227.3488 | 304.2535 | 278.3612 | 94.6032 | 94.7286 | 19.0158
475.103 | 300 | 290.1501 | 227.1754 | 284.2164 | 260.7193 | 94.5192 | 94.6564 | 17.7635
477.634 | 300 | 288.2949 | 227.0114 | 318.0202 | 275.1676 | 94.4352 | 94.5881 | 19.8763
480.163 | 300 | 289.5348 | 226.9036 | 310.4984 | 272.9702 | 94.3512 | 94.5432 | 19.4062
482.773 | 300 | 288.4917 | 226.5918 | 310.9488 | 271.5532 | 94.2672 | 94.4133 | 19.4343
485.315 | 300 | 289.0967 | 226.3988 | 292.6384 | 267.5615 | 94.1832 | 94.3328 | 18.2899
487.975 | 300 | 289.3914 | 226.2496 | 307.2483 | 278.0446 | 94.0992 | 94.2707 | 19.203
490.516 | 300 | 289.1121 | 226.0053 | 305.754 | 266.8464 | 94.0152 | 94.1689 | 19.1096
493.043 | 300 | 288.8576 | 225.8752 | 312.4803 | 268.7486 | 93.9312 | 94.1147 | 19.53
495.566 | 300 | 290.2438 | 225.5335 | 295.2527 | 271.3087 | 93.8472 | 93.9723 | 18.4533
498.089 | 300 | 289.3182 | 225.3215 | 300.0829 | 274.3145 | 93.7632 | 93.8839 | 18.7552
500.624 | 300 | 289.0483 | 225.3192 | 284.4585 | 264.6745 | 93.6792 | 93.883 | 17.7787
503.15 | 300 | 291.86 | 224.8788 | 297.1546 | 266.5424 | 93.5952 | 93.6995 | 18.5722
505.703 | 300 | 289.3746 | 224.8269 | 315.6583 | 273.9578 | 93.5112 | 93.6779 | 19.7286
508.288 | 300 | 288.5164 | 224.635 | 325.8181 | 276.1872 | 93.4272 | 93.5979 | 20.3636
510.99 | 300 | 289.6883 | 224.3139 | 289.4577 | 263.1195 | 93.3432 | 93.4641 | 18.0911
513.527 | 300 | 288.8607 | 224.0312 | 294.4491 | 263.0044 | 93.2592 | 93.3463 | 18.4031
516.128 | 300 | 288.714 | 223.9005 | 306.2664 | 291.9203 | 93.1753 | 93.2919 | 19.1417
518.656 | 300 | 288.956 | 223.7825 | 299.5231 | 271.7604 | 93.0913 | 93.2427 | 18.7202
521.369 | 300 | 289.1775 | 223.6632 | 288.3519 | 267.132 | 93.0073 | 93.193 | 18.022
523.897 | 300 | 288.3097 | 223.5842 | 291.07 | 275.335 | 92.9233 | 93.1601 | 18.1919
526.429 | 300 | 289.5432 | 223.2091 | 306.446 | 283.5169 | 92.8393 | 93.0038 | 19.1529
528.982 | 300 | 289.755 | 223.0821 | 310.6291 | 268.9879 | 92.7553 | 92.9509 | 19.4143
531.518 | 300 | 289.0301 | 222.876 | 305.1176 | 271.6736 | 92.6713 | 92.865 | 19.0699
534.064 | 300 | 288.8992 | 222.5804 | 318.4521 | 287.1641 | 92.5873 | 92.7418 | 19.9033
536.587 | 300 | 289.589 | 222.4094 | 314.016 | 277.3189 | 92.5033 | 92.6706 | 19.626
539.113 | 300 | 288.7824 | 222.0912 | 293.6808 | 261.0684 | 92.4193 | 92.538 | 18.3551
541.652 | 300 | 290.5769 | 221.8633 | 317.0898 | 274.6333 | 92.3353 | 92.443 | 19.8181
544.386 | 300 | 288.5544 | 221.6694 | 322.3495 | 287.2561 | 92.2513 | 92.3622 | 20.1468
547.028 | 300 | 290.2556 | 221.5621 | 301.3077 | 271.6636 | 92.1673 | 92.3176 | 18.8317
549.583 | 300 | 289.9525 | 221.2953 | 302.9723 | 267.3581 | 92.0833 | 92.2064 | 18.9358
552.116 | 300 | 289.9254 | 221.0125 | 284.7475 | 257.5109 | 91.9993 | 92.0886 | 17.7967
554.639 | 300 | 288.5925 | 220.9963 | 299.9846 | 261.218 | 91.9153 | 92.0818 | 18.749
557.162 | 300 | 288.6553 | 220.8562 | 324.5744 | 285.8481 | 91.8313 | 92.0234 | 20.2859
559.764 | 300 | 288.5912 | 220.6181 | 321.7662 | 294.7788 | 91.7474 | 91.9242 | 20.1104
562.383 | 300 | 289.4139 | 220.2149 | 310.9526 | 271.0748 | 91.6634 | 91.7562 | 19.4345
564.923 | 300 | 288.9019 | 220.0301 | 276.0906 | 251.3847 | 91.5794 | 91.6792 | 17.2557
567.448 | 300 | 288.3311 | 219.8785 | 301.0067 | 271.4492 | 91.4954 | 91.6161 | 18.8129
570.053 | 300 | 288.9232 | 219.6615 | 312.1815 | 276.5007 | 91.4114 | 91.5256 | 19.5113
572.577 | 300 | 289.5312 | 219.3788 | 299.8448 | 279.2616 | 91.3274 | 91.4078 | 18.7403
575.117 | 300 | 289.3234 | 219.2931 | 305.4267 | 270.0688 | 91.2434 | 91.3721 | 19.0892
577.64 | 300 | 289.6954 | 219.1404 | 313.1939 | 286.5049 | 91.1594 | 91.3085 | 19.5746
580.164 | 300 | 288.476 | 218.8333 | 297.0628 | 270.7299 | 91.0754 | 91.1806 | 18.5664
582.762 | 300 | 288.4095 | 218.7826 | 301.8404 | 274.3331 | 90.9914 | 91.1594 | 18.865
585.31 | 300 | 289.954 | 218.3552 | 296.708 | 278.3333 | 90.9074 | 90.9813 | 18.5443
587.939 | 300 | 290.3839 | 218.2026 | 305.2659 | 270.9261 | 90.8234 | 90.9177 | 19.0791
590.472 | 300 | 289.1648 | 218.1034 | 314.7543 | 278.1606 | 90.7394 | 90.8764 | 19.6721
593.009 | 300 | 289.0476 | 217.6714 | 297.908 | 264.0838 | 90.6554 | 90.6964 | 18.6192
595.537 | 300 | 288.331 | 217.5935 | 311.2146 | 265.869 | 90.5714 | 90.6639 | 19.4509
598.065 | 300 | 288.6017 | 217.5239 | 310.1302 | 274.386 | 90.4874 | 90.635 | 19.3831
600.594 | 300 | 290.381 | 217.5304 | 329.7887 | 289.5313 | 90.4034 | 90.6377 | 20.6118
603.148 | 300 | 289.0074 | 217.1038 | 302.3024 | 267.0794 | 90.3194 | 90.4599 | 18.8939
605.679 | 300 | 287.9177 | 217.0555 | 302.5603 | 267.1193 | 90.2355 | 90.4398 | 18.91
608.334 | 300 | 287.0252 | 216.5445 | 300.5363 | 266.9268 | 90.1515 | 90.2269 | 18.7835
611.092 | 300 | 289.521 | 216.6182 | 297.2717 | 273.639 | 90.0675 | 90.2576 | 18.5795
613.623 | 300 | 287.6144 | 216.2233 | 326.4562 | 283.5082 | 89.9835 | 90.093 | 20.4035
616.151 | 300 | 290.8034 | 215.9355 | 323.0005 | 274.4691 | 89.8995 | 89.9731 | 20.1875
618.704 | 300 | 288.9225 | 215.7817 | 319.575 | 267.4502 | 89.8155 | 89.9091 | 19.9734
621.283 | 300 | 289.92 | 215.7075 | 312.205 | 269.2134 | 89.7315 | 89.8781 | 19.5128
623.965 | 300 | 288.7226 | 215.408 | 322.524 | 272.369 | 89.6475 | 89.7533 | 20.1578
626.504 | 300 | 289.2233 | 215.267 | 318.6673 | 277.864 | 89.5635 | 89.6946 | 19.9167
629.266 | 300 | 290.2207 | 215.0563 | 317.6519 | 274.2096 | 89.4795 | 89.6068 | 19.8532
631.813 | 300 | 290.6375 | 214.8403 | 303.8177 | 262.8457 | 89.3955 | 89.5168 | 18.9886
634.341 | 300 | 289.2767 | 214.6287 | 309.2682 | 266.9497 | 89.3115 | 89.4286 | 19.3293
637.142 | 300 | 290.7587 | 214.3286 | 306.7219 | 286.9796 | 89.2275 | 89.3036 | 19.1701
639.763 | 300 | 288.9969 | 214.2717 | 296.2737 | 263.8113 | 89.1435 | 89.2799 | 18.5171
642.299 | 300 | 288.9461 | 214.0692 | 305.6344 | 257.3323 | 89.0595 | 89.1955 | 19.1021
644.88 | 300 | 288.3111 | 213.8417 | 313.9799 | 281.5812 | 88.9755 | 89.1007 | 19.6237
647.473 | 300 | 290.4923 | 213.8729 | 315.7626 | 266.8191 | 88.9755 | 89.1137 | 19.7352
650.001 | 300 | 289.8207 | 213.9714 | 312.3271 | 263.7136 | 89.0595 | 89.1548 | 19.5204
652.544 | 300 | 289.4982 | 214.2642 | 280.2442 | 255.9417 | 89.1435 | 89.2768 | 17.5153
655.072 | 300 | 289.5541 | 214.409 | 307.7892 | 265.7817 | 89.2275 | 89.3371 | 19.2368
657.601 | 300 | 289.898 | 214.5924 | 301.5121 | 277.1856 | 89.3115 | 89.4135 | 18.8445
660.145 | 300 | 289.7447 | 214.9005 | 313.6585 | 271.8194 | 89.3955 | 89.5419 | 19.6037
662.793 | 300 | 289.94 | 215.0833 | 314.9859 | 273.1412 | 89.4795 | 89.618 | 19.6866
665.433 | 300 | 290.0942 | 215.3723 | 294.3337 | 268.5485 | 89.5635 | 89.7385 | 18.3959
667.974 | 300 | 288.7166 | 215.3122 | 292.0438 | 266.1323 | 89.6475 | 89.7134 | 18.2527
670.502 | 300 | 289.4167 | 215.7277 | 308.9261 | 272.9231 | 89.7315 | 89.8865 | 19.3079
673.055 | 300 | 289.5402 | 215.8219 | 295.585 | 268.0753 | 89.8155 | 89.9258 | 18.4741
675.579 | 300 | 288.9847 | 216.0466 | 338.7288 | 284.8154 | 89.8995 | 90.0194 | 21.1706
678.113 | 300 | 288.4292 | 216.3134 | 312.7965 | 284.2274 | 89.9835 | 90.1306 | 19.5498
680.641 | 300 | 287.7286 | 216.435 | 318.0276 | 274.5079 | 90.0675 | 90.1812 | 19.8767
683.407 | 300 | 288.7249 | 216.7822 | 305.1317 | 281.4496 | 90.1515 | 90.3259 | 19.0707
685.98 | 300 | 288.5599 | 216.9685 | 313.4231 | 271.0892 | 90.2355 | 90.4035 | 19.5889
688.527 | 300 | 289.8619 | 217.0804 | 294.1379 | 261.5828 | 90.3194 | 90.4502 | 18.3836
691.127 | 300 | 287.0402 | 217.2247 | 291.7434 | 259.9303 | 90.4034 | 90.5103 | 18.234
693.656 | 300 | 288.0171 | 217.5129 | 306.0364 | 269.3523 | 90.4874 | 90.6304 | 19.1273
696.38 | 300 | 289.7536 | 217.6781 | 297.4603 | 261.553 | 90.5714 | 90.6992 | 18.5913
698.952 | 300 | 288.592 | 217.8963 | 313.9912 | 280.1418 | 90.6554 | 90.7901 | 19.6244
701.475 | 300 | 289.96 | 218.0809 | 312.7887 | 268.4883 | 90.7394 | 90.8671 | 19.5493
704.034 | 300 | 288.9954 | 218.2325 | 279.8966 | 259.5755 | 90.8234 | 90.9302 | 17.4935
706.561 | 300 | 288.9643 | 218.4168 | 293.9069 | 267.5042 | 90.9074 | 91.007 | 18.3692
709.089 | 300 | 289.2823 | 218.5885 | 286.6505 | 263.996 | 90.9914 | 91.0785 | 17.9157
711.612 | 300 | 289.1256 | 218.8104 | 305.7661 | 264.5778 | 91.0754 | 91.171 | 19.1104
714.147 | 300 | 288.6189 | 219.3839 | 319.5016 | 283.4787 | 91.1594 | 91.41 | 19.9689
716.8 | 300 | 289.4982 | 219.2504 | 298.4204 | 264.0945 | 91.2434 | 91.3543 | 18.6513
719.38 | 300 | 289.0649 | 219.4164 | 275.4325 | 257.2054 | 91.3274 | 91.4235 | 17.2145
721.947 | 300 | 288.642 | 219.672 | 306.1005 | 266.2637 | 91.4114 | 91.53 | 19.1313
724.505 | 300 | 289.7234 | 219.8982 | 300.8433 | 268.1548 | 91.4954 | 91.6242 | 18.8027
727.07 | 300 | 289.0963 | 220.1009 | 313.2865 | 281.631 | 91.5794 | 91.7087 | 19.5804
729.606 | 300 | 289.5819 | 220.2615 | 294.8471 | 271.265 | 91.6634 | 91.7756 | 18.4279
732.136 | 300 | 287.9932 | 220.3993 | 287.006 | 256.4763 | 91.7474 | 91.8331 | 17.9379
734.665 | 300 | 288.6815 | 220.7131 | 282.7002 | 258.4187 | 91.8313 | 91.9638 | 17.6688
737.359 | 300 | 287.2115 | 220.9076 | 291.1609 | 258.4604 | 91.9153 | 92.0448 | 18.1976
739.917 | 300 | 288.2427 | 221.219 | 316.4204 | 295.3805 | 91.9993 | 92.1746 | 19.7763
742.531 | 300 | 287.8313 | 221.3661 | 312.4517 | 283.6311 | 92.0833 | 92.2359 | 19.5282
745.06 | 300 | 288.5273 | 221.4947 | 291.5148 | 267.6656 | 92.1673 | 92.2894 | 18.2197
747.587 | 300 | 290.1299 | 221.6969 | 291.5543 | 268.1409 | 92.2513 | 92.3737 | 18.2221
750.115 | 300 | 288.759 | 221.976 | 296.9466 | 274.2684 | 92.3353 | 92.49 | 18.5592
752.643 | 300 | 288.9117 | 222.2389 | 315.095 | 280.8427 | 92.4193 | 92.5995 | 19.6934
755.4 | 300 | 288.5581 | 222.4469 | 281.8917 | 261.157 | 92.5033 | 92.6862 | 17.6182
758.072 | 300 | 288.197 | 222.5485 | 317.7184 | 277.9015 | 92.5873 | 92.7285 | 19.8574
760.6 | 300 | 289.9556 | 222.8113 | 311.8064 | 265.059 | 92.6713 | 92.838 | 19.4879
763.147 | 300 | 289.1114 | 223.0258 | 307.6346 | 270.1839 | 92.7553 | 92.9274 | 19.2272
765.775 | 300 | 290.3974 | 223.0072 | 295.2511 | 272.177 | 92.8393 | 92.9197 | 18.4532
768.432 | 300 | 287.9984 | 223.3062 | 281.5887 | 261.9828 | 92.9233 | 93.0442 | 17.5993
770.979 | 300 | 288.8258 | 223.6144 | 294.8528 | 267.2812 | 93.0073 | 93.1727 | 18.4283
773.51 | 300 | 289.6905 | 223.7655 | 319.3145 | 282.0453 | 93.0913 | 93.2356 | 19.9572
776.096 | 300 | 290.619 | 223.8978 | 310.6941 | 288.0042 | 93.1753 | 93.2908 | 19.4184
778.627 | 300 | 290.2172 | 224.2178 | 308.415 | 272.4381 | 93.2592 | 93.4241 | 19.2759
781.157 | 300 | 289.8376 | 224.3818 | 299.4048 | 281.8351 | 93.3432 | 93.4924 | 18.7128
783.725 | 300 | 289.3891 | 224.5836 | 311.5291 | 285.09 | 93.4272 | 93.5765 | 19.4706
786.321 | 300 | 289.1902 | 224.6699 | 317.2093 | 284.157 | 93.5112 | 93.6124 | 19.8256
789 | 300 | 290.1922 | 224.9958 | 319.158 | 282.0036 | 93.5952 | 93.7483 | 19.9474
791.535 | 300 | 289.2012 | 225.2731 | 278.8574 | 262.8563 | 93.6792 | 93.8638 | 17.4286
794.066 | 300 | 290.8817 | 225.5109 | 291.8046 | 273.2344 | 93.7632 | 93.9629 | 18.2378
796.6 | 300 | 288.3157 | 225.7547 | 299.7272 | 263.3988 | 93.8472 | 94.0644 | 18.733
799.127 | 300 | 289.2093 | 225.8485 | 314.5285 | 274.7122 | 93.9312 | 94.1035 | 19.658
801.65 | 300 | 288.3371 | 226.0616 | 308.0785 | 267.2734 | 94.0152 | 94.1924 | 19.2549
804.392 | 300 | 289.6542 | 226.3423 | 300.3728 | 288.6993 | 94.0992 | 94.3093 | 18.7733
806.92 | 300 | 289.1287 | 226.4968 | 298.8489 | 271.2193 | 94.1832 | 94.3737 | 18.6781
809.458 | 300 | 289.4212 | 226.6337 | 311.6293 | 271.8792 | 94.2672 | 94.4307 | 19.4768
812.043 | 300 | 289.5884 | 226.8065 | 311.6227 | 281.329 | 94.3512 | 94.5027 | 19.4764
814.582 | 300 | 288.5602 | 227.0083 | 326.297 | 274.0166 | 94.4352 | 94.5868 | 20.3936
817.161 | 300 | 289.9828 | 227.1936 | 319.1963 | 297.7726 | 94.5192 | 94.664 | 19.9498
819.748 | 300 | 289.2172 | 227.5126 | 297.0482 | 273.9123 | 94.6032 | 94.7969 | 18.5655
822.346 | 300 | 287.8513 | 227.5476 | 297.8038 | 266.6685 | 94.6871 | 94.8115 | 18.6127
825.161 | 300 | 290.008 | 227.7731 | 295.2366 | 279.2628 | 94.7711 | 94.9054 | 18.4523
827.777 | 300 | 289.311 | 228.051 | 263.396 | 259.9868 | 94.8551 | 95.0213 | 16.4622
830.413 | 300 | 290.9678 | 228.3098 | 241.485 | 279.2096 | 94.9391 | 95.1291 | 15.0928
833.068 | 300 | 290.7507 | 228.4217 | 213.4928 | 267.6324 | 95.0231 | 95.1757 | 13.3433
835.591 | 300 | 288.2681 | 228.598 | 193.0233 | 276.8137 | 95.1071 | 95.2492 | 12.064
838.121 | 300 | 289.1733 | 228.8587 | 181.975 | 278.0353 | 95.1911 | 95.3578 | 11.3734
840.649 | 300 | 288.6553 | 229.1043 | 150.3124 | 273.2993 | 95.2751 | 95.4601 | 9.3945
843.286 | 300 | 289.7251 | 229.285 | 115.6172 | 252.6717 | 95.3591 | 95.5354 | 7.2261
845.97 | 300 | 289.0796 | 229.3457 | 100.6883 | 266.9431 | 95.4431 | 95.5607 | 6.293
848.505 | 300 | 289.275 | 229.6206 | 68.239 | 284.0172 | 95.5271 | 95.6752 | 4.2649
851.067 | 300 | 288.6372 | 229.6977 | 67.013 | 270.8032 | 95.6111 | 95.7074 | 4.1883
853.606 | 300 | 290.6361 | 230.0871 | 19.1257 | 273.027 | 95.6951 | 95.8696 | 1.1954
856.15 | 300 | 288.8567 | 230.2027 | -12.8856 | 252.5113 | 95.7791 | 95.9178 | -0.80535
858.806 | 300 | 290.7657 | 230.4836 | -20.4811 | 274.1528 | 95.8631 | 96.0348 | -1.2801
861.429 | 300 | 289.1349 | 230.6302 | -50.4394 | 269.5612 | 95.9471 | 96.0959 | -3.1525
863.968 | 300 | 288.9499 | 230.7678 | -67.6877 | 262.6406 | 96.0311 | 96.1533 | -4.2305
866.496 | 300 | 287.997 | 230.9163 | -88.4989 | 265.0293 | 96.1151 | 96.2151 | -5.5312
869.024 | 300 | 288.9831 | 231.1283 | -113.9016 | 256.8356 | 96.199 | 96.3034 | -7.1188
871.558 | 300 | 290.5126 | 231.3339 | -111.218 | 268.9798 | 96.283 | 96.3891 | -6.9511
874.103 | 300 | 288.398 | 231.6996 | -98.5715 | 271.2704 | 96.367 | 96.5415 | -6.1607
876.633 | 300 | 289.7719 | 231.7638 | -104.9139 | 267.4345 | 96.451 | 96.5683 | -6.5571
879.167 | 300 | 289.6405 | 231.8682 | -101.8263 | 267.8191 | 96.535 | 96.6118 | -6.3641
881.789 | 300 | 288.2929 | 232.2736 | -106.3701 | 276.9935 | 96.619 | 96.7807 | -6.6481
884.322 | 300 | 288.1438 | 232.3374 | -111.2689 | 261.4093 | 96.703 | 96.8072 | -6.9543
887.013 | 300 | 287.0031 | 232.6713 | -122.2101 | 256.8987 | 96.787 | 96.9464 | -7.6381
889.553 | 300 | 289.6501 | 232.7117 | -104.617 | 259.6373 | 96.871 | 96.9632 | -6.5386
892.084 | 300 | 289.0018 | 233.1634 | -98.5974 | 289.2054 | 96.955 | 97.1514 | -6.1623
894.622 | 300 | 288.7072 | 233.2341 | -106.2717 | 250.4834 | 97.039 | 97.1809 | -6.642
897.151 | 300 | 289.603 | 233.3746 | -118.9329 | 259.9612 | 97.123 | 97.2394 | -7.4333
899.697 | 300 | 289.9 | 233.5719 | -106.8176 | 269.7316 | 97.207 | 97.3216 | -6.6761
902.296 | 300 | 286.711 | 234.0265 | -111.3192 | 272.5139 | 97.291 | 97.5111 | -6.9574
904.824 | 300 | 288.4186 | 233.9406 | -113.7066 | 271.0343 | 97.375 | 97.4752 | -7.1067
907.441 | 300 | 289.5703 | 234.1442 | -117.2698 | 257.0964 | 97.459 | 97.5601 | -7.3294
909.972 | 300 | 288.2886 | 234.3411 | -109.7542 | 269.3082 | 97.543 | 97.6421 | -6.8596
912.502 | 300 | 289.5853 | 234.5979 | -110.6034 | 267.7776 | 97.6269 | 97.7491 | -6.9127
915.048 | 300 | 288.241 | 234.7571 | -107.8267 | 263.0734 | 97.7109 | 97.8155 | -6.7392
917.576 | 300 | 287.5525 | 235.1411 | -106.9018 | 265.3603 | 97.7949 | 97.9754 | -6.6814
920.139 | 300 | 288.9104 | 235.4074 | -116.1965 | 260.4268 | 97.8789 | 98.0864 | -7.2623
922.667 | 300 | 289.1392 | 235.4145 | -112.973 | 259.4089 | 97.9629 | 98.0894 | -7.0608
925.353 | 300 | 288.3248 | 235.6204 | -107.51 | 262.4501 | 98.0469 | 98.1752 | -6.7194
927.877 | 300 | 288.6687 | 235.8133 | -110.6453 | 274.5523 | 98.1309 | 98.2555 | -6.9153
930.405 | 300 | 287.585 | 236.0835 | -111.1611 | 259.0504 | 98.2149 | 98.3681 | -6.9476
932.933 | 300 | 290.033 | 236.3678 | -111.8968 | 270.3209 | 98.2989 | 98.4866 | -6.9936
935.469 | 300 | 286.4938 | 236.395 | -121.0767 | 268.0622 | 98.3829 | 98.4979 | -7.5673
938.015 | 300 | 289.5533 | 236.7082 | -120.0899 | 267.4719 | 98.4669 | 98.6284 | -7.5056
940.544 | 300 | 288.9816 | 236.9187 | -115.2555 | 245.3131 | 98.5509 | 98.7161 | -7.2035
943.15 | 300 | 288.315 | 237.0159 | -112.8355 | 263.6803 | 98.6349 | 98.7566 | -7.0522
945.674 | 300 | 290.1203 | 237.3266 | -110.1625 | 289.0656 | 98.7189 | 98.8861 | -6.8852
948.347 | 300 | 287.7103 | 237.3973 | -115.8065 | 288.5977 | 98.8029 | 98.9155 | -7.2379
951.151 | 300 | 287.9837 | 237.7662 | -101.7434 | 268.5982 | 98.8869 | 99.0692 | -6.359
953.674 | 300 | 289.1231 | 237.8886 | -110.5021 | 264.9059 | 98.9709 | 99.1202 | -6.9064
956.339 | 300 | 288.4122 | 238.0226 | -115.8376 | 269.2797 | 99.0549 | 99.1761 | -7.2399
959.121 | 300 | 287.5269 | 238.3345 | -126.4216 | 263.9824 | 99.1388 | 99.3061 | -7.9013
961.645 | 300 | 289.1999 | 238.387 | -120.169 | 253.0912 | 99.2228 | 99.3279 | -7.5106
964.288 | 300 | 289.3483 | 238.7035 | -121.0008 | 262.808 | 99.3068 | 99.4598 | -7.5625
966.818 | 300 | 288.5014 | 238.9904 | -120.8746 | 267.4168 | 99.3908 | 99.5793 | -7.5547
969.463 | 300 | 288.5625 | 239.0165 | -111.4875 | 263.1659 | 99.4748 | 99.5902 | -6.968
972.128 | 300 | 288.4025 | 239.3556 | -119.4849 | 269.8221 | 99.5588 | 99.7315 | -7.4678
974.664 | 300 | 287.9273 | 239.4923 | -114.8218 | 259.1674 | 99.6428 | 99.7885 | -7.1764
977.358 | 300 | 288.9428 | 239.7104 | -109.3105 | 263.2839 | 99.7268 | 99.8793 | -6.8319
979.894 | 300 | 290.3676 | 239.9758 | -112.6568 | 275.2684 | 99.8108 | 99.9899 | -7.041
982.441 | 300 | 289.2679 | 240.1316 | -114.2517 | 296.032 | 99.8948 | 100.0548 | -7.1407
984.984 | 300 | 288.4449 | 240.264 | -116.8577 | 282.3427 | 99.9788 | 100.11 | -7.3036
987.513 | 300 | 289.4675 | 240.5333 | -107.561 | 268.8329 | 100.0628 | 100.2222 | -6.7226
990.043 | 300 | 288.6015 | 240.6462 | -118.5303 | 255.7793 | 100.1468 | 100.2693 | -7.4081
992.586 | 300 | 288.1081 | 241.1088 | -116.4068 | 265.1227 | 100.2308 | 100.462 | -7.2754
995.115 | 300 | 289.0212 | 241.047 | -112.7922 | 271.1166 | 100.3148 | 100.4362 | -7.0495
997.642 | 300 | 290.3168 | 241.3356 | -115.7626 | 265.9505 | 100.3988 | 100.5565 | -7.2352
1000.401 | 300 | 289.1213 | 241.5601 | -113.8084 | 261.2923 | 100.4828 | 100.65 | -7.113
1002.939 | 300 | 288.2187 | 241.7034 | -105.9453 | 287.5713 | 100.5667 | 100.7097 | -6.6216
1005.499 | 300 | 288.2365 | 242.0125 | -113.028 | 264.7901 | 100.6507 | 100.8385 | -7.0642
1008.031 | 300 | 289.1651 | 242.1128 | -118.4706 | 252.6155 | 100.7347 | 100.8803 | -7.4044
1010.559 | 300 | 290.4113 | 242.3341 | -109.1886 | 300.798 | 100.8187 | 100.9726 | -6.8243
1013.118 | 300 | 290.0711 | 242.573 | -126.6646 | 263.4356 | 100.9027 | 101.0721 | -7.9165
1015.648 | 300 | 287.5829 | 242.7017 | -113.2759 | 295.6151 | 100.9867 | 101.1257 | -7.0797
1018.392 | 300 | 288.2757 | 242.9814 | -95.6964 | 288.1391 | 101.0707 | 101.2423 | -5.981
1020.931 | 300 | 289.5067 | 243.3649 | -127.3697 | 267.2386 | 101.1547 | 101.4021 | -7.9606
1023.46 | 300 | 288.7911 | 243.4964 | -114.1402 | 268.9648 | 101.2387 | 101.4568 | -7.1338
1025.983 | 300 | 289.0723 | 243.5063 | -117.3112 | 266.8986 | 101.3227 | 101.4609 | -7.332
1028.528 | 300 | 290.2114 | 243.8211 | -113.3501 | 258.5368 | 101.4067 | 101.5921 | -7.0844
1031.114 | 300 | 287.9293 | 243.8847 | -110.296 | 252.0992 | 101.4907 | 101.6186 | -6.8935
1033.637 | 300 | 288.2089 | 244.1729 | -120.3709 | 261.2614 | 101.5747 | 101.7387 | -7.5232
1036.166 | 300 | 289.61 | 244.3568 | -119.2424 | 263.466 | 101.6587 | 101.8153 | -7.4527
1038.778 | 300 | 288.8327 | 244.4201 | -116.9337 | 265.6397 | 101.7427 | 101.8417 | -7.3084
1041.404 | 300 | 288.4566 | 244.8762 | -116.8005 | 259.8408 | 101.8267 | 102.0317 | -7.3
1043.95 | 300 | 288.122 | 244.9668 | -116.901 | 258.3511 | 101.9107 | 102.0695 | -7.3063
1046.477 | 300 | 290.9316 | 245.1091 | -130.9084 | 241.8242 | 101.9946 | 102.1288 | -8.1818
1049.046 | 300 | 286.9549 | 245.4681 | -117.083 | 278.3689 | 102.0786 | 102.2784 | -7.3177
1051.749 | 300 | 287.7481 | 245.6546 | -147.7073 | 256.3037 | 102.1626 | 102.3561 | -9.2317
1054.315 | 300 | 289.5925 | 245.8642 | -150.4697 | 277.9493 | 102.2466 | 102.4434 | -9.4044
1056.974 | 300 | 288.4814 | 246.1871 | -187.6103 | 258.5221 | 102.3306 | 102.5779 | -11.7256
1059.502 | 300 | 289.8469 | 245.3738 | -174.8076 | 257.5553 | 102.4146 | 102.2391 | -10.9255
1062.067 | 300 | 289.4164 | 245.7554 | -299.0044 | 273.1471 | 102.4986 | 102.3981 | -18.6878
1064.595 | 300 | 288.3912 | 248.3436 | -271.2023 | 269.9312 | 102.5826 | 103.4765 | -16.9501
1067.14 | 300 | 288.4901 | 246.3879 | -281.4294 | 271.0218 | 102.6666 | 102.6616 | -17.5893
1069.663 | 300 | 288.3946 | 246.9714 | -302.2076 | 284.5507 | 102.7506 | 102.9048 | -18.888
1072.363 | 300 | 289.3078 | 246.8975 | -332.6098 | 253.3922 | 102.8346 | 102.874 | -20.7881
1074.903 | 300 | 288.5711 | 247.1842 | -347.9788 | 269.594 | 102.9186 | 102.9934 | -21.7487
1077.482 | 300 | 287.7936 | 247.4141 | -388.8821 | 251.144 | 103.0026 | 103.0892 | -24.3051
1080.048 | 300 | 288.3809 | 247.4485 | -403.821 | 274.6707 | 103.0866 | 103.1035 | -25.2388
1082.587 | 300 | 289.2925 | 247.734 | -439.9078 | 252.0208 | 103.1706 | 103.2225 | -27.4942
1085.115 | 300 | 289.2201 | 247.9339 | -476.5059 | 258.474 | 103.2546 | 103.3058 | -29.7816
1087.651 | 300 | 288.6826 | 248.1977 | -486.1927 | 278.1706 | 103.3386 | 103.4157 | -30.387
1090.384 | 300 | 288.1974 | 248.4976 | -517.7724 | 272.3471 | 103.4226 | 103.5407 | -32.3608
1092.949 | 300 | 287.8031 | 248.5539 | -549.2985 | 266.7902 | 103.5065 | 103.5641 | -34.3312
1095.491 | 300 | 289.0699 | 248.69 | -566.3329 | 252.374 | 103.5905 | 103.6208 | -35.3958
1098.067 | 300 | 289.3065 | 248.9604 | -600.0888 | 249.8904 | 103.6745 | 103.7335 | -37.5055
1100.598 | 300 | 290.4429 | 249.2078 | -588.538 | 284.6973 | 103.7585 | 103.8366 | -36.7836
1103.125 | 300 | 289.1142 | 249.3319 | -564.8808 | 247.3936 | 103.8425 | 103.8883 | -35.305
1105.654 | 300 | 289.5101 | 249.4897 | -622.388 | 256.36 | 103.9265 | 103.954 | -38.8992
1108.382 | 300 | 289.4769 | 249.6961 | -581.6307 | 254.2755 | 104.0105 | 104.04 | -36.3519
1110.911 | 300 | 289.6293 | 250.0183 | -602.187 | 241.0821 | 104.0945 | 104.1743 | -37.6367
1113.533 | 300 | 288.655 | 250.2367 | -616.2996 | 275.7699 | 104.1785 | 104.2653 | -38.5187
1116.064 | 300 | 288.475 | 250.3238 | -607.3952 | 252.2292 | 104.2625 | 104.3016 | -37.9622
1118.592 | 300 | 288.8846 | 250.5273 | -581.1873 | 242.7483 | 104.3465 | 104.3864 | -36.3242
1121.123 | 300 | 289.253 | 250.8238 | -589.9089 | 255.4695 | 104.4305 | 104.5099 | -36.8693
1123.65 | 300 | 290.5192 | 250.9054 | -606.4296 | 261.6425 | 104.5145 | 104.5439 | -37.9018
1126.379 | 300 | 289.6484 | 251.2905 | -577.9857 | 238.6958 | 104.5985 | 104.7044 | -36.1241
1128.96 | 300 | 289.8415 | 251.288 | -614.8491 | 248.6972 | 104.6825 | 104.7033 | -38.4281
1131.546 | 300 | 287.8466 | 251.4683 | -622.7771 | 253.2919 | 104.7665 | 104.7784 | -38.9236
1134.079 | 300 | 289.1754 | 251.7297 | -624.3066 | 250.3047 | 104.8505 | 104.8874 | -39.0192
1136.607 | 300 | 287.5195 | 251.8658 | -595.0982 | 244.4914 | 104.9344 | 104.9441 | -37.1936
1139.136 | 300 | 289.4357 | 252.3658 | -620.0361 | 258.6625 | 105.0184 | 105.1524 | -38.7523
1141.666 | 300 | 289.4687 | 252.4381 | -590.1609 | 238.416 | 105.1024 | 105.1825 | -36.8851
1144.352 | 300 | 288.7678 | 252.5897 | -608.2833 | 237.8802 | 105.1864 | 105.2457 | -38.0177
1146.89 | 300 | 288.6768 | 252.7886 | -610.4625 | 247.9312 | 105.2704 | 105.3286 | -38.1539
1149.527 | 300 | 288.0526 | 252.7967 | -619.2214 | 253.2663 | 105.3544 | 105.332 | -38.7013
1152.051 | 300 | 289.1049 | 253.1882 | -573.5628 | 230.0382 | 105.4384 | 105.4951 | -35.8477
1154.596 | 300 | 289.0057 | 253.616 | -576.8873 | 262.499 | 105.5224 | 105.6733 | -36.0555
1157.144 | 300 | 287.577 | 253.4003 | -609.6374 | 239.6716 | 105.6064 | 105.5834 | -38.1023
1159.782 | 300 | 289.0585 | 253.6849 | -581.3741 | 262.835 | 105.6904 | 105.702 | -36.3359
1162.364 | 300 | 289.5231 | 253.9877 | -638.0079 | 259.7443 | 105.7744 | 105.8282 | -39.8755
1164.897 | 300 | 287.2569 | 254.1211 | -601.2156 | 243.173 | 105.8584 | 105.8838 | -37.576
1167.424 | 300 | 289.4185 | 254.4339 | -565.1968 | 239.8581 | 105.9424 | 106.0141 | -35.3248
1169.956 | 300 | 289.2565 | 254.571 | -606.8781 | 244.8614 | 106.0264 | 106.0713 | -37.9299
1172.496 | 300 | 290.5987 | 254.8331 | -564.0285 | 257.3588 | 106.1104 | 106.1805 | -35.2518
1175.103 | 300 | 290.2983 | 255.14 | -635.159 | 257.2735 | 106.1944 | 106.3083 | -39.6974
1177.646 | 300 | 289.3096 | 255.1524 | -625.1428 | 288.8807 | 106.2784 | 106.3135 | -39.0714
1180.391 | 300 | 289.1988 | 255.4589 | -570.9996 | 239.1921 | 106.3624 | 106.4412 | -35.6875
1182.942 | 300 | 288.2802 | 255.6182 | -598.457 | 262.8047 | 106.4463 | 106.5076 | -37.4036
1185.471 | 300 | 290.3293 | 255.8007 | -595.8072 | 245.958 | 106.5303 | 106.5836 | -37.238
1188.006 | 300 | 289.6723 | 256.1047 | -602.6272 | 245.4206 | 106.6143 | 106.7103 | -37.6642
1190.535 | 300 | 288.0996 | 256.1742 | -612.0142 | 272.7607 | 106.6983 | 106.7393 | -38.2509
1193.093 | 300 | 289.2334 | 256.4659 | -616.8705 | 275.5356 | 106.7823 | 106.8608 | -38.5544
1195.63 | 300 | 289.3766 | 256.6885 | -631.4134 | 248.3028 | 106.8663 | 106.9535 | -39.4633
1198.154 | 300 | 288.1102 | 256.717 | -618.208 | 258.0892 | 106.9503 | 106.9654 | -38.638
1200.714 | 300 | 288.7276 | 257.1291 | -597.2806 | 245.5365 | 107.0343 | 107.1371 | -37.33
1203.305 | 300 | 288.4891 | 257.2048 | -605.1865 | 251.9923 | 107.1183 | 107.1687 | -37.8242
1205.898 | 300 | 288.9277 | 257.4121 | -589.3988 | 254.827 | 107.2023 | 107.255 | -36.8374
1208.561 | 300 | 289.5519 | 257.6109 | -598.6479 | 248.3755 | 107.2863 | 107.3379 | -37.4155
1211.127 | 300 | 288.4336 | 257.8933 | -592.5118 | 259.4187 | 107.3703 | 107.4555 | -37.032
1213.654 | 300 | 288.1396 | 258.0769 | -594.941 | 248.5602 | 107.4543 | 107.532 | -37.1838
1216.377 | 300 | 288.7869 | 258.2865 | -625.8408 | 251.7318 | 107.5383 | 107.6194 | -39.115
1218.959 | 300 | 289.6427 | 258.5468 | -635.986 | 269.4003 | 107.6223 | 107.7278 | -39.7491
1221.529 | 300 | 286.8965 | 258.6845 | -572.5589 | 259.6573 | 107.7063 | 107.7852 | -35.7849
1224.052 | 300 | 287.5168 | 258.8501 | -641.0611 | 251.56 | 107.7903 | 107.8542 | -40.0663
1226.593 | 300 | 288.8884 | 259.0655 | -609.4327 | 273.1271 | 107.8742 | 107.9439 | -38.0895
1229.122 | 300 | 289.7349 | 259.2997 | -630.2591 | 241.1096 | 107.9582 | 108.0416 | -39.3912
1231.651 | 300 | 288.9611 | 259.4913 | -584.2433 | 239.0439 | 108.0422 | 108.1214 | -36.5152
1234.38 | 300 | 288.7624 | 259.6374 | -601.1117 | 245.1596 | 108.1262 | 108.1823 | -37.5695
1236.909 | 300 | 288.7492 | 260.0252 | -612.2516 | 279.4026 | 108.2102 | 108.3438 | -38.2657
1239.452 | 300 | 288.7442 | 260.1422 | -615.2447 | 283.3437 | 108.2942 | 108.3926 | -38.4528
1242.008 | 300 | 288.6102 | 260.3105 | -641.875 | 250.7684 | 108.3782 | 108.4627 | -40.1172
1244.536 | 300 | 287.6958 | 260.6067 | -593.8279 | 242.7654 | 108.4622 | 108.5861 | -37.1142
1247.063 | 300 | 289.6028 | 260.5454 | -584.6861 | 238.8772 | 108.5462 | 108.5606 | -36.5429
1249.591 | 300 | 288.1036 | 260.9995 | -636.2443 | 246.0031 | 108.6302 | 108.7498 | -39.7653
1252.144 | 300 | 288.8714 | 261.0735 | -636.4506 | 243.5846 | 108.7142 | 108.7806 | -39.7782
1254.78 | 300 | 288.323 | 261.3418 | -584.9657 | 238.8112 | 108.7982 | 108.8924 | -36.5604
1257.383 | 300 | 289.0938 | 261.6868 | -586.5266 | 258.8609 | 108.8822 | 109.0362 | -36.6579
1259.931 | 300 | 288.7209 | 261.7449 | -611.4437 | 250.1303 | 108.9662 | 109.0604 | -38.2152
1262.475 | 300 | 287.4804 | 261.8515 | -628.3122 | 240.742 | 109.0502 | 109.1048 | -39.2695
1265.045 | 300 | 288.5676 | 262.1252 | -636.1111 | 248.693 | 109.1342 | 109.2188 | -39.7569
1267.573 | 300 | 288.9629 | 262.2422 | -640.5043 | 248.0987 | 109.2182 | 109.2676 | -40.0315
1270.128 | 300 | 289.2754 | 262.5518 | -617.4313 | 251.0398 | 109.3022 | 109.3966 | -38.5895
1272.656 | 300 | 288.6995 | 262.8642 | -583.8667 | 258.4059 | 109.3861 | 109.5267 | -36.4917
1275.374 | 300 | 288.3776 | 262.9318 | -627.9466 | 241.226 | 109.4701 | 109.5549 | -39.2467
1277.905 | 300 | 287.8939 | 263.242 | -612.7648 | 245.5677 | 109.5541 | 109.6842 | -38.2978
1280.433 | 300 | 289.0762 | 263.3895 | -596.8841 | 241.4821 | 109.6381 | 109.7456 | -37.3053
1282.961 | 300 | 288.2638 | 263.4445 | -630.574 | 282.5878 | 109.7221 | 109.7686 | -39.4109
1285.491 | 300 | 288.4029 | 263.6762 | -583.7182 | 241.3471 | 109.8061 | 109.8651 | -36.4824
1288.117 | 300 | 287.4864 | 263.8758 | -591.311 | 278.3084 | 109.8901 | 109.9482 | -36.9569

## 20% v2
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) | v pu | q pu
1291.169 | 600 | 589.5047 | 263.9096 | -920.2381 | 528.1899 | 109.9291 | 109.9623 | -57.5149
1293.807 | 600 | 587.9412 | 263.682 | -840.8655 | 458.2289 | 109.8451 | 109.8675 | -52.5541
1296.359 | 600 | 587.3454 | 263.4346 | -1059.6235 | 675.8128 | 109.761 | 109.7644 | -66.2265
1298.9 | 600 | 588.4121 | 263.2794 | -964.5206 | 581.6864 | 109.677 | 109.6998 | -60.2825
1301.469 | 600 | 588.9605 | 263.0461 | -937.6734 | 536.7588 | 109.593 | 109.6025 | -58.6046
1303.997 | 600 | 589.0499 | 262.6837 | -977.2055 | 554.1817 | 109.509 | 109.4515 | -61.0753
1306.525 | 600 | 587.271 | 262.6687 | -873.2826 | 492.938 | 109.4249 | 109.4453 | -54.5802
1309.078 | 600 | 586.953 | 262.5003 | -866.6119 | 483.2311 | 109.3409 | 109.3751 | -54.1632
1311.633 | 600 | 588.8048 | 262.3512 | -867.961 | 501.0204 | 109.2569 | 109.313 | -54.2476
1314.157 | 600 | 588.6392 | 261.9968 | -991.7014 | 580.2723 | 109.1729 | 109.1653 | -61.9813
1316.747 | 600 | 589.9967 | 261.8946 | -895.1585 | 516.6676 | 109.0888 | 109.1227 | -55.9474
1319.338 | 600 | 588.1405 | 261.6515 | -908.9557 | 541.08 | 109.0048 | 109.0215 | -56.8097
1322.111 | 600 | 587.0632 | 261.5723 | -837.9138 | 434.7544 | 108.9208 | 108.9884 | -52.3696
1324.651 | 600 | 586.3667 | 261.2163 | -896.575 | 506.3964 | 108.8368 | 108.8401 | -56.0359
1327.386 | 600 | 588.8548 | 261.1304 | -1008.024 | 614.3167 | 108.7527 | 108.8044 | -63.0015
1330.001 | 600 | 587.6561 | 260.8569 | -839.7342 | 456.6192 | 108.6687 | 108.6904 | -52.4834
1332.543 | 600 | 587.2258 | 260.6987 | -916.8174 | 505.0069 | 108.5847 | 108.6245 | -57.3011
1335.071 | 600 | 588.531 | 260.3901 | -1051.0442 | 667.0464 | 108.5007 | 108.4959 | -65.6903
1337.597 | 600 | 586.9647 | 260.1815 | -921.5969 | 527.9562 | 108.4166 | 108.4089 | -57.5998
1340.145 | 600 | 588.0821 | 260.0194 | -919.3124 | 544.06 | 108.3326 | 108.3414 | -57.457
1342.78 | 600 | 585.5409 | 259.6948 | -1058.2293 | 661.2895 | 108.2486 | 108.2062 | -66.1393
1345.383 | 600 | 587.5036 | 259.6334 | -926.0405 | 527.8197 | 108.1646 | 108.1806 | -57.8775
1347.919 | 600 | 587.5589 | 259.407 | -911.3474 | 518.0154 | 108.0805 | 108.0863 | -56.9592
1350.457 | 600 | 586.1831 | 259.0655 | -1024.4133 | 652.2327 | 107.9965 | 107.9439 | -64.0258
1353.009 | 600 | 586.1187 | 259.0418 | -940.8802 | 560.429 | 107.9125 | 107.9341 | -58.805
1355.542 | 600 | 585.6521 | 258.8525 | -909.5022 | 507.5099 | 107.8285 | 107.8552 | -56.8439
1358.093 | 600 | 586.7039 | 258.4173 | -916.9434 | 519.2972 | 107.7445 | 107.6739 | -57.309
1360.621 | 600 | 587.842 | 258.3689 | -876.8607 | 483.3821 | 107.6604 | 107.6537 | -54.8038
1363.164 | 600 | 588.3916 | 258.291 | -873.5504 | 502.546 | 107.5764 | 107.6212 | -54.5969
1365.729 | 600 | 585.7069 | 257.9552 | -864.0012 | 489.5578 | 107.4924 | 107.4813 | -54.0001
1368.33 | 600 | 588.4802 | 257.8553 | -1006.4053 | 608.8421 | 107.4084 | 107.4397 | -62.9003
1371.066 | 600 | 587.1931 | 257.6765 | -868.8652 | 501.9987 | 107.3243 | 107.3652 | -54.3041
1373.593 | 600 | 590.001 | 257.3758 | -959.0565 | 573.6779 | 107.2403 | 107.2399 | -59.941
1376.132 | 600 | 588.4266 | 257.1713 | -903.2104 | 513.5377 | 107.1563 | 107.1547 | -56.4506
1378.658 | 600 | 587.8892 | 256.9356 | -949.385 | 560.0538 | 107.0723 | 107.0565 | -59.3366
1381.368 | 600 | 589.2533 | 256.7283 | -944.4906 | 571.5069 | 106.9882 | 106.9701 | -59.0307
1383.917 | 600 | 587.8055 | 256.5396 | -855.4893 | 458.557 | 106.9042 | 106.8915 | -53.4681
1386.441 | 600 | 589.1727 | 256.3185 | -964.3937 | 573.7472 | 106.8202 | 106.7994 | -60.2746
1389.016 | 600 | 590.057 | 256.1217 | -906.7717 | 486.8235 | 106.7362 | 106.7174 | -56.6732
1391.547 | 600 | 588.6318 | 255.988 | -901.8226 | 521.6446 | 106.6521 | 106.6617 | -56.3639
1394.094 | 600 | 589.6945 | 255.6521 | -870.2854 | 511.1311 | 106.5681 | 106.5217 | -54.3928
1396.626 | 600 | 587.7036 | 255.5475 | -872.5296 | 507.2534 | 106.4841 | 106.4781 | -54.5331
1399.159 | 600 | 587.9721 | 255.2848 | -842.1029 | 480.8906 | 106.4001 | 106.3687 | -52.6314
1401.744 | 600 | 588.5943 | 255.2227 | -960.8109 | 577.2382 | 106.316 | 106.3428 | -60.0507
1404.297 | 600 | 588.4998 | 254.9432 | -877.3575 | 493.1522 | 106.232 | 106.2263 | -54.8348
1406.87 | 600 | 587.8596 | 254.7591 | -922.5468 | 542.8325 | 106.148 | 106.1496 | -57.6592
1409.437 | 600 | 589.2098 | 254.4847 | -883.2321 | 530.74 | 106.064 | 106.0353 | -55.202
1411.965 | 600 | 588.9948 | 254.4473 | -934.912 | 547.6749 | 105.9799 | 106.0197 | -58.432
1414.506 | 600 | 589.0722 | 254.1108 | -949.0385 | 592.1569 | 105.8959 | 105.8795 | -59.3149
1417.034 | 600 | 588.3142 | 253.9367 | -899.5806 | 512.3561 | 105.8119 | 105.8069 | -56.2238
1419.576 | 600 | 588.4278 | 253.6577 | -891.6676 | 535.1043 | 105.7279 | 105.6907 | -55.7292
1422.099 | 600 | 588.5615 | 253.4939 | -853.3541 | 462.8417 | 105.6439 | 105.6224 | -53.3346
1424.629 | 600 | 586.4815 | 253.1754 | -862.9476 | 477.2027 | 105.5598 | 105.4897 | -53.9342
1427.158 | 600 | 587.8353 | 253.0676 | -882.618 | 478.0394 | 105.4758 | 105.4448 | -55.1636
1429.735 | 600 | 586.717 | 253.0731 | -925.9738 | 557.5413 | 105.3918 | 105.4471 | -57.8734
1432.283 | 600 | 588.071 | 252.7057 | -990.3417 | 631.839 | 105.3078 | 105.2941 | -61.8964
1434.955 | 600 | 590.2521 | 252.4915 | -871.3397 | 507.1196 | 105.2237 | 105.2048 | -54.4587
1437.518 | 600 | 587.055 | 252.2592 | -920.7584 | 548.9569 | 105.1397 | 105.108 | -57.5474
1440.209 | 600 | 587.9291 | 252.1864 | -964.3645 | 574.0206 | 105.0557 | 105.0777 | -60.2728
1442.811 | 600 | 587.0615 | 251.7708 | -849.4669 | 470.2789 | 104.9717 | 104.9045 | -53.0917
1445.339 | 600 | 587.8452 | 251.8475 | -903.9281 | 534.9192 | 104.8876 | 104.9365 | -56.4955
1448.12 | 600 | 587.6961 | 251.5053 | -921.1183 | 537.9206 | 104.8036 | 104.7939 | -57.5699
1450.649 | 600 | 588.2697 | 251.2957 | -868.8295 | 457.6636 | 104.7196 | 104.7065 | -54.3018
1453.388 | 600 | 588.0999 | 251.2029 | -876.0285 | 518.9277 | 104.6356 | 104.6679 | -54.7518
1456.017 | 600 | 589.8363 | 250.8133 | -902.8533 | 555.6719 | 104.5515 | 104.5056 | -56.4283
1458.54 | 600 | 589.2583 | 250.7781 | -881.446 | 534.7811 | 104.4675 | 104.4909 | -55.0904
1461.103 | 600 | 587.2623 | 250.4734 | -827.4041 | 473.0508 | 104.3835 | 104.3639 | -51.7128
1463.63 | 600 | 588.9343 | 250.3434 | -811.5747 | 545.7787 | 104.2995 | 104.3098 | -50.7234
1466.155 | 600 | 588.1127 | 250.1054 | -818.2775 | 521.4192 | 104.2154 | 104.2106 | -51.1423
1468.732 | 600 | 590.5282 | 250.1147 | -794.0499 | 616.0771 | 104.1314 | 104.2145 | -49.6281
1471.326 | 600 | 586.9233 | 249.6723 | -758.7123 | 494.9029 | 104.0474 | 104.0301 | -47.4195
1474.043 | 600 | 588.4912 | 249.4696 | -718.4017 | 640.5219 | 103.9634 | 103.9457 | -44.9001
1476.567 | 600 | 588.389 | 249.3763 | -693.4015 | 539.2373 | 103.8793 | 103.9068 | -43.3376
1479.122 | 600 | 587.0667 | 249.215 | -699.8619 | 520.0138 | 103.7953 | 103.8396 | -43.7414
1481.656 | 600 | 588.34 | 248.8605 | -658.1609 | 541.8918 | 103.7113 | 103.6919 | -41.1351
1484.377 | 600 | 588.7359 | 248.6663 | -619.6164 | 526.0831 | 103.6273 | 103.611 | -38.726
1486.951 | 600 | 590.5876 | 248.5546 | -587.4658 | 619.259 | 103.5433 | 103.5644 | -36.7166
1489.494 | 600 | 589.3582 | 248.4196 | -574.0709 | 509.2358 | 103.4592 | 103.5082 | -35.8794
1492.167 | 600 | 589.1539 | 248.0615 | -568.1801 | 485.9775 | 103.3752 | 103.359 | -35.5113
1494.695 | 600 | 589.0448 | 247.8431 | -548.2835 | 533.4699 | 103.2912 | 103.268 | -34.2677
1497.302 | 600 | 589.6593 | 247.8236 | -490.5323 | 528.7836 | 103.2072 | 103.2598 | -30.6583
1499.894 | 600 | 590.0986 | 247.6422 | -466.6062 | 557.0207 | 103.1231 | 103.1843 | -29.1629
1502.425 | 600 | 590.7136 | 247.4047 | -453.9783 | 529.6728 | 103.0391 | 103.0853 | -28.3736
1504.953 | 600 | 590.6327 | 247.2317 | -424.2967 | 574.7874 | 102.9551 | 103.0132 | -26.5185
1507.481 | 600 | 589.1372 | 247.0169 | -389.1846 | 572.7481 | 102.8711 | 102.9237 | -24.324
1510.013 | 600 | 589.9173 | 246.767 | -366.902 | 542.9495 | 102.787 | 102.8196 | -22.9314
1512.536 | 600 | 586.3892 | 246.584 | -342.9075 | 573.8429 | 102.703 | 102.7433 | -21.4317
1515.065 | 600 | 588.2386 | 246.3315 | -313.136 | 487.3901 | 102.619 | 102.6381 | -19.571
1517.593 | 600 | 588.2252 | 246.1393 | -269.6198 | 551.931 | 102.535 | 102.5581 | -16.8512
1520.128 | 600 | 588.8115 | 245.7874 | -286.2373 | 527.1912 | 102.4509 | 102.4114 | -17.8898
1522.654 | 600 | 588.9307 | 244.1947 | -307.7095 | 498.126 | 102.3669 | 101.7478 | -19.2318
1525.383 | 600 | 589.1026 | 245.6125 | -169.8782 | 548.4642 | 102.2829 | 102.3385 | -10.6174
1527.911 | 600 | 589.8966 | 245.6674 | -203.4817 | 497.5124 | 102.1989 | 102.3614 | -12.7176
1530.58 | 600 | 587.441 | 245.5193 | -164.7944 | 583.7909 | 102.1148 | 102.2997 | -10.2996
1533.113 | 600 | 589.9646 | 245.2888 | -152.5435 | 530.3191 | 102.0308 | 102.2037 | -9.534
1535.648 | 600 | 588.731 | 245.1641 | -132.6739 | 593.0551 | 101.9468 | 102.1517 | -8.2921
1538.395 | 600 | 588.2408 | 244.8 | -151.5311 | 473.4333 | 101.8628 | 102 | -9.4707
1541.031 | 600 | 589.8544 | 244.6292 | -124.1157 | 571.9527 | 101.7787 | 101.9288 | -7.7572
1543.559 | 600 | 589.4753 | 244.5186 | -130.9541 | 573.7238 | 101.6947 | 101.8827 | -8.1846
1546.088 | 600 | 589.4139 | 244.2491 | -133.5356 | 551.2221 | 101.6107 | 101.7705 | -8.346
1548.611 | 600 | 591.4111 | 244.0053 | -137.3065 | 528.158 | 101.5267 | 101.6689 | -8.5817
1551.144 | 600 | 589.7899 | 243.8578 | -138.0107 | 580.9868 | 101.4427 | 101.6074 | -8.6257
1553.719 | 600 | 589.5939 | 243.5497 | -136.4029 | 543.386 | 101.3586 | 101.4791 | -8.5252
1556.282 | 600 | 592.6175 | 243.3636 | -136.7129 | 527.0571 | 101.2746 | 101.4015 | -8.5446
1558.945 | 600 | 590.388 | 243.1232 | -138.0274 | 539.1366 | 101.1906 | 101.3013 | -8.6267
1561.472 | 600 | 588.2691 | 243.0581 | -138.7529 | 547.2173 | 101.1066 | 101.2742 | -8.6721
1564.012 | 600 | 589.8702 | 242.8946 | -145.4478 | 557.2693 | 101.0225 | 101.2061 | -9.0905
1566.576 | 600 | 590.7444 | 242.5266 | -138.2521 | 550.5671 | 100.9385 | 101.0528 | -8.6408
1569.14 | 600 | 591.1313 | 242.2347 | -143.1391 | 555.0998 | 100.8545 | 100.9311 | -8.9462
1571.668 | 600 | 589.0965 | 242.3421 | -143.1661 | 552.0298 | 100.7705 | 100.9759 | -8.9479
1574.356 | 600 | 590.6191 | 241.9244 | -130.9637 | 544.4754 | 100.6864 | 100.8018 | -8.1852
1576.887 | 600 | 591.62 | 241.9313 | -138.0238 | 577.5971 | 100.6024 | 100.8047 | -8.6265
1579.419 | 600 | 589.692 | 241.5743 | -137.7684 | 557.5882 | 100.5184 | 100.6559 | -8.6105
1582.141 | 600 | 590.6771 | 241.3475 | -127.336 | 551.9817 | 100.4344 | 100.5615 | -7.9585
1584.663 | 600 | 591.3538 | 241.0587 | -131.6016 | 555.2725 | 100.3503 | 100.4411 | -8.2251
1587.288 | 600 | 591.0421 | 240.997 | -137.4409 | 545.005 | 100.2663 | 100.4154 | -8.5901
1589.975 | 600 | 589.5796 | 240.8161 | -136.4186 | 554.8808 | 100.1823 | 100.3401 | -8.5262
1592.506 | 600 | 589.813 | 240.657 | -137.4243 | 556.6855 | 100.0983 | 100.2738 | -8.589
1595.06 | 600 | 589.9979 | 240.332 | -128.3875 | 581.1201 | 100.0142 | 100.1383 | -8.0242
1597.59 | 600 | 590.0103 | 240.1725 | -126.9206 | 584.095 | 99.9302 | 100.0719 | -7.9325
1600.112 | 600 | 590.0965 | 240.1021 | -132.3473 | 545.7765 | 99.8462 | 100.0425 | -8.2717
1602.638 | 600 | 590.6528 | 239.6633 | -130.2884 | 540.3712 | 99.7622 | 99.8597 | -8.143
1605.162 | 600 | 590.4477 | 239.6717 | -127.2156 | 572.9414 | 99.6781 | 99.8632 | -7.951
1607.747 | 600 | 590.9501 | 239.2641 | -125.6948 | 572.4016 | 99.5941 | 99.6934 | -7.8559
1610.346 | 600 | 590.319 | 239.1051 | -139.2501 | 554.371 | 99.5101 | 99.6271 | -8.7031
1613.156 | 600 | 589.7957 | 238.9832 | -144.3865 | 556.4199 | 99.4261 | 99.5763 | -9.0242
1615.726 | 600 | 590.06 | 238.7848 | -127.0116 | 549.5035 | 99.342 | 99.4937 | -7.9382
1618.33 | 600 | 592.2334 | 238.5672 | -133.2095 | 531.545 | 99.258 | 99.403 | -8.3256
1621.059 | 600 | 590.2889 | 238.5029 | -137.7746 | 542.3893 | 99.174 | 99.3762 | -8.6109
1623.588 | 600 | 589.2414 | 238.0752 | -153.3044 | 540.9876 | 99.09 | 99.198 | -9.5815
1626.133 | 600 | 590.3901 | 237.8987 | -143.3289 | 532.4858 | 99.006 | 99.1244 | -8.9581
1628.656 | 600 | 590.069 | 237.8527 | -133.7278 | 582.0486 | 98.9219 | 99.1053 | -8.358
1631.379 | 600 | 591.111 | 237.6427 | -126.3095 | 555.5238 | 98.8379 | 99.0178 | -7.8943
1633.93 | 600 | 591.1028 | 237.3789 | -141.236 | 537.8576 | 98.7539 | 98.9079 | -8.8273
1636.463 | 600 | 590.0157 | 236.9908 | -138.2619 | 536.6717 | 98.6699 | 98.7461 | -8.6414
1639.138 | 600 | 589.5444 | 236.8359 | -137.5342 | 549.6389 | 98.5858 | 98.6816 | -8.5959
1641.666 | 600 | 590.2834 | 236.7704 | -124.8923 | 546.151 | 98.5018 | 98.6543 | -7.8058
1644.348 | 600 | 589.8523 | 236.4652 | -130.5965 | 571.0525 | 98.4178 | 98.5272 | -8.1623
1646.876 | 600 | 590.7776 | 236.3119 | -138.2228 | 544.9747 | 98.3338 | 98.4633 | -8.6389
1649.423 | 600 | 591.0192 | 236.2517 | -116.8465 | 587.4302 | 98.2497 | 98.4382 | -7.3029
1651.953 | 600 | 591.1404 | 235.7875 | -124.8493 | 548.9327 | 98.1657 | 98.2448 | -7.8031
1654.477 | 600 | 590.4042 | 235.725 | -127.3583 | 578.8 | 98.0817 | 98.2188 | -7.9599
1657.005 | 600 | 589.9127 | 235.4456 | -130.238 | 547.3068 | 97.9977 | 98.1023 | -8.1399
1659.539 | 600 | 589.553 | 235.28 | -123.982 | 572.3513 | 97.9136 | 98.0333 | -7.7489
1662.067 | 600 | 591.4962 | 235.046 | -131.18 | 564.2052 | 97.8296 | 97.9358 | -8.1987
1664.59 | 600 | 591.3975 | 234.8134 | -131.3784 | 548.2393 | 97.7456 | 97.8389 | -8.2112
1667.136 | 600 | 590.1537 | 234.6532 | -130.7834 | 566.4127 | 97.6616 | 97.7722 | -8.174
1669.665 | 600 | 591.8763 | 234.5447 | -122.1063 | 535.3576 | 97.5775 | 97.7269 | -7.6316
1672.361 | 600 | 589.7232 | 234.2503 | -133.2925 | 540.4994 | 97.4935 | 97.6043 | -8.3308
1674.911 | 600 | 589.8591 | 234.0086 | -133.8365 | 556.145 | 97.4095 | 97.5036 | -8.3648
1677.538 | 600 | 590.5683 | 233.8147 | -124.8394 | 570.8011 | 97.3255 | 97.4228 | -7.8025
1680.102 | 600 | 588.1926 | 233.7018 | -119.4928 | 583.7395 | 97.2414 | 97.3757 | -7.4683
1682.624 | 600 | 593.0028 | 233.4789 | -127.2693 | 569.973 | 97.1574 | 97.2829 | -7.9543
1685.154 | 600 | 590.8206 | 233.1227 | -139.7127 | 531.7801 | 97.0734 | 97.1345 | -8.732
1687.71 | 600 | 589.2012 | 233.0762 | -145.1415 | 574.9202 | 96.9894 | 97.1151 | -9.0713
1690.302 | 600 | 589.2849 | 232.9417 | -127.0742 | 585.0112 | 96.9054 | 97.0591 | -7.9421
1692.825 | 600 | 588.8055 | 232.6176 | -131.9683 | 558.6926 | 96.8213 | 96.924 | -8.248
1695.414 | 600 | 592.2695 | 232.3314 | -111.9804 | 563.1009 | 96.7373 | 96.8047 | -6.9988
1698.074 | 600 | 589.4414 | 232.241 | -123.0538 | 542.879 | 96.6533 | 96.7671 | -7.6909
1700.632 | 600 | 589.725 | 231.8937 | -136.2917 | 547.2283 | 96.5693 | 96.6224 | -8.5182
1703.162 | 600 | 589.4471 | 231.926 | -118.8671 | 553.4407 | 96.4852 | 96.6358 | -7.4292
1705.765 | 600 | 591.7607 | 231.5032 | -131.4209 | 540.5736 | 96.4012 | 96.4597 | -8.2138
1708.405 | 600 | 590.8646 | 231.3761 | -129.3584 | 591.8529 | 96.3172 | 96.4067 | -8.0849
1710.98 | 600 | 591.7233 | 231.1377 | -126.5743 | 540.0318 | 96.2332 | 96.3074 | -7.9109
1713.517 | 600 | 591.4028 | 230.9846 | -135.5244 | 540.3394 | 96.1491 | 96.2436 | -8.4703
1716.057 | 600 | 592.6521 | 230.7471 | -115.318 | 568.5019 | 96.0651 | 96.1446 | -7.2074
1718.588 | 600 | 591.1349 | 230.6973 | -113.0589 | 560.1496 | 95.9811 | 96.1239 | -7.0662
1721.12 | 600 | 591.5128 | 230.3958 | -86.7841 | 547.8821 | 95.8971 | 95.9983 | -5.424
1723.655 | 600 | 591.6956 | 230.2731 | -66.0859 | 535.3455 | 95.813 | 95.9471 | -4.1304
1726.286 | 600 | 591.2705 | 230.1168 | -54.0033 | 554.2745 | 95.729 | 95.882 | -3.3752
1728.81 | 600 | 591.339 | 229.8513 | -6.4939 | 564.473 | 95.645 | 95.7714 | -0.40587
1731.349 | 600 | 590.1863 | 229.6654 | 19.5993 | 547.599 | 95.561 | 95.6939 | 1.225
1733.882 | 600 | 591.8671 | 229.3938 | 42.7744 | 563.6586 | 95.4769 | 95.5808 | 2.6734
1736.411 | 600 | 590.6624 | 229.3161 | 64.2989 | 533.5791 | 95.3929 | 95.5484 | 4.0187
1739.053 | 600 | 590.2899 | 229.0484 | 69.1093 | 568.0288 | 95.3089 | 95.4368 | 4.3193
1741.581 | 600 | 591.5589 | 228.8508 | 128.4964 | 571.1937 | 95.2249 | 95.3545 | 8.031
1744.126 | 600 | 590.7141 | 228.7909 | 129.5341 | 560.5151 | 95.1408 | 95.3296 | 8.0959
1746.652 | 600 | 590.7766 | 228.5047 | 168.8466 | 575.886 | 95.0568 | 95.2103 | 10.5529
1749.386 | 600 | 590.2142 | 228.1238 | 185.9725 | 556.8364 | 94.9728 | 95.0516 | 11.6233
1751.914 | 600 | 590.5556 | 228.0132 | 202.5833 | 545.3218 | 94.8888 | 95.0055 | 12.6615
1754.495 | 600 | 590.5694 | 227.8731 | 228.9652 | 552.2903 | 94.8048 | 94.9471 | 14.3103
1757.026 | 600 | 591.801 | 227.6589 | 265.8076 | 557.5099 | 94.7207 | 94.8579 | 16.613
1759.572 | 600 | 588.988 | 227.5916 | 292.6237 | 562.4858 | 94.6367 | 94.8298 | 18.289
1762.099 | 600 | 591.2605 | 227.22 | 310.2983 | 561.0411 | 94.5527 | 94.675 | 19.3936
1764.622 | 600 | 588.896 | 227.1898 | 340.1398 | 597.2561 | 94.4687 | 94.6624 | 21.2587
1767.15 | 600 | 590.0808 | 226.9273 | 343.3238 | 562.2289 | 94.3846 | 94.5531 | 21.4577
1769.695 | 600 | 591.8479 | 226.6181 | 392.9419 | 541.0928 | 94.3006 | 94.4242 | 24.5589
1772.298 | 600 | 592.0988 | 226.5273 | 421.911 | 559.0666 | 94.2166 | 94.3864 | 26.3694
1774.858 | 600 | 589.1665 | 226.3629 | 430.4459 | 572.5573 | 94.1326 | 94.3179 | 26.9029
1777.398 | 600 | 591.9291 | 226.1673 | 454.8828 | 558.9679 | 94.0485 | 94.2364 | 28.4302
1780.052 | 600 | 591.192 | 225.9194 | 500.5714 | 567.0466 | 93.9645 | 94.1331 | 31.2857
1782.648 | 600 | 591.4664 | 225.7484 | 506.4387 | 553.1591 | 93.8805 | 94.0618 | 31.6524
1785.395 | 600 | 591.6981 | 225.4963 | 532.9868 | 552.7936 | 93.7965 | 93.9568 | 33.3117
1788.006 | 600 | 592.7236 | 225.3539 | 550.035 | 557.2927 | 93.7124 | 93.8975 | 34.3772
1790.547 | 600 | 590.5026 | 225.1912 | 537.4434 | 546.6118 | 93.6284 | 93.8297 | 33.5902
1793.101 | 600 | 590.4662 | 224.995 | 550.2171 | 556.1456 | 93.5444 | 93.7479 | 34.3886
1795.665 | 600 | 591.9621 | 224.8277 | 576.3418 | 565.9077 | 93.4604 | 93.6782 | 36.0214
1798.355 | 600 | 592.2116 | 224.5104 | 564.9492 | 558.5255 | 93.3763 | 93.546 | 35.3093
1800.879 | 600 | 591.3785 | 224.3047 | 572.2601 | 567.0809 | 93.2923 | 93.4603 | 35.7663
1803.42 | 600 | 591.8006 | 224.1428 | 555.6689 | 560.5063 | 93.2083 | 93.3928 | 34.7293
1806.164 | 600 | 589.5722 | 223.9405 | 543.5296 | 555.0129 | 93.1243 | 93.3086 | 33.9706
1808.761 | 600 | 592.197 | 223.6614 | 571.0283 | 567.8363 | 93.0402 | 93.1922 | 35.6893
1811.337 | 600 | 591.3874 | 223.4852 | 555.9916 | 566.3684 | 92.9562 | 93.1189 | 34.7495
1814.108 | 600 | 592.9542 | 223.3455 | 554.7683 | 562.8122 | 92.8722 | 93.0606 | 34.673
1816.631 | 600 | 590.3827 | 223.1976 | 568.7392 | 573.616 | 92.7882 | 92.999 | 35.5462
1819.162 | 600 | 591.3817 | 222.8283 | 554.4675 | 558.2526 | 92.7041 | 92.8451 | 34.6542
1821.754 | 600 | 593.8107 | 222.9118 | 570.1066 | 574.1623 | 92.6201 | 92.8799 | 35.6317
1824.31 | 600 | 592.0242 | 222.5176 | 579.9308 | 569.7519 | 92.5361 | 92.7157 | 36.2457
1826.946 | 600 | 591.1629 | 222.3414 | 548.8875 | 554.3846 | 92.4521 | 92.6423 | 34.3055
1829.48 | 600 | 590.9687 | 222.1089 | 544.0954 | 558.4957 | 92.3681 | 92.5454 | 34.006
1832.023 | 600 | 591.3481 | 221.8632 | 537.8311 | 545.0679 | 92.284 | 92.443 | 33.6144
1834.55 | 600 | 591.1279 | 221.7099 | 577.9814 | 566.5091 | 92.2 | 92.3791 | 36.1238
1837.107 | 600 | 589.3766 | 221.5902 | 585.0113 | 572.2877 | 92.116 | 92.3292 | 36.5632
1839.634 | 600 | 592.0088 | 221.1857 | 560.2556 | 557.1938 | 92.032 | 92.1607 | 35.016
1842.163 | 600 | 590.5764 | 221.1139 | 564.2609 | 564.8482 | 91.9479 | 92.1308 | 35.2663
1844.764 | 600 | 591.1823 | 220.9577 | 559.6211 | 560.6143 | 91.8639 | 92.0657 | 34.9763
1847.413 | 600 | 591.06 | 220.6468 | 572.726 | 577.3056 | 91.7799 | 91.9362 | 35.7954
1850.077 | 600 | 591.2895 | 220.573 | 573.6523 | 563.2693 | 91.6959 | 91.9054 | 35.8533
1852.605 | 600 | 591.7851 | 220.383 | 564.4287 | 558.9193 | 91.6118 | 91.8263 | 35.2768
1855.157 | 600 | 591.4162 | 220.2174 | 567.1559 | 569.1987 | 91.5278 | 91.7572 | 35.4472
1857.734 | 600 | 592.4024 | 220.0332 | 554.9399 | 566.9851 | 91.4438 | 91.6805 | 34.6837
1860.351 | 600 | 591.951 | 219.639 | 572.7931 | 558.6751 | 91.3598 | 91.5163 | 35.7996
1862.882 | 600 | 591.984 | 219.5423 | 577.9542 | 561.3352 | 91.2757 | 91.4759 | 36.1221
1865.41 | 600 | 591.057 | 219.307 | 564.376 | 552.8253 | 91.1917 | 91.3779 | 35.2735
1868.046 | 600 | 590.8262 | 219.0109 | 548.7024 | 551.7733 | 91.1077 | 91.2546 | 34.2939
1870.574 | 600 | 591.6318 | 218.8588 | 586.3136 | 587.8842 | 91.0237 | 91.1912 | 36.6446
1873.108 | 600 | 590.1265 | 218.5329 | 567.1674 | 565.2534 | 90.9396 | 91.0554 | 35.448
1875.639 | 600 | 591.0687 | 218.3971 | 585.3866 | 580.0794 | 90.8556 | 90.9988 | 36.5867
1878.169 | 600 | 591.1614 | 218.3406 | 570.9754 | 559.5185 | 90.7716 | 90.9753 | 35.686
1880.804 | 600 | 591.5397 | 217.9815 | 557.0042 | 555.3598 | 90.6876 | 90.8256 | 34.8128
1883.332 | 600 | 591.3841 | 217.8655 | 542.3768 | 546.7301 | 90.6035 | 90.7773 | 33.8985
1885.86 | 600 | 590.6031 | 217.6734 | 565.1184 | 552.683 | 90.5195 | 90.6972 | 35.3199
1888.387 | 600 | 591.048 | 217.477 | 581.4536 | 573.1378 | 90.4355 | 90.6154 | 36.3409
1891.003 | 600 | 590.3002 | 217.2294 | 565.6311 | 569.9362 | 90.3515 | 90.5122 | 35.3519
1893.534 | 600 | 589.6915 | 217.1582 | 566.3607 | 562.6231 | 90.2675 | 90.4826 | 35.3975
1896.068 | 600 | 590.6609 | 216.8181 | 580.1907 | 577.5246 | 90.1834 | 90.3409 | 36.2619
1898.593 | 600 | 592.2888 | 216.7839 | 566.7569 | 553.8204 | 90.0994 | 90.3266 | 35.4223
1901.151 | 600 | 591.4093 | 216.3974 | 575.322 | 567.2678 | 90.0154 | 90.1656 | 35.9576
1903.801 | 600 | 590.4724 | 216.2465 | 541.4544 | 544.6917 | 89.9314 | 90.1027 | 33.8409
1906.374 | 600 | 591.5411 | 216.0289 | 566.151 | 554.8798 | 89.8473 | 90.0121 | 35.3844
1908.897 | 600 | 593.9821 | 215.6977 | 559.4716 | 564.9082 | 89.7633 | 89.874 | 34.967
1911.431 | 600 | 589.8814 | 215.5929 | 568.3726 | 552.4038 | 89.6793 | 89.8304 | 35.5233
1913.958 | 600 | 590.1471 | 215.4031 | 567.837 | 563.1237 | 89.5953 | 89.7513 | 35.4898
1916.485 | 600 | 591.0864 | 215.2313 | 578.0685 | 568.6079 | 89.5112 | 89.6797 | 36.1293
1919.057 | 600 | 592.4058 | 215.068 | 558.1028 | 557.2567 | 89.4272 | 89.6117 | 34.8814
1921.603 | 600 | 591.9699 | 214.8055 | 564.8226 | 559.132 | 89.3432 | 89.5023 | 35.3014
1924.142 | 600 | 590.7076 | 214.5978 | 588.6823 | 565.8135 | 89.2592 | 89.4158 | 36.7926
1926.784 | 600 | 592.2812 | 214.3595 | 571.979 | 559.4028 | 89.1751 | 89.3164 | 35.7487
1929.311 | 600 | 73.423 | 213.674 | 100.3807 | -2.1758 | 89.0911 | 89.0308 | 6.2738
1976.94 | 600 | -24.868 | 213.6502 | 100.3559 | -2.0921 | 89.0071 | 89.0209 | 6.2722
2024.494 | 600 | -22.9034 | 213.6219 | 100.3127 | -2.1453 | 89.0071 | 89.0091 | 6.2695
2072.155 | 600 | -24.4328 | 213.8118 | 100.5641 | -2.0675 | 89.0911 | 89.0882 | 6.2853
2119.77 | 600 | 68.8286 | 214.0769 | 100.7806 | -2.0246 | 89.1751 | 89.1987 | 6.2988
2167.355 | 600 | -21.3423 | 214.2615 | 100.8289 | -2.1323 | 89.2592 | 89.2756 | 6.3018
2214.885 | 600 | -21.7791 | 214.5194 | 101.1824 | -2.143 | 89.3432 | 89.3831 | 6.3239
2262.438 | 600 | -23.9784 | 214.6982 | 101.3089 | -2.0353 | 89.4272 | 89.4576 | 6.3318
2310.028 | 600 | -23.8076 | 214.8634 | 101.5123 | -2.147 | 89.5112 | 89.5264 | 6.3445
2357.568 | 600 | 45.083 | 215.2075 | 101.715 | -2.3055 | 89.5953 | 89.6698 | 6.3572
2405.096 | 600 | 582.6478 | 215.6382 | 569.3166 | 570.2316 | 89.6793 | 89.8492 | 35.5823
2407.619 | 600 | 582.7424 | 215.824 | 578.7593 | 570.135 | 89.7633 | 89.9267 | 36.1725
2410.147 | 600 | 582.8651 | 216.1176 | 554.3659 | 565.3755 | 89.8473 | 90.049 | 34.6479
2412.786 | 600 | 583.1031 | 216.1287 | 572.288 | 556.9112 | 89.9314 | 90.0536 | 35.768
2415.353 | 600 | 584.5255 | 216.5286 | 580.4716 | 572.0344 | 90.0154 | 90.2203 | 36.2795
2417.9 | 600 | 585.4143 | 216.6299 | 577.6998 | 566.522 | 90.0994 | 90.2625 | 36.1062
2420.528 | 600 | 583.7059 | 216.9132 | 575.6703 | 567.7699 | 90.1834 | 90.3805 | 35.9794
2423.101 | 600 | 582.1448 | 217.1025 | 562.0315 | 551.0977 | 90.2675 | 90.4594 | 35.127
2425.626 | 600 | 583.9435 | 217.2294 | 529.3932 | 537.6591 | 90.3515 | 90.5122 | 33.0871
2428.155 | 600 | 584.7009 | 217.5157 | 583.7494 | 577.376 | 90.4355 | 90.6315 | 36.4843
2430.715 | 600 | 584.2259 | 217.6634 | 553.6576 | 561.4399 | 90.5195 | 90.6931 | 34.6036
2433.304 | 600 | 586.1204 | 217.9699 | 554.9184 | 558.8517 | 90.6035 | 90.8208 | 34.6824
2435.903 | 600 | 583.977 | 218.0451 | 542.7369 | 550.2304 | 90.6876 | 90.8521 | 33.9211
2438.439 | 600 | 587.4561 | 218.3325 | 569.4899 | 562.6734 | 90.7716 | 90.9719 | 35.5931
2440.976 | 600 | 587.6734 | 218.4558 | 544.982 | 542.638 | 90.8556 | 91.0233 | 34.0614
2443.5 | 600 | 587.0515 | 218.7442 | 577.8197 | 576.0335 | 90.9396 | 91.1434 | 36.1137
2446.057 | 600 | 589.7186 | 218.9732 | 555.2167 | 558.9894 | 91.0237 | 91.2388 | 34.701
2448.587 | 600 | 588.1575 | 219.2191 | 565.4877 | 564.5872 | 91.1077 | 91.3413 | 35.343
2451.115 | 600 | 588.3595 | 219.3973 | 557.3634 | 556.097 | 91.1917 | 91.4155 | 34.8352
2453.642 | 600 | 588.6747 | 219.5274 | 564.2337 | 559.771 | 91.2757 | 91.4697 | 35.2646
2456.405 | 600 | 587.9446 | 219.6645 | 559.5411 | 556.8181 | 91.3598 | 91.5269 | 34.9713
2459.004 | 600 | 588.0239 | 219.9833 | 557.4018 | 562.101 | 91.4438 | 91.6597 | 34.8376
2461.537 | 600 | 587.0203 | 220.1865 | 554.071 | 553.0813 | 91.5278 | 91.7444 | 34.6294
2464.082 | 600 | 588.8911 | 220.2936 | 549.3863 | 555.8464 | 91.6118 | 91.789 | 34.3366
2466.609 | 600 | 586.7889 | 220.6254 | 549.6245 | 551.5012 | 91.6959 | 91.9273 | 34.3515
2469.135 | 600 | 590.0325 | 220.7471 | 567.9906 | 558.1579 | 91.7799 | 91.9779 | 35.4994
2471.659 | 600 | 589.0735 | 220.9994 | 560.9141 | 562.4567 | 91.8639 | 92.0831 | 35.0571
2474.362 | 600 | 590.4394 | 221.199 | 572.2557 | 570.1502 | 91.9479 | 92.1662 | 35.766
2476.911 | 600 | 590.1081 | 221.3016 | 569.0198 | 564.5077 | 92.032 | 92.209 | 35.5637
2479.56 | 600 | 588.8444 | 221.6495 | 563.6059 | 555.3403 | 92.116 | 92.354 | 35.2254
2482.131 | 600 | 590.0447 | 221.6605 | 571.3046 | 559.9027 | 92.2 | 92.3585 | 35.7065
2484.661 | 600 | 588.8224 | 221.9265 | 559.5962 | 557.8551 | 92.284 | 92.4694 | 34.9748
2487.366 | 600 | 588.1481 | 222.1328 | 547.4029 | 552.7241 | 92.3681 | 92.5553 | 34.2127
2489.914 | 600 | 589.9776 | 222.4203 | 577.0045 | 578.4824 | 92.4521 | 92.6751 | 36.0628
2492.468 | 600 | 591.1687 | 222.5613 | 561.6454 | 556.6806 | 92.5361 | 92.7339 | 35.1028
2494.996 | 600 | 589.5709 | 222.578 | 547.738 | 549.8104 | 92.6201 | 92.7408 | 34.2336
2497.52 | 600 | 588.7471 | 222.8496 | 552.7663 | 560.0906 | 92.7041 | 92.854 | 34.5479
2500.086 | 600 | 589.7095 | 223.292 | 543.8602 | 554.5375 | 92.7882 | 93.0383 | 33.9913
2502.627 | 600 | 592.4308 | 223.3997 | 555.0374 | 564.1292 | 92.8722 | 93.0832 | 34.6898
2505.154 | 600 | 590.6862 | 223.378 | 557.7193 | 558.7459 | 92.9562 | 93.0742 | 34.8575
2507.719 | 600 | 590.4476 | 223.756 | 558.6986 | 570.6369 | 93.0402 | 93.2317 | 34.9187
2510.286 | 600 | 590.9639 | 223.9626 | 530.7435 | 551.6718 | 93.1243 | 93.3178 | 33.1715
2512.963 | 600 | 590.9279 | 224.3071 | 585.436 | 581.7013 | 93.2083 | 93.4613 | 36.5897
2515.511 | 600 | 590.2653 | 224.2639 | 565.8571 | 574.2938 | 93.2923 | 93.4433 | 35.3661
2518.043 | 600 | 589.3118 | 224.6427 | 578.8795 | 587.6607 | 93.3763 | 93.6011 | 36.18
2520.607 | 600 | 592.0424 | 224.9452 | 554.9465 | 565.8111 | 93.4604 | 93.7272 | 34.6842
2523.133 | 600 | 592.8196 | 225.0082 | 544.0731 | 554.7536 | 93.5444 | 93.7534 | 34.0046
2525.657 | 600 | 590.8351 | 225.2889 | 544.2053 | 554.7216 | 93.6284 | 93.8704 | 34.0128
2528.372 | 600 | 590.4592 | 225.4338 | 548.5734 | 570.8597 | 93.7124 | 93.9308 | 34.2858
2530.961 | 600 | 590.1268 | 225.5661 | 529.6795 | 561.9285 | 93.7965 | 93.9859 | 33.105
2533.55 | 600 | 589.6206 | 225.6865 | 506.9924 | 550.3736 | 93.8805 | 94.036 | 31.687
2536.117 | 600 | 587.4786 | 225.9288 | 475.1067 | 547.8382 | 93.9645 | 94.137 | 29.6942
2538.649 | 600 | 589.278 | 226.0135 | 440.0777 | 559.5189 | 94.0485 | 94.1723 | 27.5049
2541.386 | 600 | 590.6685 | 226.5489 | 418.9138 | 556.9203 | 94.1326 | 94.3954 | 26.1821
2543.977 | 600 | 591.9397 | 226.5726 | 410.0675 | 573.4549 | 94.2166 | 94.4052 | 25.6292
2546.506 | 600 | 590.3209 | 226.6705 | 386.7737 | 562.0998 | 94.3006 | 94.446 | 24.1734
2549.067 | 600 | 592.3449 | 226.9919 | 361.0224 | 570.2928 | 94.3846 | 94.58 | 22.5639
2551.591 | 600 | 590.8992 | 227.2218 | 326.9761 | 569.2542 | 94.4687 | 94.6758 | 20.436
2554.119 | 600 | 590.2206 | 227.4248 | 302.4068 | 551.3699 | 94.5527 | 94.7603 | 18.9004
2556.647 | 600 | 589.5163 | 227.6453 | 266.5766 | 551.0034 | 94.6367 | 94.8522 | 16.661
2559.391 | 600 | 590.9771 | 227.7178 | 273.8353 | 549.5555 | 94.7207 | 94.8824 | 17.1147
2561.928 | 600 | 590.3328 | 227.8309 | 236.8402 | 546.5534 | 94.8048 | 94.9295 | 14.8025
2564.455 | 600 | 590.0409 | 228.1102 | 201.6896 | 544.8879 | 94.8888 | 95.0459 | 12.6056
2567.109 | 600 | 592.3079 | 228.2077 | 191.7311 | 549.0932 | 94.9728 | 95.0865 | 11.9832
2569.644 | 600 | 591.472 | 228.5482 | 161.6991 | 552.5672 | 95.0568 | 95.2284 | 10.1062
2572.391 | 600 | 591.5817 | 228.6714 | 134.0793 | 561.4716 | 95.1408 | 95.2797 | 8.38
2574.948 | 600 | 590.031 | 229.0057 | 102.4678 | 569.2431 | 95.2249 | 95.419 | 6.4042
2577.506 | 600 | 592.0111 | 229.0696 | 83.3714 | 570.2675 | 95.3089 | 95.4457 | 5.2107
2580.096 | 600 | 591.1177 | 229.3355 | 58.9264 | 570.9264 | 95.3929 | 95.5565 | 3.6829
2582.629 | 600 | 590.6921 | 229.4132 | 28.409 | 549.1117 | 95.4769 | 95.5888 | 1.7756
2585.156 | 600 | 590.9689 | 229.7274 | 6.1801 | 558.6621 | 95.561 | 95.7198 | 0.38626
2587.72 | 600 | 589.0928 | 229.7965 | -12.2693 | 592.8972 | 95.645 | 95.7485 | -0.76683
2590.305 | 600 | 592.4277 | 229.9985 | -54.5692 | 566.2777 | 95.729 | 95.8327 | -3.4106
2592.909 | 600 | 593.2817 | 230.3492 | -80.2603 | 573.6058 | 95.813 | 95.9788 | -5.0163
2595.583 | 600 | 589.8843 | 230.4501 | -99.2556 | 547.4307 | 95.8971 | 96.0209 | -6.2035
2598.116 | 600 | 592.3784 | 230.6163 | -112.915 | 557.256 | 95.9811 | 96.0901 | -7.0572
2600.647 | 600 | 591.2958 | 230.9253 | -136.2708 | 571.9245 | 96.0651 | 96.2189 | -8.5169
2603.396 | 600 | 593.7235 | 231.0448 | -142.1989 | 545.8478 | 96.1491 | 96.2687 | -8.8874
2605.984 | 600 | 589.9409 | 231.27 | -123.0518 | 545.4128 | 96.2332 | 96.3625 | -7.6907
2608.512 | 600 | 590.721 | 231.4314 | -120.9031 | 571.6373 | 96.3172 | 96.4298 | -7.5564
2611.043 | 600 | 591.3701 | 231.8191 | -122.0251 | 565.3826 | 96.4012 | 96.5913 | -7.6266
2613.567 | 600 | 591.2799 | 231.817 | -121.2557 | 549.7022 | 96.4852 | 96.5904 | -7.5785
2616.141 | 600 | 590.6999 | 232.0883 | -129.7959 | 527.591 | 96.5693 | 96.7034 | -8.1122
2618.669 | 600 | 593.7724 | 232.2509 | -122.006 | 551.0529 | 96.6533 | 96.7712 | -7.6254
2621.289 | 600 | 589.7346 | 232.4733 | -133.6742 | 555.6516 | 96.7373 | 96.8639 | -8.3546
2623.974 | 600 | 592.7018 | 232.5709 | -130.1525 | 545.0128 | 96.8213 | 96.9045 | -8.1345
2626.517 | 600 | 593.0573 | 232.8662 | -128.3885 | 542.2896 | 96.9054 | 97.0276 | -8.0243
2629.162 | 600 | 591.8247 | 233.1152 | -130.2773 | 576.601 | 96.9894 | 97.1313 | -8.1423
2631.763 | 600 | 592.1706 | 233.3295 | -137.3079 | 546.1747 | 97.0734 | 97.2206 | -8.5817
2634.313 | 600 | 593.3744 | 233.4712 | -132.9594 | 561.4957 | 97.1574 | 97.2797 | -8.31
2636.951 | 600 | 590.4292 | 233.6866 | -130.0986 | 532.247 | 97.2414 | 97.3694 | -8.1312
2639.478 | 600 | 590.6182 | 233.9078 | -134.8441 | 573.6791 | 97.3255 | 97.4616 | -8.4278
2642.002 | 600 | 590.7109 | 234.1031 | -127.5006 | 548.1135 | 97.4095 | 97.543 | -7.9688
2644.535 | 600 | 591.4546 | 234.3525 | -128.1039 | 574.4037 | 97.4935 | 97.6469 | -8.0065
2647.088 | 600 | 590.9082 | 234.6617 | -119.9363 | 553.4451 | 97.5775 | 97.7757 | -7.496
2649.61 | 600 | 594.6623 | 234.7746 | -143.2979 | 515.1702 | 97.6616 | 97.8227 | -8.9561
2652.142 | 600 | 590.3272 | 234.8938 | -133.9731 | 548.3717 | 97.7456 | 97.8724 | -8.3733
2654.79 | 600 | 592.6178 | 235.1282 | -139.5598 | 559.7982 | 97.8296 | 97.9701 | -8.7225
2657.317 | 600 | 589.2622 | 235.3437 | -139.7359 | 542.9847 | 97.9136 | 98.0599 | -8.7335
2659.976 | 600 | 592.0967 | 235.6332 | -130.2711 | 541.8051 | 97.9977 | 98.1805 | -8.1419
2662.525 | 600 | 594.9552 | 235.7563 | -127.0813 | 547.6131 | 98.0817 | 98.2318 | -7.9426
2665.116 | 600 | 591.7592 | 235.8865 | -141.2783 | 569.9538 | 98.1657 | 98.2861 | -8.8299
2667.644 | 600 | 590.6329 | 236.2 | -133.6908 | 598.2708 | 98.2497 | 98.4167 | -8.3557
2670.402 | 600 | 591.8353 | 236.3789 | -130.3089 | 571.1468 | 98.3338 | 98.4912 | -8.1443
2673.087 | 600 | 590.7058 | 236.4551 | -121.5439 | 578.1404 | 98.4178 | 98.523 | -7.5965
2675.61 | 600 | 591.9333 | 236.7901 | -131.3492 | 531.2905 | 98.5018 | 98.6625 | -8.2093
2678.145 | 600 | 590.6281 | 237.0333 | -147.5645 | 534.8084 | 98.5858 | 98.7639 | -9.2228
2680.787 | 600 | 592.6426 | 237.0199 | -152.2228 | 540.6222 | 98.6699 | 98.7583 | -9.5139
2683.324 | 600 | 589.6545 | 237.3301 | -141.9562 | 550.9632 | 98.7539 | 98.8875 | -8.8723
2686.025 | 600 | 592.2145 | 237.7032 | -140.2204 | 545.6689 | 98.8379 | 99.043 | -8.7638
2688.597 | 600 | 590.8566 | 237.8246 | -137.7676 | 547.6062 | 98.9219 | 99.0936 | -8.6105
2691.124 | 600 | 592.5973 | 238.0955 | -145.5601 | 540.6757 | 99.006 | 99.2065 | -9.0975
2693.648 | 600 | 590.9697 | 238.158 | -144.9949 | 535.0673 | 99.09 | 99.2325 | -9.0622
2696.383 | 600 | 590.8916 | 238.4147 | -124.477 | 564.5277 | 99.174 | 99.3394 | -7.7798
2698.953 | 600 | 591.3883 | 238.4465 | -143.3466 | 557.3648 | 99.258 | 99.3527 | -8.9592
2701.488 | 600 | 589.931 | 238.7791 | -133.7405 | 560.5669 | 99.342 | 99.4913 | -8.3588
2704.108 | 600 | 591.8739 | 238.852 | -145.9096 | 560.3337 | 99.4261 | 99.5217 | -9.1193
2706.644 | 600 | 589.8882 | 239.1809 | -139.5639 | 574.4763 | 99.5101 | 99.6587 | -8.7227
2709.393 | 600 | 591.0634 | 239.5132 | -138.77 | 536.5996 | 99.5941 | 99.7972 | -8.6731
2711.915 | 600 | 594.5703 | 239.483 | -131.3458 | 554.9971 | 99.6781 | 99.7846 | -8.2091
2714.474 | 600 | 592.67 | 239.867 | -127.0612 | 562.1396 | 99.7622 | 99.9446 | -7.9413
2717.005 | 600 | 592.6241 | 240.1291 | -138.3093 | 552.8143 | 99.8462 | 100.0538 | -8.6443
2719.541 | 600 | 591.5197 | 240.1662 | -142.1 | 546.6317 | 99.9302 | 100.0693 | -8.8813
2722.146 | 600 | 590.9352 | 240.3951 | -136.482 | 544.6417 | 100.0142 | 100.1646 | -8.5301
2724.674 | 600 | 590.3178 | 240.6308 | -124.988 | 583.8302 | 100.0983 | 100.2629 | -7.8118
2727.34 | 600 | 591.2416 | 240.8049 | -127.3588 | 541.8678 | 100.1823 | 100.3354 | -7.9599
2730.12 | 600 | 590.3455 | 240.9078 | -137.9219 | 527.2795 | 100.2663 | 100.3782 | -8.6201
2732.649 | 600 | 592.1832 | 241.3253 | -124.9563 | 566.0161 | 100.3503 | 100.5522 | -7.8098
2735.385 | 600 | 591.1236 | 241.4107 | -136.9755 | 554.951 | 100.4344 | 100.5878 | -8.561
2737.907 | 600 | 590.0682 | 241.5415 | -137.1544 | 534.2963 | 100.5184 | 100.6423 | -8.5721
2740.441 | 600 | 591.4846 | 241.7672 | -140.787 | 559.3869 | 100.6024 | 100.7363 | -8.7992
2743.007 | 600 | 589.4393 | 242.1306 | -139.6485 | 591.7426 | 100.6864 | 100.8877 | -8.728
2745.535 | 600 | 591.3185 | 242.2753 | -143.644 | 550.1604 | 100.7705 | 100.948 | -8.9778
2748.058 | 600 | 592.1602 | 242.3475 | -125.7104 | 566.1627 | 100.8545 | 100.9781 | -7.8569
2750.588 | 600 | 591.917 | 242.6597 | -135.3634 | 530.6959 | 100.9385 | 101.1082 | -8.4602
2753.114 | 600 | 592.5193 | 242.9843 | -150.4308 | 571.7506 | 101.0225 | 101.2435 | -9.4019
2755.65 | 600 | 592.1383 | 242.9989 | -140.6982 | 558.1313 | 101.1066 | 101.2495 | -8.7936
2758.381 | 600 | 592.6011 | 243.2235 | -151.9093 | 556.7896 | 101.1906 | 101.3431 | -9.4943
2760.979 | 600 | 592.6317 | 243.5303 | -126.2537 | 577.2704 | 101.2746 | 101.4709 | -7.8909
2763.507 | 600 | 590.7235 | 243.6445 | -135.9049 | 556.358 | 101.3586 | 101.5185 | -8.4941
2766.063 | 600 | 593.5286 | 243.8758 | -148.4805 | 588.0898 | 101.4427 | 101.6149 | -9.28
2768.591 | 600 | 590.9362 | 244.1653 | -136.9414 | 587.5052 | 101.5267 | 101.7355 | -8.5588
2771.128 | 600 | 592.5442 | 244.1898 | -142.2611 | 545.5526 | 101.6107 | 101.7458 | -8.8913
2773.657 | 600 | 591.425 | 244.3978 | -135.0004 | 542.9078 | 101.6947 | 101.8324 | -8.4375
2776.284 | 600 | 591.8819 | 244.6179 | -136.1835 | 560.5524 | 101.7787 | 101.9241 | -8.5115
2778.943 | 600 | 593.031 | 244.967 | -143.5343 | 554.6213 | 101.8628 | 102.0696 | -8.9709
2781.472 | 600 | 589.314 | 245.0394 | -141.0773 | 561.9784 | 101.9468 | 102.0997 | -8.8173
2783.997 | 600 | 592.9834 | 245.2058 | -174.3862 | 511.4523 | 102.0308 | 102.1691 | -10.8991
2786.524 | 600 | 590.1419 | 245.5443 | -188.3959 | 564.6602 | 102.1148 | 102.3101 | -11.7747
2789.108 | 600 | 590.196 | 245.6919 | -208.1224 | 545.8792 | 102.1989 | 102.3716 | -13.0077
2791.637 | 600 | 591.55 | 245.8684 | -264.9509 | 573.2641 | 102.2829 | 102.4452 | -16.5594
2794.161 | 600 | 592.7651 | 244.0086 | -328.711 | 547.4196 | 102.3669 | 101.6702 | -20.5444
2796.751 | 600 | 590.8256 | 245.5378 | -279.038 | 533.8857 | 102.4509 | 102.3074 | -17.4399
2799.375 | 600 | 590.7031 | 246.2816 | -271.437 | 561.5557 | 102.535 | 102.6173 | -16.9648
2801.962 | 600 | 590.7149 | 246.4663 | -308.2853 | 558.0348 | 102.619 | 102.6943 | -19.2678
2804.503 | 600 | 591.2434 | 246.4535 | -352.0989 | 540.4615 | 102.703 | 102.689 | -22.0062
2807.047 | 600 | 591.8215 | 246.7652 | -389.3031 | 530.3489 | 102.787 | 102.8188 | -24.3314
2809.592 | 600 | 589.8884 | 247.0837 | -402.6476 | 538.6615 | 102.8711 | 102.9515 | -25.1655
2812.129 | 600 | 590.8379 | 247.1327 | -415.2107 | 524.668 | 102.9551 | 102.9719 | -25.9507
2814.657 | 600 | 590.673 | 247.4509 | -449.2201 | 548.5939 | 103.0391 | 103.1046 | -28.0763
2817.373 | 600 | 592.7338 | 247.5523 | -472.7745 | 540.7653 | 103.1231 | 103.1468 | -29.5484
2819.948 | 600 | 590.3161 | 247.7931 | -486.0461 | 551.6221 | 103.2072 | 103.2471 | -30.3779
2822.491 | 600 | 594.8653 | 247.9024 | -536.9376 | 565.9399 | 103.2912 | 103.2927 | -33.5586
2825.085 | 600 | 591.6576 | 248.1381 | -541.7228 | 577.5339 | 103.3752 | 103.3909 | -33.8577
2827.616 | 600 | 591.5949 | 248.5576 | -578.0862 | 549.8507 | 103.4592 | 103.5657 | -36.1304
2830.142 | 600 | 592.2791 | 248.6646 | -595.6229 | 572.9115 | 103.5433 | 103.6102 | -37.2264
2832.775 | 600 | 588.9557 | 248.79 | -637.0782 | 581.6097 | 103.6273 | 103.6625 | -39.8174
2835.43 | 600 | 592.0385 | 248.9269 | -689.032 | 534.6429 | 103.7113 | 103.7195 | -43.0645
2837.952 | 600 | 591.6253 | 249.1307 | -708.3847 | 534.4879 | 103.7953 | 103.8045 | -44.274
2840.484 | 600 | 592.3501 | 249.4526 | -711.0025 | 539.5015 | 103.8793 | 103.9386 | -44.4377
2843.01 | 600 | 591.9749 | 249.57 | -765.4912 | 525.1959 | 103.9634 | 103.9875 | -47.8432
2845.541 | 600 | 591.529 | 249.7492 | -767.0636 | 495.6375 | 104.0474 | 104.0622 | -47.9415
2848.088 | 600 | 589.9533 | 250.0667 | -798.7069 | 514.9474 | 104.1314 | 104.1944 | -49.9192
2850.629 | 600 | 592.4849 | 250.2164 | -829.8929 | 503.2115 | 104.2154 | 104.2568 | -51.8683
2853.155 | 600 | 590.5927 | 250.2574 | -843.771 | 535.4593 | 104.2995 | 104.2739 | -52.7357
2855.742 | 600 | 592.9292 | 250.5732 | -878.2575 | 552.9488 | 104.3835 | 104.4055 | -54.8911
2858.342 | 600 | 592.5089 | 250.7992 | -863.4496 | 505.5299 | 104.4675 | 104.4997 | -53.9656
2861.1 | 600 | 590.6115 | 250.8508 | -896.63 | 521.6045 | 104.5515 | 104.5212 | -56.0394
2863.623 | 600 | 591.3002 | 251.1755 | -926.4325 | 541.6599 | 104.6356 | 104.6565 | -57.902
2866.146 | 600 | 591.7319 | 251.2965 | -939.8623 | 553.6111 | 104.7196 | 104.7069 | -58.7414
2868.79 | 600 | 592.7553 | 251.4096 | -937.7724 | 522.8749 | 104.8036 | 104.754 | -58.6108
2871.423 | 600 | 591.7049 | 251.6703 | -924.4337 | 531.7026 | 104.8876 | 104.8626 | -57.7771
2873.958 | 600 | 592.2025 | 251.8769 | -965.0725 | 553.5025 | 104.9717 | 104.9487 | -60.317
2876.487 | 600 | 592.8305 | 252.1943 | -941.0205 | 532.1957 | 105.0557 | 105.081 | -58.8138
2879.015 | 600 | 592.9296 | 252.2171 | -907.7861 | 516.9332 | 105.1397 | 105.0905 | -56.7366
2881.561 | 600 | 590.6356 | 252.3948 | -944.736 | 560.6289 | 105.2237 | 105.1645 | -59.046
2884.137 | 600 | 590.1116 | 252.6509 | -936.7336 | 540.9164 | 105.3078 | 105.2712 | -58.5458
2886.665 | 600 | 591.3911 | 252.8196 | -924.8452 | 565.1465 | 105.3918 | 105.3415 | -57.8028
2889.356 | 600 | 591.364 | 253.0736 | -957.8286 | 557.3432 | 105.4758 | 105.4473 | -59.8643
2891.881 | 600 | 591.6556 | 253.2858 | -929.265 | 541.4815 | 105.5598 | 105.5358 | -58.0791
2894.469 | 600 | 589.8092 | 253.4045 | -926.2737 | 521.141 | 105.6439 | 105.5852 | -57.8921
2897.007 | 600 | 591.598 | 253.6678 | -916.3887 | 515.5595 | 105.7279 | 105.6949 | -57.2743
2899.535 | 600 | 591.5473 | 253.9338 | -925.1849 | 502.1761 | 105.8119 | 105.8058 | -57.8241
2902.088 | 600 | 592.9331 | 254.1333 | -981.5658 | 608.9627 | 105.8959 | 105.8889 | -61.3479
2904.617 | 600 | 589.905 | 254.4991 | -917.6392 | 549.2165 | 105.9799 | 106.0413 | -57.3524
2907.15 | 600 | 591.6306 | 254.5639 | -907.7966 | 518.6202 | 106.064 | 106.0683 | -56.7373
2909.688 | 600 | 590.682 | 254.7141 | -963.126 | 552.1568 | 106.148 | 106.1309 | -60.1954
2912.313 | 600 | 591.7026 | 254.8598 | -926.4667 | 526.6663 | 106.232 | 106.1916 | -57.9042
2914.965 | 600 | 592.5553 | 255.0836 | -933.1384 | 509.2212 | 106.316 | 106.2848 | -58.3211
2917.496 | 600 | 591.8255 | 255.3272 | -884.7589 | 508.55 | 106.4001 | 106.3863 | -55.2974
2920.02 | 600 | 592.6114 | 255.6594 | -885.9691 | 513.293 | 106.4841 | 106.5248 | -55.3731
2922.556 | 600 | 592.8255 | 255.796 | -878.033 | 497.5723 | 106.5681 | 106.5817 | -54.8771
2925.087 | 600 | 592.0261 | 255.9236 | -951.5551 | 568.5967 | 106.6521 | 106.6348 | -59.4722
2927.613 | 600 | 591.7179 | 256.24 | -961.4012 | 555.0281 | 106.7362 | 106.7667 | -60.0876
2930.138 | 600 | 591.6419 | 256.2196 | -957.4963 | 517.7523 | 106.8202 | 106.7582 | -59.8435
2932.666 | 600 | 589.5658 | 256.6172 | -968.1819 | 562.7481 | 106.9042 | 106.9238 | -60.5114
2935.35 | 600 | 592.4214 | 256.7261 | -923.0276 | 516.1445 | 106.9882 | 106.9692 | -57.6892
2937.879 | 600 | 590.7903 | 256.8607 | -907.1505 | 489.0511 | 107.0723 | 107.0253 | -56.6969
2940.418 | 600 | 591.6184 | 257.1681 | -860.1553 | 498.3796 | 107.1563 | 107.1534 | -53.7597
2943.139 | 600 | 590.1162 | 257.4188 | -893.8374 | 520.7145 | 107.2403 | 107.2578 | -55.8648
2945.667 | 600 | 591.87 | 257.5276 | -930.9184 | 528.7905 | 107.3243 | 107.3032 | -58.1824
2948.355 | 600 | 591.397 | 257.6977 | -942.9332 | 513.8233 | 107.4084 | 107.374 | -58.9333
2950.885 | 600 | 590.6494 | 257.9441 | -910.3341 | 521.5063 | 107.4924 | 107.4767 | -56.8959
2953.495 | 600 | 591.3715 | 258.1345 | -956.2881 | 565.8147 | 107.5764 | 107.556 | -59.768
2956.021 | 600 | 593.226 | 258.4883 | -868.8089 | 510.3102 | 107.6604 | 107.7034 | -54.3006
2958.55 | 600 | 592.7299 | 258.5542 | -927.4465 | 546.2748 | 107.7445 | 107.7309 | -57.9654
2961.096 | 600 | 590.4187 | 258.9615 | -893.3979 | 488.3749 | 107.8285 | 107.9006 | -55.8374
2963.624 | 600 | 589.5864 | 259.1006 | -920.8561 | 492.8558 | 107.9125 | 107.9586 | -57.5535
2966.152 | 600 | 591.0071 | 259.3447 | -893.2858 | 506.0999 | 107.9965 | 108.0603 | -55.8304
2968.697 | 600 | 590.4576 | 259.3778 | -950.4315 | 536.8784 | 108.0805 | 108.0741 | -59.402
2971.292 | 600 | 590.3469 | 259.6003 | -953.6759 | 539.0252 | 108.1646 | 108.1668 | -59.6047
2973.841 | 600 | 589.2621 | 259.874 | -910.6431 | 540.0513 | 108.2486 | 108.2808 | -56.9152
2976.379 | 600 | 590.5537 | 260.0649 | -905.4876 | 477.3239 | 108.3326 | 108.3604 | -56.593
2978.936 | 600 | 593.4088 | 260.0414 | -940.2316 | 524.696 | 108.4166 | 108.3506 | -58.7645
2981.463 | 600 | 590.5426 | 260.6414 | -921.1567 | 508.5004 | 108.5007 | 108.6006 | -57.5723
2984.149 | 600 | 592.0042 | 260.6306 | -876.143 | 516.2119 | 108.5847 | 108.5961 | -54.7589
2986.685 | 600 | 592.3783 | 260.9074 | -953.8554 | 553.6286 | 108.6687 | 108.7114 | -59.616
2989.323 | 600 | 591.4496 | 260.9132 | -918.1644 | 477.5518 | 108.7527 | 108.7138 | -57.3853
2992.013 | 600 | 590.8756 | 261.1252 | -957.479 | 531.8777 | 108.8368 | 108.8022 | -59.8424
2994.54 | 600 | 591.0661 | 261.5472 | -920.7048 | 519.6427 | 108.9208 | 108.978 | -57.544
2997.067 | 600 | 592.3311 | 261.4769 | -997.009 | 597.9762 | 109.0048 | 108.9487 | -62.3131
2999.593 | 600 | 591.4304 | 261.7473 | -862.4341 | 457.3017 | 109.0888 | 109.0614 | -53.9021
3002.117 | 600 | 591.749 | 262.0332 | -951.4917 | 541.2519 | 109.1729 | 109.1805 | -59.4682
3004.646 | 600 | 590.4537 | 262.314 | -877.4925 | 487.4323 | 109.2569 | 109.2975 | -54.8433
3007.286 | 600 | 591.8329 | 262.5645 | -968.6021 | 560.2121 | 109.3409 | 109.4019 | -60.5376
3009.832 | 600 | 590.6187 | 262.6165 | -949.0352 | 530.1722 | 109.4249 | 109.4235 | -59.3147
3012.389 | 600 | 592.0586 | 262.953 | -914.209 | 484.9752 | 109.509 | 109.5637 | -57.1381
3015.02 | 600 | 590.2231 | 263.031 | -917.2742 | 523.682 | 109.593 | 109.5962 | -57.3296
3017.553 | 600 | 591.7922 | 263.2509 | -957.7991 | 507.8035 | 109.677 | 109.6879 | -59.8624
3020.076 | 600 | 592.0706 | 263.4133 | -931.5595 | 547.1172 | 109.761 | 109.7555 | -58.2225
3022.599 | 600 | 591.6041 | 263.7078 | -987.2887 | 575.4144 | 109.8451 | 109.8782 | -61.7055
3025.125 | 600 | 592.9808 | 263.9063 | -854.7939 | 444.8615 | 109.9291 | 109.961 | -53.4246

## 30%
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) | v pu | q pu
3028.164 | 900 | 895.5841 | 263.8585 | -1184.9621 | 794.6115 | 109.9681 | 109.941 | -74.0601
3030.778 | 900 | 894.0751 | 263.6623 | -1189.242 | 781.0046 | 109.884 | 109.8593 | -74.3276
3033.416 | 900 | 894.5621 | 263.4246 | -1228.3101 | 786.6295 | 109.8 | 109.7603 | -76.7694
3036.116 | 900 | 895.5321 | 263.1634 | -1185.1533 | 777.3642 | 109.7159 | 109.6514 | -74.0721
3038.648 | 900 | 894.3697 | 263.0816 | -1221.9042 | 805.7027 | 109.6319 | 109.6173 | -76.369
3041.393 | 900 | 894.4535 | 262.9251 | -1176.5518 | 782.997 | 109.5478 | 109.5521 | -73.5345
3043.973 | 900 | 895.3446 | 262.6117 | -1213.5287 | 803.1776 | 109.4638 | 109.4215 | -75.8455
3046.508 | 900 | 894.0868 | 262.4411 | -1158.9996 | 797.5847 | 109.3797 | 109.3504 | -72.4375
3049.117 | 900 | 895.4426 | 262.1364 | -1228.761 | 786.5746 | 109.2956 | 109.2235 | -76.7976
3051.645 | 900 | 895.5372 | 261.9927 | -1199.1733 | 785.7871 | 109.2116 | 109.1636 | -74.9483
3054.283 | 900 | 897.5506 | 261.6693 | -1226.3628 | 768.1731 | 109.1275 | 109.0289 | -76.6477
3056.948 | 900 | 895.0299 | 261.6926 | -1176.3518 | 773.5561 | 109.0435 | 109.0386 | -73.522
3059.476 | 900 | 892.7982 | 261.3614 | -1230.3942 | 798.693 | 108.9594 | 108.9006 | -76.8996
3062.043 | 900 | 895.8721 | 261.2013 | -1157.0051 | 784.9869 | 108.8754 | 108.8339 | -72.3128
3064.586 | 900 | 894.7825 | 261.0958 | -1229.6081 | 801.0078 | 108.7913 | 108.7899 | -76.8505
3067.114 | 900 | 895.9976 | 260.7011 | -1218.5516 | 802.884 | 108.7073 | 108.6255 | -76.1595
3069.642 | 900 | 896.4821 | 260.5836 | -1155.5568 | 776.3057 | 108.6232 | 108.5765 | -72.2223
3072.164 | 900 | 893.3467 | 260.3351 | -1195.2144 | 785.4344 | 108.5392 | 108.4729 | -74.7009
3074.773 | 900 | 894.5639 | 260.2019 | -1230.2772 | 797.805 | 108.4551 | 108.4175 | -76.8923
3077.304 | 900 | 895.3094 | 259.9384 | -1153.6096 | 780.1441 | 108.3711 | 108.3077 | -72.1006
3079.909 | 900 | 895.0635 | 259.6798 | -1224.2457 | 773.4538 | 108.287 | 108.1999 | -76.5154
3082.449 | 900 | 897.0678 | 259.5126 | -1174.1778 | 795.0854 | 108.2029 | 108.1302 | -73.3861
3085.02 | 900 | 895.6888 | 259.3934 | -1181.0149 | 777.6768 | 108.1189 | 108.0806 | -73.8134
3087.551 | 900 | 896.3706 | 259.1764 | -1173.4138 | 785.7857 | 108.0348 | 107.9902 | -73.3384
3090.079 | 900 | 895.8734 | 258.8768 | -1227.8719 | 776.4643 | 107.9508 | 107.8653 | -76.742
3092.604 | 900 | 894.5578 | 258.6915 | -1211.1889 | 796.281 | 107.8667 | 107.7881 | -75.6993
3095.132 | 900 | 896.2688 | 258.8081 | -1204.7487 | 769.7581 | 107.7827 | 107.8367 | -75.2968
3097.66 | 900 | 893.5853 | 258.4405 | -1211.7226 | 799.7187 | 107.6986 | 107.6835 | -75.7327
3100.364 | 900 | 894.8305 | 258.0989 | -1176.0797 | 785.4143 | 107.6146 | 107.5412 | -73.505
3102.93 | 900 | 894.5833 | 257.8909 | -1230.2002 | 813.0625 | 107.5305 | 107.4545 | -76.8875
3105.461 | 900 | 895.264 | 257.715 | -1202.1217 | 783.1717 | 107.4465 | 107.3813 | -75.1326
3107.989 | 900 | 895.0729 | 257.6125 | -1206.8128 | 788.4506 | 107.3624 | 107.3385 | -75.4258
3110.514 | 900 | 893.8038 | 257.216 | -1218.577 | 811.7006 | 107.2784 | 107.1734 | -76.1611
3113.162 | 900 | 894.8989 | 257.1825 | -1176.5488 | 780.1739 | 107.1943 | 107.1594 | -73.5343
3115.762 | 900 | 894.9975 | 256.8227 | -1187.4975 | 783.7007 | 107.1102 | 107.0095 | -74.2186
3118.299 | 900 | 894.5899 | 256.6106 | -1201.7246 | 779.7007 | 107.0262 | 106.9211 | -75.1078
3120.829 | 900 | 897.6866 | 256.5028 | -1201.7092 | 795.378 | 106.9421 | 106.8761 | -75.1068
3123.407 | 900 | 895.121 | 256.2319 | -1168.2733 | 785.0812 | 106.8581 | 106.7633 | -73.0171
3125.979 | 900 | 895.1307 | 256.0846 | -1196.1928 | 791.462 | 106.774 | 106.7019 | -74.7621
3128.51 | 900 | 894.9525 | 255.9648 | -1213.8819 | 796.6269 | 106.69 | 106.652 | -75.8676
3131.099 | 900 | 895.5355 | 255.7397 | -1158.9511 | 788.7228 | 106.6059 | 106.5582 | -72.4344
3133.628 | 900 | 893.1555 | 255.4868 | -1217.4516 | 788.4017 | 106.5219 | 106.4528 | -76.0907
3136.161 | 900 | 894.484 | 255.017 | -1205.6377 | 803.7272 | 106.4378 | 106.2571 | -75.3524
3138.752 | 900 | 893.0377 | 254.9932 | -1201.8131 | 806.1883 | 106.3538 | 106.2472 | -75.1133
3141.342 | 900 | 894.0864 | 254.9526 | -1148.1417 | 791.5498 | 106.2697 | 106.2302 | -71.7589
3144.135 | 900 | 892.3473 | 254.7292 | -1179.3356 | 779.3581 | 106.1857 | 106.1372 | -73.7085
3146.657 | 900 | 894.7185 | 254.4478 | -1223.0677 | 811.6651 | 106.1016 | 106.0199 | -76.4417
3149.286 | 900 | 894.1364 | 254.2752 | -1212.4013 | 792.3993 | 106.0175 | 105.948 | -75.7751
3151.974 | 900 | 895.721 | 254.1371 | -1182.4893 | 785.1679 | 105.9335 | 105.8905 | -73.9056
3154.516 | 900 | 896.5642 | 253.8655 | -1204.8448 | 786.4886 | 105.8494 | 105.7773 | -75.3028
3157.04 | 900 | 896.0302 | 253.675 | -1164.0082 | 783.8707 | 105.7654 | 105.6979 | -72.7505
3159.6 | 900 | 897.0682 | 253.5905 | -1152.6133 | 801.0283 | 105.6813 | 105.6627 | -72.0383
3162.168 | 900 | 896.0494 | 253.3127 | -1136.8685 | 786.7021 | 105.5973 | 105.547 | -71.0543
3164.753 | 900 | 895.3489 | 253.0886 | -1168.76 | 813.3306 | 105.5132 | 105.4536 | -73.0475
3167.282 | 900 | 896.2657 | 252.8674 | -1190.1451 | 798.0295 | 105.4292 | 105.3614 | -74.3841
3169.916 | 900 | 895.6738 | 252.7457 | -1164.0969 | 814.1379 | 105.3451 | 105.3107 | -72.7561
3172.439 | 900 | 895.2636 | 252.3737 | -1143.4795 | 799.6452 | 105.2611 | 105.1557 | -71.4675
3174.998 | 900 | 894.5286 | 252.1633 | -1111.4542 | 817.9126 | 105.177 | 105.068 | -69.4659
3177.529 | 900 | 897.9564 | 252.0806 | -1100.3718 | 793.2941 | 105.093 | 105.0336 | -68.7732
3180.057 | 900 | 895.5797 | 251.8822 | -1078.3198 | 783.086 | 105.0089 | 104.9509 | -67.395
3182.585 | 900 | 894.27 | 251.6296 | -1061.5649 | 795.5897 | 104.9248 | 104.8456 | -66.3478
3185.113 | 900 | 896.0932 | 251.4864 | -1009.7794 | 835.5363 | 104.8408 | 104.786 | -63.1112
3187.642 | 900 | 894.4247 | 251.2632 | -1010.351 | 801.8067 | 104.7567 | 104.693 | -63.1469
3190.404 | 900 | 893.8344 | 251.1166 | -993.8068 | 817.745 | 104.6727 | 104.6319 | -62.1129
3192.957 | 900 | 895.7658 | 250.9248 | -941.1298 | 835.215 | 104.5886 | 104.552 | -58.8206
3195.494 | 900 | 894.5933 | 250.7292 | -936.6122 | 808.9189 | 104.5046 | 104.4705 | -58.5383
3198.159 | 900 | 894.0232 | 250.6071 | -926.1134 | 815.5922 | 104.4205 | 104.4196 | -57.8821
3200.737 | 900 | 895.5155 | 250.2451 | -860.2658 | 828.9549 | 104.3365 | 104.2688 | -53.7666
3203.336 | 900 | 898.1381 | 250.0281 | -870.0014 | 813.4021 | 104.2524 | 104.1784 | -54.3751
3206.105 | 900 | 894.9273 | 249.8623 | -837.7905 | 813.5542 | 104.1684 | 104.1093 | -52.3619
3208.634 | 900 | 896.7418 | 249.7972 | -829.8823 | 828.7002 | 104.0843 | 104.0822 | -51.8676
3211.164 | 900 | 893.7912 | 249.5397 | -785.2028 | 842.6999 | 104.0003 | 103.9749 | -49.0752
3213.763 | 900 | 895.5536 | 249.1653 | -748.2926 | 819.4361 | 103.9162 | 103.8189 | -46.7683
3216.295 | 900 | 892.2932 | 249.0729 | -727.779 | 826.6084 | 103.8321 | 103.7804 | -45.4862
3218.857 | 900 | 895.3891 | 249.0212 | -718.2808 | 821.6616 | 103.7481 | 103.7588 | -44.8925
3221.393 | 900 | 896.523 | 248.6219 | -695.8797 | 814.6559 | 103.664 | 103.5925 | -43.4925
3223.978 | 900 | 897.5867 | 248.6949 | -661.9964 | 814.9661 | 103.58 | 103.6229 | -41.3748
3226.5 | 900 | 896.4022 | 248.5017 | -647.2122 | 826.0959 | 103.4959 | 103.5424 | -40.4508
3229.043 | 900 | 894.2047 | 248.1058 | -612.6879 | 834.1267 | 103.4119 | 103.3774 | -38.293
3231.573 | 900 | 893.5377 | 247.9666 | -586.7087 | 820.932 | 103.3278 | 103.3194 | -36.6693
3234.157 | 900 | 894.2306 | 247.9297 | -560.6321 | 859.0579 | 103.2438 | 103.3041 | -35.0395
3236.719 | 900 | 893.4503 | 247.5745 | -549.1736 | 828.2921 | 103.1597 | 103.1561 | -34.3233
3239.303 | 900 | 894.0394 | 247.4272 | -491.8987 | 824.889 | 103.0757 | 103.0947 | -30.7437
3241.91 | 900 | 894.218 | 247.2584 | -490.968 | 840.0309 | 102.9916 | 103.0243 | -30.6855
3244.549 | 900 | 895.7404 | 247.0394 | -434.0386 | 839.5929 | 102.9076 | 102.9331 | -27.1274
3247.112 | 900 | 894.8523 | 246.9009 | -428.6895 | 848.6452 | 102.8235 | 102.8754 | -26.7931
3249.643 | 900 | 895.5315 | 246.668 | -409.7647 | 843.8736 | 102.7394 | 102.7783 | -25.6103
3252.404 | 900 | 896.0015 | 246.3967 | -381.5775 | 825.6449 | 102.6554 | 102.6653 | -23.8486
3254.932 | 900 | 897.2357 | 246.2232 | -335.8374 | 844.6656 | 102.5713 | 102.593 | -20.9898
3257.46 | 900 | 896.4432 | 246.0812 | -322.9785 | 838.095 | 102.4873 | 102.5338 | -20.1862
3260.058 | 900 | 894.4547 | 246.0369 | -291.4619 | 850.4784 | 102.4032 | 102.5154 | -18.2164
3262.648 | 900 | 898.2244 | 245.5586 | -268.2554 | 841.6499 | 102.3192 | 102.3161 | -16.766
3265.396 | 900 | 894.4656 | 247.2876 | -186.8944 | 836.8469 | 102.2351 | 103.0365 | -11.6809
3268.018 | 900 | 892.1124 | 244.1982 | -222.1521 | 845.2726 | 102.1511 | 101.7493 | -13.8845
3270.543 | 900 | 896.0817 | 245.0679 | -220.5313 | 828.7493 | 102.067 | 102.1116 | -13.7832
3273.162 | 900 | 895.313 | 245.0853 | -209.632 | 842.1038 | 101.983 | 102.1189 | -13.102
3275.745 | 900 | 896.072 | 244.9277 | -194.1825 | 839.634 | 101.8989 | 102.0532 | -12.1364
3278.286 | 900 | 895.4196 | 244.734 | -161.1704 | 843.8506 | 101.8149 | 101.9725 | -10.0731
3280.956 | 900 | 896.221 | 244.6536 | -150.8018 | 860.7529 | 101.7308 | 101.939 | -9.4251
3283.496 | 900 | 894.851 | 244.2645 | -162.1835 | 846.0152 | 101.6467 | 101.7769 | -10.1365
3286.026 | 900 | 891.4794 | 244.2701 | -155.4963 | 850.0445 | 101.5627 | 101.7792 | -9.7185
3288.557 | 900 | 894.5704 | 243.9184 | -157.3676 | 863.1357 | 101.4786 | 101.6327 | -9.8355
3291.084 | 900 | 894.7442 | 243.6427 | -166.3743 | 864.6676 | 101.3946 | 101.5178 | -10.3984
3293.611 | 900 | 895.1747 | 243.5463 | -152.0839 | 843.5216 | 101.3105 | 101.4776 | -9.5052
3296.142 | 900 | 897.5394 | 243.3981 | -157.6889 | 854.009 | 101.2265 | 101.4159 | -9.8556
3298.664 | 900 | 898.2014 | 243.028 | -152.7834 | 830.0944 | 101.1424 | 101.2617 | -9.549
3301.354 | 900 | 898.2176 | 242.8824 | -164.2661 | 825.0158 | 101.0584 | 101.201 | -10.2666
3303.883 | 900 | 895.1349 | 242.6293 | -168.2229 | 845.6051 | 100.9743 | 101.0955 | -10.5139
3306.43 | 900 | 895.6525 | 242.5506 | -164.1761 | 834.9246 | 100.8903 | 101.0627 | -10.261
3308.988 | 900 | 893.4269 | 242.328 | -150.6411 | 844.5907 | 100.8062 | 100.97 | -9.4151
3311.571 | 900 | 894.3712 | 242.1006 | -149.3486 | 843.9643 | 100.7222 | 100.8753 | -9.3343
3314.103 | 900 | 896.1998 | 241.9363 | -146.317 | 848.4387 | 100.6381 | 100.8068 | -9.1448
3316.634 | 900 | 896.551 | 241.5979 | -158.7532 | 836.9035 | 100.554 | 100.6658 | -9.9221
3319.162 | 900 | 892.6327 | 241.3923 | -152.6504 | 818.8233 | 100.47 | 100.5801 | -9.5407
3321.688 | 900 | 896.2721 | 241.212 | -159.9242 | 840.6943 | 100.3859 | 100.505 | -9.9953
3324.298 | 900 | 896.0332 | 241.2019 | -143.3062 | 886.0225 | 100.3019 | 100.5008 | -8.9566
3326.854 | 900 | 895.9522 | 240.7815 | -161.3326 | 822.3732 | 100.2178 | 100.3256 | -10.0833
3329.39 | 900 | 893.8668 | 240.6547 | -167.8284 | 844.5608 | 100.1338 | 100.2728 | -10.4893
3331.922 | 900 | 897.163 | 240.4525 | -158.5648 | 844.6153 | 100.0497 | 100.1886 | -9.9103
3334.445 | 900 | 897.2145 | 240.2252 | -137.9825 | 872.1778 | 99.9657 | 100.0938 | -8.6239
3337.029 | 900 | 896.8306 | 240.1392 | -154.7686 | 853.707 | 99.8816 | 100.058 | -9.673
3339.602 | 900 | 894.6644 | 239.8138 | -154.7796 | 845.5681 | 99.7976 | 99.9224 | -9.6737
3342.14 | 900 | 896.4632 | 239.6804 | -164.9195 | 839.3483 | 99.7135 | 99.8668 | -10.3075
3344.663 | 900 | 894.4445 | 239.5455 | -156.6551 | 834.1655 | 99.6295 | 99.8106 | -9.7909
3347.363 | 900 | 896.2824 | 239.0568 | -151.4304 | 835.4673 | 99.5454 | 99.607 | -9.4644
3349.934 | 900 | 897.3288 | 239.0826 | -152.9777 | 841.4258 | 99.4613 | 99.6177 | -9.5611
3352.469 | 900 | 896.1107 | 238.933 | -168.0423 | 853.2079 | 99.3773 | 99.5554 | -10.5026
3355 | 900 | 896.727 | 238.705 | -151.1982 | 862.5997 | 99.2932 | 99.4604 | -9.4499
3357.527 | 900 | 897.0536 | 238.5318 | -163.2401 | 836.3518 | 99.2092 | 99.3882 | -10.2025
3360.099 | 900 | 895.2386 | 238.2138 | -134.4725 | 857.4135 | 99.1251 | 99.2557 | -8.4045
3362.621 | 900 | 896.5769 | 238.0134 | -170.8439 | 830.8748 | 99.0411 | 99.1722 | -10.6777
3365.145 | 900 | 894.7853 | 237.8705 | -158.5146 | 859.9874 | 98.957 | 99.1127 | -9.9072
3367.762 | 900 | 894.7127 | 237.7209 | -143.0307 | 838.0513 | 98.873 | 99.0504 | -8.9394
3370.31 | 900 | 894.5891 | 237.4058 | -156.7836 | 844.6071 | 98.7889 | 98.9191 | -9.799
3372.943 | 900 | 894.6193 | 237.1878 | -167.796 | 840.2397 | 98.7049 | 98.8283 | -10.4873
3375.49 | 900 | 897.3795 | 236.9508 | -144.3301 | 825.9092 | 98.6208 | 98.7295 | -9.0206
3378.05 | 900 | 896.8472 | 236.8345 | -165.1321 | 835.7741 | 98.5368 | 98.6811 | -10.3208
3380.588 | 900 | 893.7317 | 236.5731 | -154.2569 | 828.1928 | 98.4527 | 98.5721 | -9.6411
3383.119 | 900 | 896.5059 | 236.3269 | -154.5714 | 836.0181 | 98.3686 | 98.4695 | -9.6607
3385.647 | 900 | 894.701 | 236.2235 | -141.247 | 860.2652 | 98.2846 | 98.4265 | -8.8279
3388.392 | 900 | 895.3757 | 235.9396 | -153.7639 | 843.0944 | 98.2005 | 98.3082 | -9.6102
3390.938 | 900 | 896.6865 | 235.7627 | -156.6993 | 840.3148 | 98.1165 | 98.2345 | -9.7937
3393.466 | 900 | 895.1036 | 235.594 | -145.6363 | 847.9563 | 98.0324 | 98.1642 | -9.1023
3396 | 900 | 894.7199 | 235.2635 | -135.7991 | 846.7869 | 97.9484 | 98.0264 | -8.4874
3398.523 | 900 | 895.8911 | 235.219 | -144.4124 | 826.4609 | 97.8643 | 98.0079 | -9.0258
3401.051 | 900 | 896.8918 | 234.8424 | -140.7189 | 845.6505 | 97.7803 | 97.851 | -8.7949
3403.578 | 900 | 894.4792 | 234.8393 | -154.695 | 838.2411 | 97.6962 | 97.8497 | -9.6684
3406.155 | 900 | 893.2872 | 234.6479 | -159.6449 | 831.1974 | 97.6122 | 97.77 | -9.9778
3408.723 | 900 | 896.6112 | 234.4514 | -153.1684 | 837.9397 | 97.5281 | 97.6881 | -9.573
3411.287 | 900 | 893.1343 | 234.3233 | -158.1152 | 846.1773 | 97.4441 | 97.6347 | -9.8822
3413.979 | 900 | 893.0137 | 233.9977 | -147.0935 | 855.8182 | 97.36 | 97.499 | -9.1933
3416.507 | 900 | 893.9628 | 233.6879 | -164.7145 | 848.4348 | 97.2759 | 97.37 | -10.2947
3419.034 | 900 | 895.275 | 233.5931 | -151.121 | 868.4046 | 97.1919 | 97.3304 | -9.4451
3421.565 | 900 | 895.2412 | 233.3089 | -139.885 | 840.3187 | 97.1078 | 97.2121 | -8.7428
3424.103 | 900 | 894.6949 | 233.1496 | -142.2387 | 837.8138 | 97.0238 | 97.1457 | -8.8899
3426.865 | 900 | 893.1839 | 232.8944 | -155.8402 | 841.8949 | 96.9397 | 97.0393 | -9.74
3429.388 | 900 | 892.4426 | 232.6825 | -148.1907 | 820.9421 | 96.8557 | 96.951 | -9.2619
3432.014 | 900 | 895.3871 | 232.4675 | -150.9961 | 836.3633 | 96.7716 | 96.8615 | -9.4373
3434.537 | 900 | 893.9041 | 232.4101 | -139.1443 | 852.9785 | 96.6876 | 96.8375 | -8.6965
3437.069 | 900 | 896.4372 | 232.188 | -144.5834 | 823.4707 | 96.6035 | 96.745 | -9.0365
3439.597 | 900 | 895.582 | 231.9887 | -160.9116 | 835.6724 | 96.5195 | 96.6619 | -10.057
3442.125 | 900 | 894.7778 | 231.7283 | -153.1251 | 835.8661 | 96.4354 | 96.5534 | -9.5703
3444.65 | 900 | 895.0297 | 231.6201 | -148.7582 | 826.5425 | 96.3514 | 96.5084 | -9.2974
3447.381 | 900 | 896.2256 | 231.2675 | -150.6871 | 859.2699 | 96.2673 | 96.3615 | -9.4179
3449.909 | 900 | 893.2017 | 231.1637 | -148.8176 | 860.0691 | 96.1832 | 96.3182 | -9.3011
3452.44 | 900 | 894.361 | 230.8964 | -142.5632 | 846.5675 | 96.0992 | 96.2068 | -8.9102
3454.985 | 900 | 895.8281 | 230.7183 | -145.4489 | 859.9353 | 96.0151 | 96.1326 | -9.0906
3457.514 | 900 | 895.5075 | 230.4421 | -161.4729 | 844.4501 | 95.9311 | 96.0175 | -10.0921
3460.135 | 900 | 897.0261 | 230.2455 | -141.3222 | 842.115 | 95.847 | 95.9356 | -8.8326
3462.661 | 900 | 894.7771 | 230.1374 | -112.5436 | 834 | 95.763 | 95.8906 | -7.034
3465.287 | 900 | 897.0022 | 229.9033 | -93.6204 | 847.3644 | 95.6789 | 95.793 | -5.8513
3467.966 | 900 | 896.1313 | 229.6915 | -57.8048 | 844.7635 | 95.5949 | 95.7048 | -3.6128
3470.494 | 900 | 896.3158 | 229.4182 | -38.36 | 825.6904 | 95.5108 | 95.5909 | -2.3975
3473.017 | 900 | 893.2788 | 229.317 | -8.3057 | 840.6375 | 95.4268 | 95.5488 | -0.51911
3475.545 | 900 | 894.9589 | 229.1871 | 1.9791 | 831.8412 | 95.3427 | 95.4946 | 0.12369
3478.078 | 900 | 896.5271 | 228.8548 | 37.2722 | 847.2941 | 95.2587 | 95.3562 | 2.3295
3480.601 | 900 | 892.5245 | 228.8324 | 62.1787 | 838.799 | 95.1746 | 95.3468 | 3.8862
3483.131 | 900 | 895.1642 | 228.6432 | 85.5309 | 842.3527 | 95.0905 | 95.268 | 5.3457
3485.659 | 900 | 894.9726 | 228.1908 | 132.3794 | 836.2353 | 95.0065 | 95.0795 | 8.2737
3488.362 | 900 | 895.6739 | 228.2454 | 153.9077 | 833.9488 | 94.9224 | 95.1023 | 9.6192
3490.885 | 900 | 892.702 | 227.8773 | 177.076 | 847.1677 | 94.8384 | 94.9489 | 11.0672
3493.499 | 900 | 894.723 | 227.7547 | 190.4139 | 840.8808 | 94.7543 | 94.8978 | 11.9009
3496.037 | 900 | 894.5594 | 227.6455 | 215.4358 | 853.2086 | 94.6703 | 94.8523 | 13.4647
3498.578 | 900 | 895.8751 | 227.363 | 251.6616 | 846.1328 | 94.5862 | 94.7346 | 15.7288
3501.132 | 900 | 893.3538 | 227.2361 | 281.2476 | 861.9823 | 94.5022 | 94.6817 | 17.578
3503.659 | 900 | 894.5602 | 226.8455 | 311.7762 | 847.3818 | 94.4181 | 94.519 | 19.486
3506.369 | 900 | 897.0319 | 226.8313 | 323.2465 | 830.6534 | 94.3341 | 94.5131 | 20.2029
3508.912 | 900 | 895.0591 | 226.6951 | 344.9721 | 848.6048 | 94.25 | 94.4563 | 21.5608
3511.479 | 900 | 892.9482 | 226.4602 | 371.8985 | 831.4814 | 94.166 | 94.3584 | 23.2437
3514.018 | 900 | 897.3877 | 226.2529 | 399.4306 | 835.1069 | 94.0819 | 94.272 | 24.9644
3516.558 | 900 | 894.691 | 225.9547 | 438.7891 | 842.9051 | 93.9978 | 94.1478 | 27.4243
3519.103 | 900 | 893.9606 | 225.8487 | 453.6745 | 836.0679 | 93.9138 | 94.1036 | 28.3547
3521.631 | 900 | 895.3161 | 225.6861 | 458.4003 | 833.052 | 93.8297 | 94.0359 | 28.65
3524.157 | 900 | 896.8582 | 225.5211 | 490.9931 | 842.2192 | 93.7457 | 93.9671 | 30.6871
3526.701 | 900 | 897.6834 | 225.2224 | 528.3834 | 844.4357 | 93.6616 | 93.8427 | 33.024
3529.727 | 900 | 894.455 | 225.1299 | 540.6813 | 843.1998 | 93.5776 | 93.8041 | 33.7926
3532.339 | 900 | 895.0139 | 224.899 | 568.6126 | 852.1881 | 93.4935 | 93.7079 | 35.5383
3535.103 | 900 | 894.4561 | 224.4875 | 594.786 | 843.2215 | 93.4095 | 93.5364 | 37.1741
3537.648 | 900 | 896.4856 | 224.4595 | 622.3629 | 835.6501 | 93.3254 | 93.5248 | 38.8977
3540.392 | 900 | 897.7168 | 224.4137 | 645.6192 | 845.3158 | 93.2414 | 93.5057 | 40.3512
3542.978 | 900 | 894.3975 | 224.0362 | 704.5915 | 847.9662 | 93.1573 | 93.3484 | 44.037
3545.51 | 900 | 895.6514 | 223.8705 | 692.0332 | 842.5222 | 93.0733 | 93.2794 | 43.2521
3548.037 | 900 | 896.0856 | 223.7184 | 721.4006 | 850.4816 | 92.9892 | 93.216 | 45.0875
3550.569 | 900 | 893.829 | 223.6081 | 749.7011 | 841.0095 | 92.9051 | 93.1701 | 46.8563
3553.094 | 900 | 895.0956 | 223.3947 | 784.0114 | 851.5367 | 92.8211 | 93.0811 | 49.0007
3555.622 | 900 | 895.7236 | 223.0787 | 794.3718 | 842.5419 | 92.737 | 92.9495 | 49.6482
3558.155 | 900 | 894.6598 | 222.9126 | 802.9724 | 839.9908 | 92.653 | 92.8803 | 50.1858
3560.715 | 900 | 896.0512 | 222.7493 | 812.251 | 850.0132 | 92.5689 | 92.8122 | 50.7657
3563.302 | 900 | 896.2377 | 222.5943 | 833.8834 | 868.3429 | 92.4849 | 92.7476 | 52.1177
3565.887 | 900 | 893.5548 | 222.2274 | 829.6305 | 859.6389 | 92.4008 | 92.5947 | 51.8519
3568.416 | 900 | 894.9064 | 222.05 | 798.1823 | 837.0234 | 92.3168 | 92.5208 | 49.8864
3571.108 | 900 | 893.2798 | 221.9057 | 801.9838 | 839.9265 | 92.2327 | 92.4607 | 50.124
3573.645 | 900 | 895.1424 | 221.7398 | 795.4239 | 838.4893 | 92.1487 | 92.3916 | 49.714
3576.407 | 900 | 896.7364 | 221.2942 | 802.6627 | 838.9237 | 92.0646 | 92.2059 | 50.1664
3578.998 | 900 | 895.2135 | 221.4311 | 829.9795 | 854.6764 | 91.9806 | 92.263 | 51.8737
3581.539 | 900 | 895.3014 | 221.1897 | 810.8304 | 833.0043 | 91.8965 | 92.1624 | 50.6769
3584.098 | 900 | 893.5479 | 220.9279 | 793.3399 | 829.0569 | 91.8124 | 92.0533 | 49.5837
3586.639 | 900 | 895.0503 | 220.6354 | 791.9429 | 821.082 | 91.7284 | 91.9314 | 49.4964
3589.163 | 900 | 896.3319 | 220.3506 | 798.9425 | 828.7525 | 91.6443 | 91.8128 | 49.9339
3591.778 | 900 | 895.6928 | 220.246 | 834.6915 | 841.1862 | 91.5603 | 91.7692 | 52.1682
3594.41 | 900 | 892.5908 | 220.1394 | 813.9944 | 843.8912 | 91.4762 | 91.7247 | 50.8747
3597.035 | 900 | 897.8821 | 219.8464 | 822.6807 | 842.5233 | 91.3922 | 91.6027 | 51.4175
3599.567 | 900 | 893.2596 | 219.7818 | 813.0914 | 856.4578 | 91.3081 | 91.5757 | 50.8182
3602.141 | 900 | 895.2645 | 219.6151 | 807.5342 | 829.2384 | 91.2241 | 91.5063 | 50.4709
3604.668 | 900 | 892.1917 | 219.3786 | 820.4546 | 856.0307 | 91.14 | 91.4078 | 51.2784
3607.28 | 900 | 891.8973 | 218.8856 | 816.8308 | 855.5745 | 91.056 | 91.2024 | 51.0519
3609.934 | 900 | 896.7712 | 218.855 | 816.1689 | 844.5476 | 90.9719 | 91.1896 | 51.0106
3612.472 | 900 | 895.4379 | 218.7351 | 802.5326 | 842.7203 | 90.8879 | 91.1396 | 50.1583
3615.017 | 900 | 891.7662 | 218.4464 | 800.4088 | 834.7207 | 90.8038 | 91.0193 | 50.0256
3617.545 | 900 | 894.2191 | 218.1555 | 825.1387 | 850.6684 | 90.7197 | 90.8981 | 51.5712
3620.081 | 900 | 894.9407 | 218.0661 | 810.736 | 836.6242 | 90.6357 | 90.8609 | 50.671
3622.61 | 900 | 894.8931 | 217.9325 | 814.4084 | 847.5566 | 90.5516 | 90.8052 | 50.9005
3625.137 | 900 | 898.2688 | 217.6806 | 788.3245 | 823.0476 | 90.4676 | 90.7002 | 49.2703
3627.665 | 900 | 894.764 | 217.4559 | 801.9756 | 836.2591 | 90.3835 | 90.6066 | 50.1235
3630.365 | 900 | 894.0484 | 217.2367 | 815.2944 | 845.1819 | 90.2995 | 90.5153 | 50.9559
3632.929 | 900 | 894.7035 | 217.0523 | 815.2633 | 849.6705 | 90.2154 | 90.4385 | 50.954
3635.467 | 900 | 896.3229 | 216.9365 | 825.8217 | 852.4887 | 90.1314 | 90.3902 | 51.6139
3637.995 | 900 | 893.0752 | 216.6898 | 817.2057 | 847.7557 | 90.0473 | 90.2874 | 51.0754
3640.523 | 900 | 897.2805 | 216.3957 | 836.6279 | 858.9412 | 89.9633 | 90.1649 | 52.2892
3643.08 | 900 | 893.9961 | 216.1878 | 801.4525 | 832.6873 | 89.8792 | 90.0783 | 50.0908
3645.607 | 900 | 892.6663 | 216.0205 | 824.8272 | 845.2338 | 89.7952 | 90.0085 | 51.5517
3648.136 | 900 | 892.2841 | 215.737 | 822.776 | 846.7466 | 89.7111 | 89.8904 | 51.4235
3650.666 | 900 | 894.4888 | 215.6516 | 814.4061 | 846.9435 | 89.627 | 89.8548 | 50.9004
3653.359 | 900 | 895.0043 | 215.3374 | 816.6512 | 837.2385 | 89.543 | 89.7239 | 51.0407
3655.887 | 900 | 895.7184 | 215.2648 | 810.8192 | 839.1549 | 89.4589 | 89.6937 | 50.6762
3658.436 | 900 | 896.596 | 215.0359 | 814.9493 | 834.2638 | 89.3749 | 89.5983 | 50.9343
3661.021 | 900 | 895.5413 | 214.798 | 818.3545 | 844.686 | 89.2908 | 89.4992 | 51.1472
3663.573 | 900 | 895.0886 | 214.4164 | 803.3223 | 834.5927 | 89.2068 | 89.3402 | 50.2076
3666.158 | 900 | 892.3518 | 214.4205 | 825.8412 | 847.1896 | 89.1227 | 89.3419 | 51.6151
3668.732 | 900 | 892.7364 | 214.3352 | 840.7262 | 858.2764 | 89.0387 | 89.3063 | 52.5454
3671.322 | 900 | 894.866 | 214.2366 | 821.0286 | 838.2458 | 89.0387 | 89.2653 | 51.3143
3674.023 | 900 | 895.545 | 214.3282 | 828.319 | 850.3359 | 89.1227 | 89.3034 | 51.7699
3676.573 | 900 | 895.8606 | 214.6692 | 807.0058 | 844.3161 | 89.2068 | 89.4455 | 50.4379
3679.154 | 900 | 894.1317 | 214.8547 | 824.4916 | 846.9669 | 89.2908 | 89.5228 | 51.5307
3681.711 | 900 | 895.0732 | 214.9877 | 828.8626 | 847.7577 | 89.3749 | 89.5782 | 51.8039
3684.298 | 900 | 893.6446 | 215.1737 | 826.9216 | 839.8745 | 89.4589 | 89.6557 | 51.6826
3686.866 | 900 | 892.1301 | 215.4864 | 829.897 | 858.1482 | 89.543 | 89.786 | 51.8686
3689.438 | 900 | 889.9574 | 215.7172 | 807.6172 | 840.1127 | 89.627 | 89.8822 | 50.4761
3692.021 | 900 | 894.8565 | 215.8618 | 812.414 | 849.2414 | 89.7111 | 89.9424 | 50.7759
3694.549 | 900 | 892.7401 | 215.9594 | 819.6309 | 846.7846 | 89.7952 | 89.9831 | 51.2269
3697.135 | 900 | 894.9425 | 216.3326 | 833.7461 | 860.0823 | 89.8792 | 90.1386 | 52.1091
3699.663 | 900 | 893.9832 | 216.4079 | 820.9124 | 845.1621 | 89.9633 | 90.1699 | 51.307
3702.287 | 900 | 893.5417 | 216.5581 | 803.123 | 844.0082 | 90.0473 | 90.2325 | 50.1952
3704.988 | 900 | 896.8463 | 216.9083 | 805.2306 | 842.2337 | 90.1314 | 90.3784 | 50.3269
3707.527 | 900 | 894.0279 | 216.9883 | 804.0167 | 836.8772 | 90.2154 | 90.4118 | 50.251
3710.13 | 900 | 896.7961 | 217.2393 | 822.8357 | 844.3845 | 90.2995 | 90.5164 | 51.4272
3712.657 | 900 | 894.7397 | 217.4234 | 808.4619 | 836.7379 | 90.3835 | 90.5931 | 50.5289
3715.37 | 900 | 893.5732 | 217.5768 | 820.4318 | 846.3657 | 90.4676 | 90.657 | 51.277
3717.913 | 900 | 893.8931 | 217.8952 | 826.4075 | 851.2612 | 90.5516 | 90.7897 | 51.6505
3720.514 | 900 | 893.3014 | 217.8972 | 804.9347 | 835.0471 | 90.6357 | 90.7905 | 50.3084
3723.157 | 900 | 894.274 | 218.1564 | 810.8602 | 837.608 | 90.7197 | 90.8985 | 50.6788
3725.725 | 900 | 894.6062 | 218.4798 | 829.1722 | 859.6154 | 90.8038 | 91.0332 | 51.8233
3728.301 | 900 | 895.2422 | 218.5997 | 792.1184 | 831.4314 | 90.8879 | 91.0832 | 49.5074
3730.892 | 900 | 896.4204 | 218.8795 | 808.4772 | 837.5869 | 90.9719 | 91.1998 | 50.5298
3733.473 | 900 | 893.8137 | 219.1284 | 803.8021 | 834.3214 | 91.056 | 91.3035 | 50.2376
3736.02 | 900 | 894.2395 | 219.1275 | 814.2165 | 842.7156 | 91.14 | 91.3031 | 50.8885
3738.557 | 900 | 895.3997 | 219.5186 | 803.783 | 838.4123 | 91.2241 | 91.4661 | 50.2364
3741.104 | 900 | 895.0197 | 219.5114 | 798.9253 | 843.8126 | 91.3081 | 91.4631 | 49.9328
3743.636 | 900 | 893.879 | 219.7848 | 787.8733 | 825.5404 | 91.3922 | 91.577 | 49.2421
3746.166 | 900 | 893.9165 | 219.9443 | 812.9207 | 842.6303 | 91.4762 | 91.6435 | 50.8075
3748.78 | 900 | 894.9538 | 220.33 | 818.5005 | 842.9787 | 91.5603 | 91.8042 | 51.1563
3751.377 | 900 | 894.3914 | 220.4422 | 834.6761 | 852.087 | 91.6443 | 91.8509 | 52.1673
3753.916 | 900 | 892.7016 | 220.6695 | 809.2343 | 843.8427 | 91.7284 | 91.9456 | 50.5771
3756.495 | 900 | 896.2038 | 220.8365 | 798.2994 | 835.9041 | 91.8124 | 92.0152 | 49.8937
3759.022 | 900 | 894.7034 | 221.0921 | 809.4494 | 839.111 | 91.8965 | 92.1217 | 50.5906
3761.565 | 900 | 894.333 | 221.3296 | 832.0655 | 854.3729 | 91.9806 | 92.2207 | 52.0041
3764.099 | 900 | 896.0938 | 221.3667 | 807.5244 | 836.8484 | 92.0646 | 92.2361 | 50.4703
3766.627 | 900 | 895.0032 | 221.7687 | 824.1885 | 864.3676 | 92.1487 | 92.4036 | 51.5118
3769.152 | 900 | 895.7449 | 221.8847 | 795.5597 | 835.3725 | 92.2327 | 92.452 | 49.7225
3771.708 | 900 | 894.4936 | 222.1068 | 808.492 | 840.8426 | 92.3168 | 92.5445 | 50.5308
3774.285 | 900 | 896.8973 | 222.2162 | 833.745 | 853.2053 | 92.4008 | 92.5901 | 52.1091
3776.954 | 900 | 895.8698 | 222.5351 | 801.3759 | 839.5907 | 92.4849 | 92.7229 | 50.086
3779.488 | 900 | 892.5996 | 222.7496 | 809.1353 | 843.4888 | 92.5689 | 92.8123 | 50.571
3782.092 | 900 | 893.0172 | 223.0876 | 810.6882 | 861.6053 | 92.653 | 92.9532 | 50.668
3784.623 | 900 | 893.5501 | 223.1637 | 796.2514 | 836.1614 | 92.737 | 92.9849 | 49.7657
3787.149 | 900 | 895.8123 | 223.3268 | 786.2924 | 849.6231 | 92.8211 | 93.0528 | 49.1433
3789.676 | 900 | 894.7373 | 223.4018 | 739.7345 | 828.4499 | 92.9051 | 93.0841 | 46.2334
3792.333 | 900 | 893.6612 | 223.5922 | 724.3456 | 839.8885 | 92.9892 | 93.1634 | 45.2716
3795.09 | 900 | 894.9826 | 223.9001 | 697.8983 | 841.7372 | 93.0733 | 93.2917 | 43.6186
3797.617 | 900 | 893.307 | 224.1576 | 670.3362 | 846.8221 | 93.1573 | 93.399 | 41.896
3800.155 | 900 | 894.0695 | 224.4499 | 674.3284 | 859.6747 | 93.2414 | 93.5208 | 42.1455
3802.718 | 900 | 892.6611 | 224.5883 | 616.972 | 840.7275 | 93.3254 | 93.5785 | 38.5608
3805.294 | 900 | 894.2121 | 224.7519 | 595.392 | 856.1258 | 93.4095 | 93.6466 | 37.212
3807.84 | 900 | 893.1894 | 225.0346 | 561.0888 | 838.0922 | 93.4935 | 93.7644 | 35.068
3810.387 | 900 | 892.8631 | 225.1728 | 559.5116 | 861.457 | 93.5776 | 93.822 | 34.9695
3812.976 | 900 | 895.2796 | 225.2217 | 532.117 | 831.5902 | 93.6616 | 93.8424 | 33.2573
3815.533 | 900 | 892.9913 | 225.5355 | 490.2675 | 839.5549 | 93.7457 | 93.9731 | 30.6417
3818.061 | 900 | 894.014 | 225.6746 | 478.0563 | 849.6942 | 93.8297 | 94.0311 | 29.8785
3820.594 | 900 | 893.8035 | 225.8579 | 442.4801 | 842.1311 | 93.9138 | 94.1075 | 27.655
3823.118 | 900 | 893.9549 | 226.0383 | 414.634 | 845.0149 | 93.9978 | 94.1826 | 25.9146
3825.645 | 900 | 896.3519 | 226.1575 | 404.3752 | 839.3137 | 94.0819 | 94.2323 | 25.2734
3828.393 | 900 | 895.8679 | 226.4322 | 355.1031 | 838.6377 | 94.166 | 94.3467 | 22.1939
3830.982 | 900 | 896.3347 | 226.5956 | 349.0354 | 839.8868 | 94.25 | 94.4148 | 21.8147
3833.512 | 900 | 894.8733 | 226.7553 | 313.4561 | 833.6908 | 94.3341 | 94.4814 | 19.591
3836.137 | 900 | 896.9092 | 227.1093 | 286.9661 | 849.3719 | 94.4181 | 94.6289 | 17.9354
3838.664 | 900 | 897.9645 | 227.1657 | 283.2286 | 859.26 | 94.5022 | 94.6524 | 17.7018
3841.36 | 900 | 895.7627 | 227.3869 | 245.0767 | 849.5927 | 94.5862 | 94.7445 | 15.3173
3843.912 | 900 | 894.283 | 227.6002 | 229.0119 | 860.4128 | 94.6703 | 94.8334 | 14.3132
3846.439 | 900 | 895.7724 | 227.7488 | 196.9507 | 861.8512 | 94.7543 | 94.8953 | 12.3094
3848.997 | 900 | 897.4727 | 227.9499 | 183.8482 | 835.755 | 94.8384 | 94.9791 | 11.4905
3851.521 | 900 | 894.2454 | 228.3283 | 151.8329 | 872.892 | 94.9224 | 95.1368 | 9.4896
3854.072 | 900 | 896.9729 | 228.3631 | 119.3917 | 837.6892 | 95.0065 | 95.1513 | 7.462
3856.602 | 900 | 894.5676 | 228.6427 | 77.3239 | 854.0438 | 95.0905 | 95.2678 | 4.8327
3859.14 | 900 | 893.1738 | 228.7195 | 52.6426 | 842.9595 | 95.1746 | 95.2998 | 3.2902
3861.667 | 900 | 894.181 | 228.9236 | 45.7053 | 835.4667 | 95.2587 | 95.3848 | 2.8566
3864.349 | 900 | 895.1091 | 229.1822 | 1.7707 | 838.1243 | 95.3427 | 95.4926 | 0.11067
3866.881 | 900 | 896.6206 | 229.3975 | -22.942 | 845.5497 | 95.4268 | 95.5823 | -1.4339
3869.443 | 900 | 895.0379 | 229.5742 | -44.3885 | 837.6267 | 95.5108 | 95.6559 | -2.7743
3872.007 | 900 | 894.4473 | 229.7272 | -69.0027 | 831.3529 | 95.5949 | 95.7197 | -4.3127
3874.534 | 900 | 896.0353 | 229.9795 | -69.2927 | 848.806 | 95.6789 | 95.8248 | -4.3308
3877.08 | 900 | 893.3754 | 230.129 | -109.2165 | 870.5039 | 95.763 | 95.8871 | -6.826
3879.61 | 900 | 894.4954 | 230.1963 | -132.9735 | 828.0952 | 95.847 | 95.9151 | -8.3108
3882.142 | 900 | 891.0346 | 230.5464 | -150.3222 | 847.2554 | 95.9311 | 96.061 | -9.3951
3884.765 | 900 | 893.2793 | 230.805 | -156.3333 | 852.9423 | 96.0151 | 96.1688 | -9.7708
3887.295 | 900 | 895.0541 | 230.9908 | -137.7718 | 841.096 | 96.0992 | 96.2462 | -8.6107
3889.852 | 900 | 894.911 | 231.1333 | -140.1469 | 835.4503 | 96.1832 | 96.3055 | -8.7592
3892.384 | 900 | 894.6594 | 231.523 | -127.957 | 835.5818 | 96.2673 | 96.4679 | -7.9973
3894.946 | 900 | 892.6121 | 231.538 | -147.4467 | 858.4038 | 96.3514 | 96.4742 | -9.2154
3897.531 | 900 | 896.8734 | 231.6659 | -144.626 | 834.9314 | 96.4354 | 96.5275 | -9.0391
3900.12 | 900 | 895.6315 | 231.8837 | -146.16 | 839.9496 | 96.5195 | 96.6182 | -9.135
3902.65 | 900 | 895.564 | 232.1777 | -156.6541 | 832.8274 | 96.6035 | 96.7407 | -9.7909
3905.386 | 900 | 892.1872 | 232.4778 | -131.7916 | 847.1046 | 96.6876 | 96.8657 | -8.237
3907.99 | 900 | 896.9004 | 232.4563 | -144.0045 | 847.2102 | 96.7716 | 96.8568 | -9.0003
3910.531 | 900 | 893.0728 | 232.7873 | -136.4385 | 837.4757 | 96.8557 | 96.9947 | -8.5274
3913.126 | 900 | 895.6851 | 233.0462 | -158.8025 | 827.1311 | 96.9397 | 97.1026 | -9.9252
3915.654 | 900 | 895.2283 | 233.2861 | -154.5201 | 840.3028 | 97.0238 | 97.2025 | -9.6575
3918.382 | 900 | 895.57 | 233.4778 | -130.8913 | 857.2547 | 97.1078 | 97.2824 | -8.1807
3920.916 | 900 | 896.0384 | 233.5702 | -162.9534 | 836.467 | 97.1919 | 97.3209 | -10.1846
3923.464 | 900 | 892.4398 | 233.9137 | -145.9605 | 852.2928 | 97.2759 | 97.464 | -9.1225
3926.163 | 900 | 895.3691 | 233.9653 | -148.5423 | 835.9515 | 97.36 | 97.4855 | -9.2839
3928.776 | 900 | 894.4601 | 234.0835 | -148.1907 | 832.932 | 97.4441 | 97.5348 | -9.2619
3931.414 | 900 | 894.984 | 234.4 | -147.3909 | 859.3359 | 97.5281 | 97.6667 | -9.2119
3934.104 | 900 | 892.3204 | 234.7557 | -133.9763 | 850.4161 | 97.6122 | 97.8149 | -8.3735
3936.633 | 900 | 894.9531 | 234.9195 | -140.8643 | 874.4135 | 97.6962 | 97.8831 | -8.804
3939.169 | 900 | 894.9069 | 235.03 | -159.2964 | 841.3577 | 97.7803 | 97.9292 | -9.956
3941.799 | 900 | 895.193 | 235.1953 | -143.3086 | 832.5195 | 97.8643 | 97.9981 | -8.9568
3944.327 | 900 | 892.0801 | 235.2888 | -152.4695 | 839.0491 | 97.9484 | 98.037 | -9.5293
3947.038 | 900 | 896.6609 | 235.6766 | -155.6098 | 849.6152 | 98.0324 | 98.1986 | -9.7256
3949.581 | 900 | 894.2431 | 236.0337 | -146.7334 | 871.9676 | 98.1165 | 98.3474 | -9.1708
3952.109 | 900 | 894.305 | 235.9533 | -157.5439 | 853.4993 | 98.2005 | 98.3139 | -9.8465
3954.636 | 900 | 896.4691 | 236.3638 | -157.0681 | 850.8618 | 98.2846 | 98.4849 | -9.8168
3957.165 | 900 | 895.976 | 236.3822 | -154.7508 | 837.7282 | 98.3686 | 98.4926 | -9.6719
3959.775 | 900 | 891.9435 | 236.5446 | -164.3527 | 839.1195 | 98.4527 | 98.5603 | -10.272
3962.303 | 900 | 894.5536 | 236.8579 | -166.8473 | 828.9859 | 98.5368 | 98.6908 | -10.428
3964.906 | 900 | 892.7638 | 237.0051 | -149.7467 | 829.5593 | 98.6208 | 98.7521 | -9.3592
3967.434 | 900 | 894.8851 | 237.2078 | -142.3625 | 838.1125 | 98.7049 | 98.8366 | -8.8977
3969.972 | 900 | 894.045 | 237.4578 | -136.8853 | 865.6653 | 98.7889 | 98.9407 | -8.5553
3972.507 | 900 | 891.3923 | 237.6228 | -150.5739 | 825.2028 | 98.873 | 99.0095 | -9.4109
3975.068 | 900 | 892.3594 | 237.8776 | -164.3274 | 835.3352 | 98.957 | 99.1157 | -10.2705
3977.591 | 900 | 890.8532 | 238.0266 | -167.0299 | 843.3749 | 99.0411 | 99.1778 | -10.4394
3980.127 | 900 | 895.6317 | 238.2475 | -155.8606 | 829.0716 | 99.1251 | 99.2698 | -9.7413
3982.654 | 900 | 893.2987 | 238.5077 | -157.033 | 844.7869 | 99.2092 | 99.3782 | -9.8146
3985.383 | 900 | 891.0385 | 238.565 | -164.9928 | 845.9414 | 99.2932 | 99.4021 | -10.312
3987.911 | 900 | 893.0414 | 238.8193 | -161.562 | 831.4359 | 99.3773 | 99.508 | -10.0976
3990.532 | 900 | 895.5329 | 239.1175 | -142.7471 | 845.137 | 99.4613 | 99.6323 | -8.9217
3993.168 | 900 | 894.5719 | 239.4265 | -139.8156 | 849.0884 | 99.5454 | 99.7611 | -8.7385
3995.782 | 900 | 894.9058 | 239.6075 | -155.9687 | 843.5332 | 99.6295 | 99.8365 | -9.748
3998.369 | 900 | 891.8114 | 239.748 | -150.503 | 842.432 | 99.7135 | 99.895 | -9.4064
4000.932 | 900 | 893.9604 | 239.8512 | -141.7394 | 857.7771 | 99.7976 | 99.938 | -8.8587
4003.461 | 900 | 895.4607 | 240.1753 | -158.2225 | 833.4406 | 99.8816 | 100.0731 | -9.8889
4005.983 | 900 | 894.7259 | 240.3103 | -156.9741 | 838.549 | 99.9657 | 100.1293 | -9.8109
4008.511 | 900 | 892.5331 | 240.4034 | -161.5909 | 851.1949 | 100.0497 | 100.1681 | -10.0994
4011.107 | 900 | 896.068 | 240.7565 | -156.0654 | 837.5995 | 100.1338 | 100.3152 | -9.7541
4013.635 | 900 | 893.9046 | 240.8088 | -148.4363 | 847.4256 | 100.2178 | 100.337 | -9.2773
4016.166 | 900 | 892.5346 | 241.1894 | -149.923 | 848.744 | 100.3019 | 100.4956 | -9.3702
4018.78 | 900 | 891.8 | 241.3516 | -162.7331 | 833.7908 | 100.3859 | 100.5632 | -10.1708
4021.395 | 900 | 895.1064 | 241.5212 | -152.6716 | 836.9063 | 100.47 | 100.6338 | -9.542
4024.006 | 900 | 896.0893 | 241.7233 | -155.9694 | 836.4384 | 100.554 | 100.718 | -9.7481
4026.533 | 900 | 894.3258 | 242.0234 | -168.6475 | 846.2414 | 100.6381 | 100.8431 | -10.5405
4029.066 | 900 | 893.1123 | 242.2438 | -159.0848 | 838.3095 | 100.7222 | 100.9349 | -9.9428
4031.594 | 900 | 892.6565 | 242.4933 | -143.0622 | 861.4216 | 100.8062 | 101.0389 | -8.9414
4034.134 | 900 | 896.0508 | 242.5593 | -149.6105 | 862.3027 | 100.8903 | 101.0664 | -9.3507
4036.661 | 900 | 893.8087 | 242.6406 | -154.8164 | 863.3283 | 100.9743 | 101.1003 | -9.676
4039.366 | 900 | 893.9112 | 242.8891 | -146.7271 | 827.1365 | 101.0584 | 101.2038 | -9.1704
4041.914 | 900 | 893.4485 | 243.2075 | -146.4464 | 865.9213 | 101.1424 | 101.3365 | -9.1529
4044.443 | 900 | 895.1004 | 243.3926 | -159.8551 | 837.932 | 101.2265 | 101.4136 | -9.9909
4047.045 | 900 | 897.5119 | 243.5751 | -160.6752 | 834.8836 | 101.3105 | 101.4896 | -10.0422
4049.567 | 900 | 896.1486 | 243.6133 | -167.0471 | 835.0256 | 101.3946 | 101.5055 | -10.4404
4052.158 | 900 | 894.3943 | 244.1898 | -155.9122 | 847.4727 | 101.4786 | 101.7458 | -9.7445
4054.737 | 900 | 895.643 | 244.0157 | -167.9369 | 837.6593 | 101.5627 | 101.6732 | -10.4961
4057.329 | 900 | 891.0599 | 244.1562 | -145.3171 | 836.1711 | 101.6467 | 101.7317 | -9.0823
4060.065 | 900 | 894.0105 | 244.7268 | -149.2139 | 848.1784 | 101.7308 | 101.9695 | -9.3259
4062.592 | 900 | 892.4372 | 244.8853 | -152.8717 | 867.1025 | 101.8149 | 102.0355 | -9.5545
4065.132 | 900 | 895.1593 | 245.107 | -167.8457 | 858.1476 | 101.8989 | 102.1279 | -10.4904
4067.656 | 900 | 893.5428 | 245.1705 | -184.6104 | 852.5006 | 101.983 | 102.1544 | -11.5381
4070.375 | 900 | 890.5247 | 245.2275 | -222.209 | 824.0829 | 102.067 | 102.1781 | -13.8881
4072.961 | 900 | 895.1643 | 246.505 | -219.7826 | 837.256 | 102.1511 | 102.7104 | -13.7364
4075.483 | 900 | 893.729 | 246.5312 | -201.7148 | 832.1147 | 102.2351 | 102.7213 | -12.6072
4078.06 | 900 | 895.6089 | 245.6509 | -255.1535 | 831.7345 | 102.3192 | 102.3545 | -15.9471
4080.591 | 900 | 898.9987 | 245.9211 | -283.21 | 829.2697 | 102.4032 | 102.4671 | -17.7006
4083.127 | 900 | 895.6396 | 246.189 | -338.9221 | 845.7993 | 102.4873 | 102.5787 | -21.1826
4085.649 | 900 | 893.8217 | 246.331 | -340.2487 | 843.2508 | 102.5713 | 102.6379 | -21.2655
4088.288 | 900 | 891.3798 | 246.545 | -391.0127 | 812.268 | 102.6554 | 102.7271 | -24.4383
4090.978 | 900 | 889.5498 | 246.8225 | -414.2177 | 832.7184 | 102.7394 | 102.8427 | -25.8886
4093.516 | 900 | 895.1197 | 247.2175 | -441.358 | 828.703 | 102.8235 | 103.0073 | -27.5849
4096.044 | 900 | 893.2319 | 247.0344 | -443.4901 | 851.8098 | 102.9076 | 102.931 | -27.7181
4098.572 | 900 | 887.5056 | 247.2805 | -477.6588 | 850.4975 | 102.9916 | 103.0335 | -29.8537
4101.107 | 900 | 894.2593 | 247.5309 | -500.4494 | 844.7251 | 103.0757 | 103.1379 | -31.2781
4103.63 | 900 | 896.2336 | 247.569 | -533.7855 | 833.0745 | 103.1597 | 103.1538 | -33.3616
4106.161 | 900 | 892.0135 | 247.6557 | -559.0084 | 850.1433 | 103.2438 | 103.1899 | -34.938
4108.741 | 900 | 893.2319 | 248.0906 | -580.8555 | 837.1142 | 103.3278 | 103.3711 | -36.3035
4111.334 | 900 | 895.1596 | 248.2919 | -612.3896 | 817.1552 | 103.4119 | 103.4549 | -38.2743
4114.076 | 900 | 890.828 | 248.4185 | -647.7416 | 844.347 | 103.4959 | 103.5077 | -40.4838
4116.605 | 900 | 895.3026 | 248.6628 | -661.4784 | 833.0951 | 103.58 | 103.6095 | -41.3424
4119.146 | 900 | 892.372 | 248.7272 | -688.8812 | 829.0891 | 103.664 | 103.6363 | -43.0551
4121.78 | 900 | 889.6205 | 249.0173 | -712.6715 | 833.1072 | 103.7481 | 103.7572 | -44.542
4124.307 | 900 | 895.5074 | 249.2499 | -729.5544 | 858.1551 | 103.8321 | 103.8541 | -45.5972
4126.933 | 900 | 891.4806 | 249.5772 | -761.0729 | 847.3857 | 103.9162 | 103.9905 | -47.5671
4129.457 | 900 | 894.0246 | 249.5816 | -772.5816 | 835.3638 | 104.0003 | 103.9923 | -48.2864
4132.017 | 900 | 893.1568 | 249.7862 | -834.0736 | 804.791 | 104.0843 | 104.0776 | -52.1296
4134.549 | 900 | 895.296 | 250.1837 | -843.8528 | 827.9657 | 104.1684 | 104.2432 | -52.7408
4137.097 | 900 | 895.8455 | 250.2118 | -873.3707 | 803.4047 | 104.2524 | 104.2549 | -54.5857
4139.632 | 900 | 897.2511 | 250.2479 | -878.8797 | 822.1428 | 104.3365 | 104.27 | -54.93
4142.159 | 900 | 898.1598 | 250.6667 | -907.6743 | 819.3481 | 104.4205 | 104.4445 | -56.7296
4144.734 | 900 | 895.227 | 250.7438 | -938.7018 | 820.5276 | 104.5046 | 104.4766 | -58.6689
4147.286 | 900 | 895.3963 | 250.9546 | -953.8024 | 813.4428 | 104.5886 | 104.5644 | -59.6126
4149.975 | 900 | 892.1313 | 251.0793 | -974.5948 | 819.8078 | 104.6727 | 104.6164 | -60.9122
4152.531 | 900 | 895.5932 | 251.3512 | -999.8846 | 820.7816 | 104.7567 | 104.7297 | -62.4928
4155.125 | 900 | 892.4654 | 251.4664 | -1030.686 | 802.5705 | 104.8408 | 104.7777 | -64.4179
4157.658 | 900 | 890.1401 | 251.7923 | -1069.1696 | 803.2945 | 104.9248 | 104.9134 | -66.8231
4160.368 | 900 | 893.6085 | 251.8506 | -1068.882 | 794.8967 | 105.0089 | 104.9378 | -66.8051
4162.957 | 900 | 894.5692 | 252.3739 | -1095.7085 | 810.2231 | 105.093 | 105.1558 | -68.4818
4165.511 | 900 | 891.8923 | 252.1123 | -1117.0407 | 806.6405 | 105.177 | 105.0468 | -69.815
4168.045 | 900 | 893.8717 | 252.5361 | -1138.8636 | 786.594 | 105.2611 | 105.2234 | -71.179
4170.573 | 900 | 891.4506 | 252.7687 | -1139.4815 | 799.1344 | 105.3451 | 105.3203 | -71.2176
4173.101 | 900 | 896.46 | 252.8606 | -1183.7939 | 786.7773 | 105.4292 | 105.3586 | -73.9871
4175.661 | 900 | 889.5042 | 253.0795 | -1159.7879 | 809.726 | 105.5132 | 105.4498 | -72.4867
4178.367 | 900 | 893.2676 | 253.373 | -1190.1182 | 780.0513 | 105.5973 | 105.5721 | -74.3824
4180.936 | 900 | 893.569 | 253.4962 | -1153.4551 | 800.8767 | 105.6813 | 105.6234 | -72.0909
4183.464 | 900 | 891.8564 | 253.7807 | -1203.5199 | 791.4471 | 105.7654 | 105.742 | -75.22
4186.156 | 900 | 891.6141 | 253.9399 | -1165.8053 | 802.9879 | 105.8494 | 105.8083 | -72.8628
4188.73 | 900 | 891.8645 | 254.0957 | -1175.3083 | 816.0637 | 105.9335 | 105.8732 | -73.4568
4191.313 | 900 | 894.6678 | 254.4575 | -1168.1518 | 781.2854 | 106.0175 | 106.024 | -73.0095
4193.836 | 900 | 893.0461 | 254.6282 | -1195.2839 | 807.4922 | 106.1016 | 106.0951 | -74.7052
4196.412 | 900 | 893.1646 | 254.6437 | -1226.0322 | 785.7254 | 106.1857 | 106.1016 | -76.627
4198.94 | 900 | 892.6841 | 254.9769 | -1215.0341 | 788.0263 | 106.2697 | 106.2404 | -75.9396
4201.479 | 900 | 891.3203 | 255.1434 | -1177.0265 | 801.697 | 106.3538 | 106.3097 | -73.5642
4204.026 | 900 | 890.8366 | 255.3541 | -1165.4504 | 761.052 | 106.4378 | 106.3976 | -72.8407
4206.56 | 900 | 889.2503 | 255.4966 | -1175.2099 | 818.8975 | 106.5219 | 106.4569 | -73.4506
4209.092 | 900 | 892.5185 | 255.8386 | -1170.3229 | 777.2469 | 106.6059 | 106.5994 | -73.1452
4211.616 | 900 | 894.6406 | 256.0582 | -1213.1393 | 803.6853 | 106.69 | 106.6909 | -75.8212
4214.145 | 900 | 894.5717 | 256.0466 | -1174.9453 | 780.9474 | 106.774 | 106.6861 | -73.4341
4216.781 | 900 | 895.4599 | 256.3407 | -1164.3109 | 804.9433 | 106.8581 | 106.8086 | -72.7694
4219.308 | 900 | 893.925 | 256.4527 | -1226.4286 | 797.1044 | 106.9421 | 106.8553 | -76.6518
4221.922 | 900 | 896.7535 | 256.8862 | -1200.9576 | 787.2974 | 107.0262 | 107.0359 | -75.0598
4224.45 | 900 | 890.8211 | 256.8812 | -1190.2128 | 800.396 | 107.1102 | 107.0338 | -74.3883
4226.978 | 900 | 894.6784 | 257.099 | -1158.48 | 793.6112 | 107.1943 | 107.1246 | -72.405
4229.508 | 900 | 895.0323 | 257.3724 | -1225.9193 | 779.7876 | 107.2784 | 107.2385 | -76.62
4232.03 | 900 | 892.9166 | 257.5709 | -1192.2813 | 777.5466 | 107.3624 | 107.3212 | -74.5176
4234.59 | 900 | 894.4902 | 257.8887 | -1171.6196 | 806.6111 | 107.4465 | 107.4536 | -73.2262
4237.128 | 900 | 892.3045 | 257.797 | -1176.949 | 804.0327 | 107.5305 | 107.4154 | -73.5593
4239.66 | 900 | 893.6908 | 258.3605 | -1194.8 | 807.2842 | 107.6146 | 107.6502 | -74.675
4242.367 | 900 | 897.4709 | 258.4065 | -1152.844 | 792.8956 | 107.6986 | 107.6694 | -72.0527
4244.913 | 900 | 897.1842 | 258.6587 | -1227.3991 | 814.6775 | 107.7827 | 107.7745 | -76.7124
4247.44 | 900 | 890.0316 | 258.8073 | -1155.7966 | 785.4318 | 107.8667 | 107.8364 | -72.2373
4249.983 | 900 | 895.1032 | 258.9643 | -1193.972 | 810.7496 | 107.9508 | 107.9018 | -74.6233
4252.513 | 900 | 893.2144 | 259.1798 | -1223.7577 | 804.2305 | 108.0348 | 107.9916 | -76.4849
4255.141 | 900 | 896.0116 | 259.4601 | -1156.3879 | 807.1361 | 108.1189 | 108.1084 | -72.2742
4257.663 | 900 | 894.6865 | 259.6484 | -1190.5988 | 786.6285 | 108.2029 | 108.1868 | -74.4124
4260.363 | 900 | 897.2999 | 259.7697 | -1174.5255 | 802.8836 | 108.287 | 108.2374 | -73.4078
4262.891 | 900 | 895.0914 | 260.0501 | -1174.4287 | 792.2633 | 108.3711 | 108.3542 | -73.4018
4265.428 | 900 | 895.4755 | 260.178 | -1204.4413 | 799.7628 | 108.4551 | 108.4075 | -75.2776
4267.979 | 900 | 893.5669 | 260.469 | -1204.3841 | 823.794 | 108.5392 | 108.5287 | -75.274
4270.506 | 900 | 898.4726 | 260.7544 | -1186.8773 | 772.6717 | 108.6232 | 108.6477 | -74.1798
4273.034 | 900 | 895.1128 | 260.8189 | -1176.3978 | 798.252 | 108.7073 | 108.6745 | -73.5249
4275.561 | 900 | 897.5744 | 260.974 | -1169.4953 | 790.8203 | 108.7913 | 108.7392 | -73.0935
4278.136 | 900 | 894.0324 | 261.3162 | -1167.0682 | 798.0958 | 108.8754 | 108.8817 | -72.9418
4280.664 | 900 | 896.9348 | 261.5571 | -1235.4761 | 792.1871 | 108.9594 | 108.9821 | -77.2173
4283.366 | 900 | 893.0474 | 261.6538 | -1229.576 | 771.1015 | 109.0435 | 109.0224 | -76.8485
4285.906 | 900 | 897.4824 | 261.7191 | -1219.1845 | 777.6212 | 109.1275 | 109.0496 | -76.199
4288.44 | 900 | 894.507 | 261.7917 | -1233.327 | 778.7981 | 109.2116 | 109.0799 | -77.0829
4291.034 | 900 | 893.5267 | 262.2095 | -1164.2422 | 815.9817 | 109.2956 | 109.254 | -72.7651
4293.572 | 900 | 896.2723 | 262.5137 | -1184.6065 | 778.5437 | 109.3797 | 109.3807 | -74.0379
4296.094 | 900 | 893.9085 | 262.6339 | -1244.0514 | 798.3603 | 109.4638 | 109.4308 | -77.7532
4298.624 | 900 | 895.9136 | 262.7934 | -1199.7137 | 771.3646 | 109.5478 | 109.4972 | -74.9821
4301.158 | 900 | 892.497 | 263.023 | -1168.3229 | 792.36 | 109.6319 | 109.5929 | -73.0202
4303.728 | 900 | 893.621 | 263.2142 | -1216.5925 | 760.2337 | 109.7159 | 109.6726 | -76.037
4306.305 | 900 | 893.8532 | 263.4563 | -1178.3399 | 790.9401 | 109.8 | 109.7734 | -73.6462
4308.914 | 900 | 894.0788 | 263.6495 | -1191.0425 | 756.3895 | 109.884 | 109.854 | -74.4402
4311.471 | 900 | 895.1283 | 263.8605 | -1160.25 | 761.7436 | 109.9681 | 109.9419 | -72.5156

## 70%
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) | v pu | q pu
8172.169 | 2100 | 1967.1992 | 264.0098 | -1426.8005 | 1713.7822 | 110.0852 | 110.0041 | -89.175
8174.795 | 2100 | 1969.052 | 263.8289 | -1411.0971 | 1698.8126 | 110.0011 | 109.9287 | -88.1936
8177.416 | 2100 | 1971.4098 | 263.507 | -1422.8653 | 1715.9169 | 109.9169 | 109.7946 | -88.9291
8180.131 | 2100 | 1969.5704 | 263.4543 | -1416.2961 | 1710.9333 | 109.8328 | 109.7726 | -88.5185
8182.654 | 2100 | 1963.6751 | 263.2039 | -1406.3553 | 1727.0676 | 109.7487 | 109.6683 | -87.8972
8185.381 | 2100 | 1968.2559 | 263.0338 | -1410.2096 | 1715.8832 | 109.6645 | 109.5974 | -88.1381
8187.966 | 2100 | 1968.4759 | 262.8838 | -1403.0626 | 1722.8331 | 109.5804 | 109.5349 | -87.6914
8190.489 | 2100 | 1964.401 | 262.6874 | -1411.0187 | 1729.6043 | 109.4962 | 109.4531 | -88.1887
8193.026 | 2100 | 1959.6252 | 262.4685 | -1405.8278 | 1716.9916 | 109.4121 | 109.3619 | -87.8642
8195.6 | 2100 | 1955.7831 | 262.3487 | -1416.0477 | 1702.6095 | 109.3279 | 109.3119 | -88.503
8198.148 | 2100 | 1955.6506 | 261.9554 | -1401.7856 | 1726.5491 | 109.2438 | 109.1481 | -87.6116
8200.686 | 2100 | 1952.9713 | 261.725 | -1396.9913 | 1721.6171 | 109.1596 | 109.0521 | -87.312
8203.314 | 2100 | 1955.691 | 261.5943 | -1415.5915 | 1694.6219 | 109.0755 | 108.9976 | -88.4745
8205.969 | 2100 | 1960.1062 | 261.3801 | -1416.6365 | 1709.4418 | 108.9914 | 108.9084 | -88.5398
8208.506 | 2100 | 1956.0724 | 261.206 | -1398.3765 | 1710.1153 | 108.9072 | 108.8358 | -87.3985
8211.067 | 2100 | 1956.7143 | 260.8707 | -1419.4895 | 1699.2135 | 108.8231 | 108.6961 | -88.7181
8213.6 | 2100 | 1952.8445 | 260.812 | -1412.8212 | 1702.5054 | 108.7389 | 108.6717 | -88.3013
8216.127 | 2100 | 1948.5955 | 260.5339 | -1405.7412 | 1696.1771 | 108.6548 | 108.5558 | -87.8588
8218.649 | 2100 | 1943.4368 | 260.1487 | -1413.9535 | 1691.1888 | 108.5706 | 108.3953 | -88.3721
8221.387 | 2100 | 1938.7405 | 260.0973 | -1390.4301 | 1719.3983 | 108.4865 | 108.3739 | -86.9019
8224.007 | 2100 | 1940.0823 | 260.1234 | -1400.6426 | 1700.9619 | 108.4024 | 108.3848 | -87.5402
8226.534 | 2100 | 1943.3553 | 259.8036 | -1399.4102 | 1713.6838 | 108.3182 | 108.2515 | -87.4631
8229.068 | 2100 | 1939.8425 | 259.4991 | -1400.5885 | 1695.065 | 108.2341 | 108.1246 | -87.5368
8231.626 | 2100 | 1934.7848 | 259.4617 | -1401.9584 | 1695.5119 | 108.1499 | 108.1091 | -87.6224
8234.154 | 2100 | 1935.8218 | 259.1046 | -1398.1346 | 1700.6663 | 108.0658 | 107.9603 | -87.3834
8236.714 | 2100 | 1930.0414 | 258.7505 | -1406.7607 | 1690.0396 | 107.9816 | 107.8127 | -87.9225
8239.299 | 2100 | 1935.6407 | 258.5394 | -1409.3985 | 1673.6354 | 107.8975 | 107.7247 | -88.0874
8241.864 | 2100 | 1939.7695 | 258.5649 | -1408.4402 | 1684.7599 | 107.8134 | 107.7354 | -88.0275
8244.408 | 2100 | 1938.8003 | 258.2111 | -1416.0366 | 1671.753 | 107.7292 | 107.5879 | -88.5023
8247.016 | 2100 | 1942.6047 | 258.1019 | -1403.5618 | 1693.8866 | 107.6451 | 107.5425 | -87.7226
8249.596 | 2100 | 1939.2836 | 257.7821 | -1413.6283 | 1673.0537 | 107.5609 | 107.4092 | -88.3518
8252.127 | 2100 | 1933.9808 | 257.8209 | -1414.7818 | 1677.7412 | 107.4768 | 107.4254 | -88.4239
8254.649 | 2100 | 1934.7694 | 257.4836 | -1404.9729 | 1669.4152 | 107.3926 | 107.2848 | -87.8108
8257.39 | 2100 | 1940.9894 | 257.3092 | -1378.6045 | 1701.915 | 107.3085 | 107.2121 | -86.1628
8259.967 | 2100 | 1936.4052 | 257.0547 | -1416.9003 | 1661.4455 | 107.2244 | 107.1061 | -88.5563
8262.496 | 2100 | 1940.4802 | 256.9225 | -1375.8407 | 1703.5989 | 107.1402 | 107.051 | -85.99
8265.019 | 2100 | 1939.8397 | 256.5649 | -1400.7333 | 1665.2932 | 107.0561 | 106.9021 | -87.5458
8267.547 | 2100 | 1943.8846 | 256.4175 | -1397.3865 | 1677.5223 | 106.9719 | 106.8406 | -87.3367
8270.101 | 2100 | 1940.3554 | 256.2882 | -1393.7376 | 1666.249 | 106.8878 | 106.7868 | -87.1086
8272.639 | 2100 | 1942.089 | 256.1869 | -1388.072 | 1691.0231 | 106.8036 | 106.7446 | -86.7545
8275.167 | 2100 | 1944.3768 | 255.7294 | -1384.1328 | 1675.0548 | 106.7195 | 106.5539 | -86.5083
8277.795 | 2100 | 1946.5119 | 255.653 | -1366.1098 | 1706.814 | 106.6353 | 106.5221 | -85.3819
8280.428 | 2100 | 1943.6795 | 255.4346 | -1367.3124 | 1687.2213 | 106.5512 | 106.4311 | -85.457
8282.95 | 2100 | 1939.0857 | 255.4033 | -1357.157 | 1702.3023 | 106.4671 | 106.418 | -84.8223
8285.56 | 2100 | 1935.1095 | 255.0748 | -1350.7545 | 1696.879 | 106.3829 | 106.2812 | -84.4222
8288.141 | 2100 | 1934.3531 | 254.9341 | -1334.3086 | 1712.0905 | 106.2988 | 106.2226 | -83.3943
8290.664 | 2100 | 1938.4493 | 254.7248 | -1318.0952 | 1707.3269 | 106.2146 | 106.1353 | -82.3809
8293.359 | 2100 | 1942.9521 | 254.5434 | -1307.9966 | 1725.5259 | 106.1305 | 106.0597 | -81.7498
8295.908 | 2100 | 1947.3769 | 254.3284 | -1286.5453 | 1719.8734 | 106.0463 | 105.9701 | -80.4091
8298.44 | 2100 | 1952.2298 | 254.282 | -1249.6183 | 1752.9692 | 105.9622 | 105.9508 | -78.1011
8301.021 | 2100 | 1950.9063 | 253.9887 | -1267.3773 | 1728.9941 | 105.8781 | 105.8286 | -79.2111
8303.555 | 2100 | 1947.5638 | 253.6707 | -1247.9025 | 1736.4233 | 105.7939 | 105.6961 | -77.9939
8306.086 | 2100 | 1942.7631 | 253.3788 | -1235.3468 | 1747.5791 | 105.7098 | 105.5745 | -77.2092
8308.618 | 2100 | 1939.7063 | 253.368 | -1182.4738 | 1783.0491 | 105.6256 | 105.57 | -73.9046
8311.149 | 2100 | 1939.5893 | 253.1674 | -1203.4664 | 1757.6893 | 105.5415 | 105.4864 | -75.2166
8313.684 | 2100 | 1934.6679 | 252.9459 | -1186.0139 | 1762.0917 | 105.4573 | 105.3941 | -74.1259
8316.323 | 2100 | 1931.6384 | 252.7222 | -1147.0967 | 1780.5336 | 105.3732 | 105.3009 | -71.6935
8319.003 | 2100 | 1926.4883 | 252.5237 | -1125.7691 | 1782.5728 | 105.2891 | 105.2182 | -70.3606
8321.536 | 2100 | 1923.0624 | 252.2946 | -1118.8403 | 1786.4652 | 105.2049 | 105.1227 | -69.9275
8324.064 | 2100 | 1922.5986 | 252.2447 | -1096.2106 | 1807.3084 | 105.1208 | 105.102 | -68.5132
8326.592 | 2100 | 1926.4397 | 251.927 | -1093.8694 | 1801.1152 | 105.0366 | 104.9696 | -68.3668
8329.162 | 2100 | 1931.3744 | 251.6689 | -1080.38 | 1797.3475 | 104.9525 | 104.862 | -67.5238
8331.727 | 2100 | 1935.8882 | 251.6372 | -1045.1498 | 1817.9114 | 104.8683 | 104.8488 | -65.3219
8334.287 | 2100 | 1935.7431 | 251.3748 | -1041.8101 | 1789.5789 | 104.7842 | 104.7395 | -65.1131
8336.986 | 2100 | 1930.2136 | 251.1879 | -1023.0247 | 1820.1206 | 104.7001 | 104.6616 | -63.939
8339.518 | 2100 | 1926.6337 | 250.9393 | -1011.5362 | 1795.4957 | 104.6159 | 104.5581 | -63.221
8342.054 | 2100 | 1930.8174 | 250.7802 | -978.2141 | 1832.7206 | 104.5318 | 104.4918 | -61.1384
8344.582 | 2100 | 1931.0433 | 250.6449 | -974.5338 | 1818.5414 | 104.4476 | 104.4354 | -60.9084
8347.118 | 2100 | 1935.2601 | 250.3182 | -954.0413 | 1833.4089 | 104.3635 | 104.2993 | -59.6276
8349.648 | 2100 | 1930.206 | 250.2721 | -926.2836 | 1835.1667 | 104.2793 | 104.28 | -57.8927
8352.399 | 2100 | 1926.6445 | 250.0348 | -888.9504 | 1859.4587 | 104.1952 | 104.1812 | -55.5594
8355.042 | 2100 | 1926.0974 | 249.7318 | -895.9056 | 1832.7627 | 104.111 | 104.0549 | -55.9941
8357.591 | 2100 | 1922.5256 | 249.6096 | -858.2639 | 1862.0172 | 104.0269 | 104.004 | -53.6415
8360.119 | 2100 | 1926.235 | 249.5096 | -839.0788 | 1841.1358 | 103.9428 | 103.9623 | -52.4424
8362.647 | 2100 | 1931.8611 | 249.32 | -808.645 | 1875.1587 | 103.8586 | 103.8833 | -50.5403
8365.391 | 2100 | 1935.1321 | 249.1367 | -800.7402 | 1871.7261 | 103.7745 | 103.807 | -50.0463
8367.931 | 2100 | 1935.0168 | 248.8878 | -767.7418 | 1891.1788 | 103.6903 | 103.7032 | -47.9839
8370.469 | 2100 | 1939.706 | 248.6081 | -768.3548 | 1882.9208 | 103.6062 | 103.5867 | -48.0222
8372.996 | 2100 | 1935.0533 | 248.3723 | -754.1515 | 1878.769 | 103.522 | 103.4885 | -47.1345
8375.525 | 2100 | 1931.1534 | 248.3013 | -724.974 | 1890.058 | 103.4379 | 103.4589 | -45.3109
8378.052 | 2100 | 1930.1863 | 248.0599 | -691.6058 | 1900.142 | 103.3538 | 103.3583 | -43.2254
8380.601 | 2100 | 1926.354 | 247.8119 | -704.3028 | 1883.8091 | 103.2696 | 103.2549 | -44.0189
8383.125 | 2100 | 1930.7951 | 247.6507 | -660.4579 | 1901.7916 | 103.1855 | 103.1878 | -41.2786
8385.658 | 2100 | 1934.6995 | 247.3432 | -629.7394 | 1923.8944 | 103.1013 | 103.0597 | -39.3587
8388.361 | 2100 | 1939.853 | 247.3621 | -606.0239 | 1912.9493 | 103.0172 | 103.0676 | -37.8765
8390.889 | 2100 | 1938.7057 | 247.1709 | -620.6983 | 1902.9677 | 102.933 | 102.9879 | -38.7936
8393.419 | 2100 | 1944.3633 | 246.8908 | -577.6895 | 1905.389 | 102.8489 | 102.8711 | -36.1056
8396.145 | 2100 | 1939.663 | 246.4834 | -576.7218 | 1915.4455 | 102.7648 | 102.7014 | -36.0451
8398.788 | 2100 | 1935.489 | 246.5424 | -536.4969 | 1914.7148 | 102.6806 | 102.726 | -33.5311
8401.318 | 2100 | 1931.8634 | 246.4166 | -492.6323 | 1941.9777 | 102.5965 | 102.6736 | -30.7895
8404.001 | 2100 | 1929.1013 | 245.9869 | -513.8546 | 1916.3244 | 102.5123 | 102.4946 | -32.1159
8406.538 | 2100 | 1934.5621 | 245.781 | -475.3322 | 1933.0672 | 102.4282 | 102.4087 | -29.7083
8409.08 | 2100 | 1938.1441 | 245.8473 | -455.8741 | 1952.213 | 102.344 | 102.4364 | -28.4921
8411.617 | 2100 | 1943.023 | 245.6561 | -412.8868 | 1941.0688 | 102.2599 | 102.3567 | -25.8054
8414.152 | 2100 | 1943.5434 | 245.4352 | -385.9607 | 1924.2346 | 102.1757 | 102.2647 | -24.1225
8416.698 | 2100 | 1939.1458 | 245.2327 | -376.967 | 1951.3814 | 102.0916 | 102.1803 | -23.5604
8419.286 | 2100 | 1934.424 | 245.1793 | -363.0204 | 1944.9579 | 102.0075 | 102.1581 | -22.6888
8421.97 | 2100 | 1931.3034 | 244.862 | -315.0693 | 1981.1292 | 101.9233 | 102.0258 | -19.6918
8424.499 | 2100 | 1930.7854 | 244.8078 | -320.3449 | 1945.3045 | 101.8392 | 102.0032 | -20.0216
8427.033 | 2100 | 1935.3052 | 244.356 | -287.47 | 1935.9621 | 101.755 | 101.815 | -17.9669
8429.567 | 2100 | 1939.2876 | 244.2239 | -271.7683 | 1928.285 | 101.6709 | 101.76 | -16.9855
8432.123 | 2100 | 1943.1646 | 244.0071 | -230.2922 | 1957.7853 | 101.5867 | 101.6696 | -14.3933
8434.65 | 2100 | 1943.7905 | 243.7362 | -244.337 | 1904.8217 | 101.5026 | 101.5568 | -15.2711
8437.381 | 2100 | 1938.9621 | 243.6076 | -200.8183 | 1938.0303 | 101.4185 | 101.5032 | -12.5511
8439.909 | 2100 | 1933.9432 | 243.4683 | -226.6886 | 1905.8946 | 101.3343 | 101.4451 | -14.168
8442.437 | 2100 | 1938.4054 | 243.2892 | -196.4501 | 1956.6892 | 101.2502 | 101.3705 | -12.2781
8444.965 | 2100 | 1939.0625 | 243.0788 | -223.3848 | 1916.6429 | 101.166 | 101.2828 | -13.9615
8447.494 | 2100 | 1943.9122 | 242.8504 | -200.6621 | 1939.5095 | 101.0819 | 101.1877 | -12.5414
8450.021 | 2100 | 1939.6611 | 242.5517 | -229.3987 | 1928.0198 | 100.9977 | 101.0632 | -14.3374
8452.567 | 2100 | 1934.8351 | 242.6211 | -219.2006 | 1959.5934 | 100.9136 | 101.0921 | -13.7
8455.127 | 2100 | 1933.8836 | 242.3744 | -228.0164 | 1918.2307 | 100.8295 | 100.9893 | -14.251
8457.665 | 2100 | 1932.0908 | 242.2616 | -227.4843 | 1944.7541 | 100.7453 | 100.9423 | -14.2178
8460.362 | 2100 | 1935.2462 | 242.0281 | -226.2589 | 1926.6257 | 100.6612 | 100.8451 | -14.1412
8462.89 | 2100 | 1939.8051 | 242.0068 | -194.2333 | 1963.5465 | 100.577 | 100.8362 | -12.1396
8465.421 | 2100 | 1934.1134 | 241.669 | -233.5622 | 1931.7901 | 100.4929 | 100.6954 | -14.5976
8468.167 | 2100 | 1934.9554 | 241.5558 | -224.4398 | 1927.525 | 100.4087 | 100.6483 | -14.0275
8470.694 | 2100 | 1930.4267 | 241.1975 | -227.4492 | 1936.0161 | 100.3246 | 100.4989 | -14.2156
8473.301 | 2100 | 1927.2723 | 241.0841 | -208.4937 | 1947.8331 | 100.2405 | 100.4517 | -13.0309
8475.884 | 2100 | 1931.4509 | 240.8179 | -194.7076 | 1935.3986 | 100.1563 | 100.3408 | -12.1692
8478.436 | 2100 | 1934.9843 | 240.8074 | -222.9904 | 1932.5439 | 100.0722 | 100.3364 | -13.9369
8480.991 | 2100 | 1935.0134 | 240.4497 | -240.8517 | 1926.5695 | 99.988 | 100.1874 | -15.0532
8483.528 | 2100 | 1930.1591 | 240.2672 | -214.5988 | 1930.8429 | 99.9039 | 100.1113 | -13.4124
8486.136 | 2100 | 1927.4277 | 240.1299 | -199.8955 | 1935.015 | 99.8197 | 100.0541 | -12.4935
8488.666 | 2100 | 1930.0517 | 239.8894 | -204.9945 | 1929.8125 | 99.7356 | 99.9539 | -12.8122
8491.35 | 2100 | 1935.9913 | 239.4784 | -224.876 | 1913.5104 | 99.6514 | 99.7827 | -14.0548
8493.878 | 2100 | 1934.3754 | 239.4289 | -229.6182 | 1930.0715 | 99.5673 | 99.7621 | -14.3511
8496.406 | 2100 | 1931.0806 | 239.1314 | -230.1632 | 1905.7852 | 99.4832 | 99.6381 | -14.3852
8498.98 | 2100 | 1934.8965 | 239.0665 | -227.7397 | 1942.3339 | 99.399 | 99.611 | -14.2337
8501.524 | 2100 | 1939.193 | 238.9092 | -219.8122 | 1903.3233 | 99.3149 | 99.5455 | -13.7383
8504.097 | 2100 | 1938.6092 | 238.4507 | -222.5931 | 1918.3127 | 99.2307 | 99.3544 | -13.9121
8506.623 | 2100 | 1935.7958 | 238.2921 | -229.9184 | 1902.4669 | 99.1466 | 99.2884 | -14.3699
8509.15 | 2100 | 1930.4786 | 238.2396 | -216.4181 | 1919.1169 | 99.0624 | 99.2665 | -13.5261
8511.798 | 2100 | 1935.0823 | 238.1312 | -218.6449 | 1926.2927 | 98.9783 | 99.2213 | -13.6653
8514.374 | 2100 | 1936.0501 | 237.7853 | -226.2939 | 1901.6108 | 98.8942 | 99.0772 | -14.1434
8516.977 | 2100 | 1939.3247 | 237.618 | -224.9629 | 1896.818 | 98.81 | 99.0075 | -14.0602
8519.518 | 2100 | 1943.1061 | 237.342 | -211.5813 | 1904.0473 | 98.7259 | 98.8925 | -13.2238
8522.047 | 2100 | 1947.082 | 237.1949 | -213.749 | 1899.416 | 98.6417 | 98.8312 | -13.3593
8524.576 | 2100 | 1947.703 | 236.8752 | -230.3599 | 1891.3157 | 98.5576 | 98.698 | -14.3975
8527.134 | 2100 | 1943.926 | 236.8657 | -199.3327 | 1909.6248 | 98.4734 | 98.6941 | -12.4583
8529.666 | 2100 | 1939.4871 | 236.5329 | -219.6833 | 1890.9444 | 98.3893 | 98.5554 | -13.7302
8532.348 | 2100 | 1935.4482 | 236.4259 | -194.725 | 1921.56 | 98.3052 | 98.5108 | -12.1703
8535.152 | 2100 | 1933.7523 | 236.1717 | -199.1997 | 1881.8565 | 98.221 | 98.4049 | -12.45
8537.782 | 2100 | 1931.322 | 236.1068 | -186.2885 | 1923.5487 | 98.1369 | 98.3778 | -11.643
8540.336 | 2100 | 1934.224 | 235.757 | -223.1307 | 1914.8204 | 98.0527 | 98.2321 | -13.9457
8543.12 | 2100 | 1930.1719 | 235.5389 | -216.749 | 1920.2694 | 97.9686 | 98.1412 | -13.5468
8545.649 | 2100 | 1934.6556 | 235.2733 | -225.1876 | 1912.3125 | 97.8844 | 98.0306 | -14.0742
8548.361 | 2100 | 1939.2256 | 235.18 | -216.7448 | 1905.4611 | 97.8003 | 97.9917 | -13.5466
8550.897 | 2100 | 1938.8196 | 234.986 | -214.6996 | 1904.8436 | 97.7161 | 97.9109 | -13.4187
8553.556 | 2100 | 1934.559 | 234.679 | -201.8077 | 1897.6783 | 97.632 | 97.7829 | -12.613
8556.085 | 2100 | 1930.7948 | 234.3979 | -222.2952 | 1902.0035 | 97.5479 | 97.6658 | -13.8935
8558.608 | 2100 | 1934.9164 | 234.3505 | -211.9186 | 1895.9159 | 97.4637 | 97.646 | -13.2449
8561.131 | 2100 | 1935.0356 | 233.9974 | -209.7729 | 1894.2887 | 97.3796 | 97.4989 | -13.1108
8563.653 | 2100 | 1938.2923 | 233.9094 | -211.7329 | 1907.3092 | 97.2954 | 97.4622 | -13.2333
8566.362 | 2100 | 1936.1291 | 233.7117 | -208.5774 | 1890.9218 | 97.2113 | 97.3799 | -13.0361
8568.931 | 2100 | 1938.792 | 233.4092 | -215.7975 | 1904.0057 | 97.1271 | 97.2538 | -13.4873
8571.467 | 2100 | 1944.0058 | 233.4436 | -199.0355 | 1901.8004 | 97.043 | 97.2682 | -12.4397
8573.998 | 2100 | 1942.6205 | 233.2107 | -205.3088 | 1898.0483 | 96.9589 | 97.1711 | -12.8318
8576.524 | 2100 | 1939.756 | 232.8476 | -207.9105 | 1887.3378 | 96.8747 | 97.0199 | -12.9944
8579.099 | 2100 | 1935.455 | 232.7587 | -211.0912 | 1900.6895 | 96.7906 | 96.9828 | -13.1932
8581.622 | 2100 | 1939.6098 | 232.3495 | -213.2996 | 1884.791 | 96.7064 | 96.8123 | -13.3312
8584.159 | 2100 | 1940.0594 | 232.1809 | -212.6488 | 1890.9284 | 96.6223 | 96.742 | -13.2905
8586.705 | 2100 | 1943.4201 | 232.1664 | -209.4813 | 1890.6292 | 96.5381 | 96.736 | -13.0926
8589.284 | 2100 | 1938.7704 | 231.9018 | -222.8274 | 1880.7152 | 96.454 | 96.6258 | -13.9267
8591.96 | 2100 | 1943.2125 | 231.8308 | -199.2474 | 1907.962 | 96.3699 | 96.5962 | -12.453
8594.519 | 2100 | 1943.9919 | 231.5172 | -205.3572 | 1876.7203 | 96.2857 | 96.4655 | -12.8348
8597.051 | 2100 | 1948.4677 | 231.3505 | -197.7692 | 1881.1696 | 96.2016 | 96.396 | -12.3606
8599.584 | 2100 | 1943.2307 | 231.1203 | -187.4167 | 1879.1388 | 96.1174 | 96.3001 | -11.7135
8602.112 | 2100 | 1939.2097 | 230.9724 | -202.4128 | 1889.1004 | 96.0333 | 96.2385 | -12.6508
8604.643 | 2100 | 1939.1771 | 230.8315 | -192.4431 | 1894.4041 | 95.9491 | 96.1798 | -12.0277
8607.386 | 2100 | 1944.1576 | 230.4019 | -222.8856 | 1880.3593 | 95.865 | 96.0008 | -13.9303
8609.987 | 2100 | 1947.5056 | 230.2649 | -198.2276 | 1872.0739 | 95.7809 | 95.9437 | -12.3892
8612.511 | 2100 | 1943.3777 | 230.0821 | -196.0502 | 1881.3283 | 95.6967 | 95.8675 | -12.2531
8615.045 | 2100 | 1942.9742 | 229.8056 | -204.039 | 1858.7644 | 95.6126 | 95.7523 | -12.7524
8617.575 | 2100 | 1938.8186 | 229.7129 | -216.7268 | 1882.1477 | 95.5284 | 95.7137 | -13.5454
8620.102 | 2100 | 1934.9016 | 229.526 | -199.7222 | 1869.9585 | 95.4443 | 95.6359 | -12.4826
8622.631 | 2100 | 1939.046 | 229.1431 | -209.8044 | 1878.1692 | 95.3601 | 95.4763 | -13.1128
8625.153 | 2100 | 1939.4377 | 229.0233 | -183.9579 | 1869.5284 | 95.276 | 95.4264 | -11.4974
8627.678 | 2100 | 1942.1933 | 228.8392 | -162.6184 | 1882.0648 | 95.1918 | 95.3497 | -10.1637
8630.311 | 2100 | 1946.4177 | 228.6246 | -117.6295 | 1886.0444 | 95.1077 | 95.2603 | -7.3518
8632.952 | 2100 | 1951.7601 | 228.6117 | -109.397 | 1884.4383 | 95.0236 | 95.2549 | -6.8373
8635.474 | 2100 | 1948.0277 | 228.2471 | -74.0698 | 1872.7026 | 94.9394 | 95.1029 | -4.6294
8637.998 | 2100 | 1947.5643 | 227.9929 | -58.6655 | 1869.6319 | 94.8553 | 94.9971 | -3.6666
8640.542 | 2100 | 1944.1185 | 227.8727 | -53.425 | 1875.8527 | 94.7711 | 94.9469 | -3.3391
8643.074 | 2100 | 1939.1327 | 227.7743 | -29.5127 | 1878.7092 | 94.687 | 94.906 | -1.8445
8645.6 | 2100 | 1942.4526 | 227.5849 | -14.3547 | 1872.3052 | 94.6028 | 94.827 | -0.89717
8648.126 | 2100 | 1942.7132 | 227.457 | 20.9864 | 1870.0243 | 94.5187 | 94.7737 | 1.3116
8650.651 | 2100 | 1947.9065 | 226.9442 | 48.7054 | 1867.168 | 94.4346 | 94.5601 | 3.0441
8653.368 | 2100 | 1951.0561 | 226.9163 | 78.7748 | 1856.9454 | 94.3504 | 94.5485 | 4.9234
8655.929 | 2100 | 1955.1136 | 226.8853 | 94.2406 | 1867.4504 | 94.2663 | 94.5355 | 5.89
8658.455 | 2100 | 1958.7118 | 226.3369 | 106.9411 | 1857.2851 | 94.1821 | 94.307 | 6.6838
8661.112 | 2100 | 1958.5589 | 226.3281 | 150.4998 | 1855.8319 | 94.098 | 94.3034 | 9.4062
8663.637 | 2100 | 1954.4905 | 226.1316 | 161.1514 | 1851.1271 | 94.0138 | 94.2215 | 10.072
8666.162 | 2100 | 1951.1745 | 225.9856 | 207.7097 | 1854.4647 | 93.9297 | 94.1607 | 12.9819
8668.75 | 2100 | 1955.098 | 225.7998 | 218.3968 | 1842.9804 | 93.8456 | 94.0833 | 13.6498
8671.278 | 2100 | 1959.4915 | 225.5447 | 236.7526 | 1825.2983 | 93.7614 | 93.977 | 14.797
8673.802 | 2100 | 1960.6369 | 225.4471 | 260.7782 | 1834.4844 | 93.6773 | 93.9363 | 16.2986
8676.352 | 2100 | 1955.4892 | 225.2184 | 284.8012 | 1823.4936 | 93.5931 | 93.841 | 17.8001
8678.886 | 2100 | 1950.8273 | 225.0263 | 286.0266 | 1827.4443 | 93.509 | 93.7609 | 17.8767
8681.454 | 2100 | 1946.3434 | 224.7617 | 313.8892 | 1816.5537 | 93.4248 | 93.6507 | 19.6181
8684.087 | 2100 | 1947.0112 | 224.6512 | 341.3982 | 1812.749 | 93.3407 | 93.6047 | 21.3374
8686.615 | 2100 | 1950.6858 | 224.4317 | 363.0624 | 1819.107 | 93.2565 | 93.5132 | 22.6914
8689.157 | 2100 | 1955.6684 | 224.4221 | 397.5743 | 1798.8934 | 93.1724 | 93.5092 | 24.8484
8691.715 | 2100 | 1951.8482 | 224.0045 | 406.5053 | 1790.8851 | 93.0883 | 93.3352 | 25.4066
8694.292 | 2100 | 1952.081 | 223.9492 | 426.9516 | 1791.3669 | 93.0041 | 93.3122 | 26.6845
8696.847 | 2100 | 1947.4376 | 223.768 | 444.8815 | 1779.8805 | 92.92 | 93.2367 | 27.8051
8699.371 | 2100 | 1951.1339 | 223.4105 | 484.4274 | 1779.7479 | 92.8358 | 93.0877 | 30.2767
8701.919 | 2100 | 1955.3224 | 223.3467 | 493.1821 | 1766.7129 | 92.7517 | 93.0611 | 30.8239
8704.445 | 2100 | 1955.0319 | 222.9295 | 513.3579 | 1770.1259 | 92.6675 | 92.8873 | 32.0849
8707.033 | 2100 | 1959.7875 | 222.9564 | 532.7019 | 1748.8115 | 92.5834 | 92.8985 | 33.2939
8709.556 | 2100 | 1955.6798 | 222.8175 | 553.737 | 1757.4081 | 92.4993 | 92.8406 | 34.6086
8712.093 | 2100 | 1951.0477 | 222.4828 | 558.5165 | 1744.1865 | 92.4151 | 92.7012 | 34.9073
8714.628 | 2100 | 1951.0742 | 222.2206 | 578.5122 | 1755.2584 | 92.331 | 92.5919 | 36.157
8717.151 | 2100 | 1955.2326 | 222.1234 | 600.8694 | 1726.5161 | 92.2468 | 92.5514 | 37.5543
8719.695 | 2100 | 1960.0008 | 221.9248 | 611.3244 | 1732.6203 | 92.1627 | 92.4687 | 38.2078
8722.297 | 2100 | 1955.4665 | 221.5727 | 637.6641 | 1716.0336 | 92.0785 | 92.322 | 39.854
8724.863 | 2100 | 1954.4107 | 221.5774 | 649.3094 | 1715.5483 | 91.9944 | 92.3239 | 40.5818
8727.388 | 2100 | 1950.6966 | 221.3814 | 678.3628 | 1701.8389 | 91.9103 | 92.2422 | 42.3977
8729.995 | 2100 | 1947.6526 | 221.1908 | 702.2496 | 1693.0939 | 91.8261 | 92.1629 | 43.8906
8732.526 | 2100 | 1942.9608 | 220.7755 | 712.8693 | 1686.5553 | 91.742 | 91.9898 | 44.5543
8735.124 | 2100 | 1942.6529 | 220.8277 | 729.5395 | 1686.2965 | 91.6578 | 92.0116 | 45.5962
8737.651 | 2100 | 1938.9913 | 220.7683 | 741.1859 | 1678.2277 | 91.5737 | 91.9868 | 46.3241
8740.285 | 2100 | 1943.4944 | 220.3277 | 755.6393 | 1667.8109 | 91.4895 | 91.8032 | 47.2275
8742.955 | 2100 | 1947.4912 | 220.2075 | 795.3168 | 1654.0599 | 91.4054 | 91.7531 | 49.7073
8745.501 | 2100 | 1942.3609 | 219.8827 | 812.6261 | 1639.39 | 91.3213 | 91.6178 | 50.7891
8748.038 | 2100 | 1942.8189 | 219.7885 | 821.9155 | 1635.8165 | 91.2371 | 91.5785 | 51.3697
8750.561 | 2100 | 1938.7737 | 219.4603 | 837.3274 | 1629.398 | 91.153 | 91.4418 | 52.333
8753.085 | 2100 | 1933.9352 | 219.6037 | 870.669 | 1612.8061 | 91.0688 | 91.5015 | 54.4168
8755.621 | 2100 | 1938.9459 | 219.3285 | 862.41 | 1619.0723 | 90.9847 | 91.3869 | 53.9006
8758.15 | 2100 | 1939.3122 | 219.0661 | 889.4945 | 1602.2491 | 90.9005 | 91.2776 | 55.5934
8760.682 | 2100 | 1942.9755 | 218.7819 | 925.598 | 1585.5541 | 90.8164 | 91.1591 | 57.8499
8763.318 | 2100 | 1938.9865 | 218.6683 | 926.2918 | 1584.3447 | 90.7322 | 91.1118 | 57.8932
8765.996 | 2100 | 1934.2302 | 218.513 | 928.5499 | 1582.4637 | 90.6481 | 91.0471 | 58.0344
8768.523 | 2100 | 1930.1971 | 218.2916 | 948.7338 | 1570.0842 | 90.564 | 90.9548 | 59.2959
8771.065 | 2100 | 1930.0381 | 218.1312 | 967.8856 | 1560.7537 | 90.4798 | 90.888 | 60.4929
8773.588 | 2100 | 1935.835 | 217.8768 | 983.3033 | 1548.0132 | 90.3957 | 90.782 | 61.4565
8776.115 | 2100 | 1940.3287 | 217.5995 | 1013.4577 | 1526.6471 | 90.3115 | 90.6665 | 63.3411
8778.643 | 2100 | 1935.7486 | 217.4518 | 1001.5821 | 1537.234 | 90.2274 | 90.6049 | 62.5989
8781.404 | 2100 | 1930.144 | 217.2437 | 1034.4392 | 1513.442 | 90.1432 | 90.5182 | 64.6525
8783.939 | 2100 | 1930.9016 | 217.0098 | 1053.2279 | 1508.2214 | 90.0591 | 90.4207 | 65.8267
8786.496 | 2100 | 1934.7874 | 216.9951 | 1045.1569 | 1512.2936 | 89.975 | 90.4146 | 65.3223
8789.031 | 2100 | 1938.6416 | 216.7553 | 1050.5866 | 1507.2248 | 89.8908 | 90.3147 | 65.6617
8791.555 | 2100 | 1934.8204 | 216.4539 | 1041.0227 | 1506.3771 | 89.8067 | 90.1891 | 65.0639
8794.09 | 2100 | 1934.0759 | 216.291 | 1041.3375 | 1507.104 | 89.7225 | 90.1212 | 65.0836
8796.647 | 2100 | 1930.5878 | 216.0018 | 1049.2733 | 1493.3048 | 89.6384 | 90.0007 | 65.5796
8799.401 | 2100 | 1926.1713 | 215.8967 | 1038.6392 | 1506.755 | 89.5542 | 89.957 | 64.9149
8801.934 | 2100 | 1930.5472 | 215.6625 | 1046.3285 | 1495.0129 | 89.4701 | 89.8594 | 65.3955
8804.483 | 2100 | 1930.4072 | 215.522 | 1046.9994 | 1497.1902 | 89.386 | 89.8008 | 65.4375
8807.086 | 2100 | 1934.2372 | 215.343 | 1035.8934 | 1499.3984 | 89.3018 | 89.7263 | 64.7433
8809.622 | 2100 | 1930.0554 | 215.087 | 1035.5828 | 1505.6335 | 89.2177 | 89.6196 | 64.7239
8812.151 | 2100 | 1926.9828 | 214.8541 | 1055.6875 | 1482.2586 | 89.1335 | 89.5226 | 65.9805
8814.681 | 2100 | 1926.3997 | 214.9376 | 1044.8644 | 1498.2767 | 89.1335 | 89.5573 | 65.304
8817.313 | 2100 | 1930.6544 | 214.9004 | 1035.1793 | 1497.8167 | 89.2177 | 89.5418 | 64.6987
8819.965 | 2100 | 1926.4405 | 215.2854 | 1025.8408 | 1513.0448 | 89.3018 | 89.7023 | 64.115
8822.493 | 2100 | 1922.0406 | 215.6093 | 1035.6958 | 1505.1035 | 89.386 | 89.8372 | 64.731
8825.109 | 2100 | 1921.5078 | 215.6626 | 1039.1905 | 1506.6332 | 89.4701 | 89.8594 | 64.9494
8827.633 | 2100 | 1926.4057 | 216.0335 | 1041.0785 | 1502.7815 | 89.5542 | 90.014 | 65.0674
8830.166 | 2100 | 1930.2751 | 216.0407 | 1033.2704 | 1512.2721 | 89.6384 | 90.017 | 64.5794
8832.754 | 2100 | 1926.6246 | 216.3587 | 1045.1106 | 1506.1233 | 89.7225 | 90.1495 | 65.3194
8835.317 | 2100 | 1922.5674 | 216.4709 | 1038.5092 | 1511.6807 | 89.8067 | 90.1962 | 64.9068
8837.985 | 2100 | 1922.9689 | 216.602 | 1060.5362 | 1496.0501 | 89.8908 | 90.2508 | 66.2835
8840.517 | 2100 | 1926.5328 | 216.9419 | 1046.9804 | 1508.5103 | 89.975 | 90.3924 | 65.4363
8843.044 | 2100 | 1922.7191 | 217.062 | 1031.8326 | 1520.9685 | 90.0591 | 90.4425 | 64.4895
8845.567 | 2100 | 1917.6034 | 217.3045 | 1036.7571 | 1513.5929 | 90.1432 | 90.5435 | 64.7973
8848.122 | 2100 | 1918.2593 | 217.5867 | 1001.6479 | 1539.1611 | 90.2274 | 90.6611 | 62.603
8850.648 | 2100 | 1922.2123 | 217.5366 | 1007.0381 | 1534.7545 | 90.3115 | 90.6402 | 62.9399
8853.393 | 2100 | 1926.4137 | 217.9711 | 974.7855 | 1556.7957 | 90.3957 | 90.8213 | 60.9241
8855.92 | 2100 | 1932.1193 | 218.0926 | 971.9388 | 1555.9436 | 90.4798 | 90.8719 | 60.7462
8858.457 | 2100 | 1925.9536 | 218.1851 | 943.3253 | 1572.3908 | 90.564 | 90.9105 | 58.9578
8861.013 | 2100 | 1926.6896 | 218.4922 | 927.6358 | 1580.2895 | 90.6481 | 91.0384 | 57.9772
8863.556 | 2100 | 1922.5844 | 218.6143 | 914.0646 | 1589.6733 | 90.7322 | 91.0893 | 57.129
8866.085 | 2100 | 1925.1029 | 218.6723 | 894.8229 | 1599.9863 | 90.8164 | 91.1135 | 55.9264
8868.629 | 2100 | 1930.2022 | 218.991 | 883.5343 | 1607.1815 | 90.9005 | 91.2462 | 55.2209
8871.163 | 2100 | 1931.227 | 219.1894 | 871.0526 | 1613.5835 | 90.9847 | 91.3289 | 54.4408
8873.772 | 2100 | 1926.4784 | 219.3266 | 853.127 | 1621.1962 | 91.0688 | 91.3861 | 53.3204
8876.329 | 2100 | 1922.7316 | 219.5672 | 837.1356 | 1621.3795 | 91.153 | 91.4863 | 52.321
8879.044 | 2100 | 1926.6013 | 219.9117 | 823.9365 | 1638.5931 | 91.2371 | 91.6299 | 51.496
8881.57 | 2100 | 1931.0917 | 219.9831 | 805.6411 | 1638.4564 | 91.3213 | 91.6596 | 50.3526
8884.115 | 2100 | 1930.7998 | 220.2126 | 797.388 | 1652.6728 | 91.4054 | 91.7553 | 49.8368
8886.651 | 2100 | 1925.8037 | 220.342 | 769.7511 | 1658.6431 | 91.4895 | 91.8092 | 48.1094
8889.392 | 2100 | 1921.8242 | 220.623 | 737.9726 | 1679.6249 | 91.5737 | 91.9263 | 46.1233
8891.947 | 2100 | 1918.6241 | 220.9049 | 736.7452 | 1676.9896 | 91.6578 | 92.0437 | 46.0466
8894.525 | 2100 | 1917.2549 | 220.9434 | 721.8403 | 1685.4702 | 91.742 | 92.0597 | 45.115
8897.058 | 2100 | 1922.5519 | 221.0776 | 683.7947 | 1696.4729 | 91.8261 | 92.1157 | 42.7372
8899.584 | 2100 | 1927.0601 | 221.1876 | 668.2826 | 1709.5082 | 91.9103 | 92.1615 | 41.7677
8902.134 | 2100 | 1929.1333 | 221.6675 | 664.7621 | 1704.2493 | 91.9944 | 92.3615 | 41.5476
8904.663 | 2100 | 1931.0314 | 221.6929 | 638.3143 | 1722.3599 | 92.0785 | 92.3721 | 39.8946
8907.362 | 2100 | 1926.4316 | 221.9564 | 620.3392 | 1736.5144 | 92.1627 | 92.4818 | 38.7712
8909.918 | 2100 | 1930.6256 | 222.2131 | 603.5314 | 1737.5138 | 92.2468 | 92.5888 | 37.7207
8912.464 | 2100 | 1926.3636 | 222.2975 | 578.9142 | 1743.7642 | 92.331 | 92.624 | 36.1821
8914.992 | 2100 | 1926.6629 | 222.4967 | 564.6649 | 1748.7541 | 92.4151 | 92.707 | 35.2916
8917.529 | 2100 | 1922.8834 | 222.6845 | 550.546 | 1749.3612 | 92.4993 | 92.7852 | 34.4091
8920.126 | 2100 | 1926.7776 | 222.9129 | 537.4818 | 1765.5414 | 92.5834 | 92.8804 | 33.5926
8922.659 | 2100 | 1930.9179 | 223.1436 | 502.4309 | 1771.7663 | 92.6675 | 92.9765 | 31.4019
8925.371 | 2100 | 1926.6765 | 223.3368 | 498.486 | 1765.4825 | 92.7517 | 93.057 | 31.1554
8927.917 | 2100 | 1926.7188 | 223.395 | 469.8636 | 1782.3079 | 92.8358 | 93.0812 | 29.3665
8930.448 | 2100 | 1922.7835 | 223.8212 | 451.2454 | 1789.6435 | 92.92 | 93.2588 | 28.2028
8933.036 | 2100 | 1927.1805 | 223.7751 | 443.4405 | 1789.2891 | 93.0041 | 93.2396 | 27.715
8935.573 | 2100 | 1922.8644 | 223.9612 | 417.1206 | 1801.0942 | 93.0883 | 93.3172 | 26.07
8938.108 | 2100 | 1922.7675 | 224.2392 | 382.0923 | 1795.1161 | 93.1724 | 93.433 | 23.8808
8940.636 | 2100 | 1926.9929 | 224.4592 | 355.4321 | 1809.4676 | 93.2565 | 93.5247 | 22.2145
8943.167 | 2100 | 1922.4297 | 224.6083 | 325.5443 | 1822.9545 | 93.3407 | 93.5868 | 20.3465
8945.778 | 2100 | 1918.2509 | 224.8502 | 329.3218 | 1819.1872 | 93.4248 | 93.6876 | 20.5826
8948.39 | 2100 | 1922.1844 | 225.1652 | 305.6046 | 1841.5125 | 93.509 | 93.8188 | 19.1003
8950.934 | 2100 | 1922.6864 | 225.2559 | 272.2156 | 1829.8962 | 93.5931 | 93.8566 | 17.0135
8953.463 | 2100 | 1926.4349 | 225.3193 | 236.1333 | 1842.6683 | 93.6773 | 93.8831 | 14.7583
8956.131 | 2100 | 1922.4972 | 225.6552 | 228.0788 | 1857.8296 | 93.7614 | 94.023 | 14.2549
8958.661 | 2100 | 1925.8568 | 225.8924 | 204.7373 | 1846.1785 | 93.8456 | 94.1218 | 12.7961
8961.365 | 2100 | 1931.3819 | 225.9431 | 181.9812 | 1841.1161 | 93.9297 | 94.143 | 11.3738
8963.907 | 2100 | 1931.0931 | 226.3464 | 191.5137 | 1852.7347 | 94.0138 | 94.311 | 11.9696
8966.449 | 2100 | 1927.032 | 226.4769 | 136.7669 | 1842.8122 | 94.098 | 94.3654 | 8.5479
8969.05 | 2100 | 1922.6852 | 226.7085 | 108.0648 | 1873.8844 | 94.1821 | 94.4619 | 6.7541
8971.593 | 2100 | 1926.3484 | 226.8389 | 92.4591 | 1851.8966 | 94.2663 | 94.5162 | 5.7787
8974.134 | 2100 | 1926.4962 | 226.96 | 83.6587 | 1867.5884 | 94.3504 | 94.5667 | 5.2287
8976.664 | 2100 | 1930.3992 | 227.0307 | 68.0906 | 1853.9082 | 94.4346 | 94.5961 | 4.2557
8979.359 | 2100 | 1926.7265 | 227.3972 | 31.3648 | 1869.7187 | 94.5187 | 94.7488 | 1.9603
8981.898 | 2100 | 1930.5987 | 227.7329 | 25.88 | 1876.7688 | 94.6028 | 94.8887 | 1.6175
8984.559 | 2100 | 1931.866 | 227.6879 | -9.1241 | 1889.8573 | 94.687 | 94.8699 | -0.57026
8987.105 | 2100 | 1934.8896 | 228.0414 | -47.4017 | 1861.0761 | 94.7711 | 95.0173 | -2.9626
8989.628 | 2100 | 1930.7975 | 228.0951 | -61.0024 | 1871.5036 | 94.8553 | 95.0396 | -3.8127
8992.162 | 2100 | 1927.4144 | 228.2718 | -67.3046 | 1858.6469 | 94.9394 | 95.1132 | -4.2065
8994.752 | 2100 | 1927.3808 | 228.6465 | -111.3293 | 1881.5571 | 95.0236 | 95.2694 | -6.9581
8997.286 | 2100 | 1931.4227 | 228.6755 | -121.668 | 1884.1697 | 95.1077 | 95.2814 | -7.6043
8999.974 | 2100 | 1926.5322 | 228.8649 | -164.5063 | 1878.1125 | 95.1918 | 95.3604 | -10.2816
9002.503 | 2100 | 1930.7856 | 229.1425 | -183.3205 | 1884.0903 | 95.276 | 95.476 | -11.4575
9005.067 | 2100 | 1929.6402 | 229.1454 | -221.3952 | 1883.7819 | 95.3601 | 95.4772 | -13.8372
9007.594 | 2100 | 1926.1382 | 229.6105 | -226.9937 | 1876.9485 | 95.4443 | 95.671 | -14.1871
9010.121 | 2100 | 1923.0664 | 229.8172 | -210.1507 | 1891.9323 | 95.5284 | 95.7572 | -13.1344
9012.649 | 2100 | 1926.6915 | 230.0334 | -220.8334 | 1889.3125 | 95.6126 | 95.8473 | -13.8021
9015.287 | 2100 | 1930.7992 | 230.0101 | -218.6268 | 1886.9393 | 95.6967 | 95.8375 | -13.6642
9017.978 | 2100 | 1931.0829 | 230.359 | -184.0897 | 1893.1156 | 95.7809 | 95.9829 | -11.5056
9020.505 | 2100 | 1927.1532 | 230.4556 | -221.4487 | 1890.2483 | 95.865 | 96.0232 | -13.8405
9023.033 | 2100 | 1922.706 | 230.9007 | -227.7706 | 1889.4734 | 95.9491 | 96.2086 | -14.2357
9025.561 | 2100 | 1926.9898 | 230.9418 | -184.4854 | 1896.5692 | 96.0333 | 96.2258 | -11.5303
9028.139 | 2100 | 1926.3091 | 230.95 | -207.6413 | 1901.9149 | 96.1174 | 96.2292 | -12.9776
9030.667 | 2100 | 1930.9159 | 231.4914 | -222.1241 | 1888.1181 | 96.2016 | 96.4547 | -13.8828
9033.361 | 2100 | 1934.394 | 231.5503 | -216.3741 | 1885.0084 | 96.2857 | 96.4793 | -13.5234
9035.911 | 2100 | 1937.6261 | 231.7043 | -187.3728 | 1894.7993 | 96.3699 | 96.5434 | -11.7108
9038.528 | 2100 | 1943.0652 | 232.1638 | -203.0404 | 1898.5382 | 96.454 | 96.7349 | -12.69
9041.117 | 2100 | 1944.0812 | 232.2227 | -206.5895 | 1900.2301 | 96.5381 | 96.7595 | -12.9118
9043.641 | 2100 | 1938.5332 | 232.2849 | -200.8335 | 1893.4321 | 96.6223 | 96.7854 | -12.5521
9046.169 | 2100 | 1943.9916 | 232.5301 | -204.0256 | 1897.2068 | 96.7064 | 96.8875 | -12.7516
9048.795 | 2100 | 1947.3904 | 232.6348 | -201.4602 | 1888.1173 | 96.7906 | 96.9312 | -12.5913
9051.408 | 2100 | 1943.5681 | 232.8827 | -194.6545 | 1880.1396 | 96.8747 | 97.0345 | -12.1659
9054.029 | 2100 | 1943.5539 | 233.3571 | -189.0492 | 1894.3548 | 96.9589 | 97.2321 | -11.8156
9056.558 | 2100 | 1947.3848 | 233.4353 | -219.0479 | 1881.1732 | 97.043 | 97.2647 | -13.6905
9059.087 | 2100 | 1943.2012 | 233.3696 | -213.1704 | 1895.0972 | 97.1271 | 97.2373 | -13.3232
9061.611 | 2100 | 1939.5642 | 233.72 | -199.0729 | 1879.6558 | 97.2113 | 97.3833 | -12.4421
9064.14 | 2100 | 1939.455 | 233.9068 | -189.466 | 1894.6687 | 97.2954 | 97.4612 | -11.8416
9066.667 | 2100 | 1943.9182 | 234.0656 | -195.765 | 1873.2145 | 97.3796 | 97.5273 | -12.2353
9069.354 | 2100 | 1945.6591 | 234.5073 | -206.2182 | 1924.1345 | 97.4637 | 97.7114 | -12.8886
9071.891 | 2100 | 1951.1068 | 234.4954 | -213.981 | 1902.3156 | 97.5479 | 97.7064 | -13.3738
9074.488 | 2100 | 1949.6708 | 234.7357 | -226.0576 | 1907.5404 | 97.632 | 97.8065 | -14.1286
9077.113 | 2100 | 1946.8533 | 235.0248 | -209.3633 | 1901.1554 | 97.7161 | 97.927 | -13.0852
9079.64 | 2100 | 1943.1088 | 235.256 | -223.5689 | 1904.7188 | 97.8003 | 98.0233 | -13.9731
9082.167 | 2100 | 1947.5537 | 235.397 | -223.5038 | 1874.0716 | 97.8844 | 98.0821 | -13.969
9084.802 | 2100 | 1949.2829 | 235.6394 | -196.293 | 1912.9934 | 97.9686 | 98.1831 | -12.2683
9087.368 | 2100 | 1951.1203 | 235.7763 | -229.5015 | 1905.1948 | 98.0527 | 98.2401 | -14.3438
9089.931 | 2100 | 1947.3741 | 236.12 | -199.627 | 1911.0175 | 98.1369 | 98.3833 | -12.4767
9092.465 | 2100 | 1943.2668 | 236.1017 | -214.6823 | 1916.3739 | 98.221 | 98.3757 | -13.4176
9095.163 | 2100 | 1942.0971 | 236.3846 | -205.8508 | 1903.5668 | 98.3052 | 98.4936 | -12.8657
9097.685 | 2100 | 1940.0892 | 236.6848 | -199.8802 | 1916.401 | 98.3893 | 98.6187 | -12.4925
9100.288 | 2100 | 1942.8212 | 236.8778 | -210.5034 | 1916.7498 | 98.4734 | 98.6991 | -13.1565
9102.994 | 2100 | 1947.6002 | 237.0653 | -220.3099 | 1921.1471 | 98.5576 | 98.7772 | -13.7694
9105.52 | 2100 | 1943.8438 | 237.3036 | -228.5953 | 1921.1258 | 98.6417 | 98.8765 | -14.2872
9108.071 | 2100 | 1943.5149 | 237.4194 | -220.1477 | 1919.1329 | 98.7259 | 98.9247 | -13.7592
9110.607 | 2100 | 1939.2473 | 237.5682 | -216.0437 | 1918.2147 | 98.81 | 98.9868 | -13.5027
9113.134 | 2100 | 1942.9912 | 237.769 | -232.2666 | 1916.1557 | 98.8942 | 99.0704 | -14.5167
9115.657 | 2100 | 1947.0291 | 238.0364 | -202.2536 | 1929.5517 | 98.9783 | 99.1819 | -12.6408
9118.374 | 2100 | 1952.3669 | 238.306 | -211.1391 | 1913.8146 | 99.0624 | 99.2942 | -13.1962
9120.935 | 2100 | 1951.1221 | 238.528 | -230.9908 | 1932.147 | 99.1466 | 99.3867 | -14.4369
9123.466 | 2100 | 1947.7184 | 238.6265 | -209.6844 | 1918.0198 | 99.2307 | 99.4277 | -13.1053
9125.989 | 2100 | 1943.7054 | 238.8074 | -231.8166 | 1935.1932 | 99.3149 | 99.5031 | -14.4885
9128.536 | 2100 | 1947.3713 | 238.9686 | -228.2118 | 1909.5534 | 99.399 | 99.5702 | -14.2632
9131.071 | 2100 | 1947.1243 | 239.1747 | -221.1728 | 1918.397 | 99.4832 | 99.6561 | -13.8233
9133.595 | 2100 | 1951.85 | 239.5671 | -219.26 | 1928.6786 | 99.5673 | 99.8196 | -13.7038
9136.154 | 2100 | 1947.1976 | 239.7975 | -240.806 | 1928.1632 | 99.6514 | 99.9156 | -15.0504
9138.799 | 2100 | 1951.448 | 239.8696 | -220.7558 | 1910.5832 | 99.7356 | 99.9457 | -13.7972
9141.361 | 2100 | 1955.6113 | 240.07 | -226.4162 | 1928.9158 | 99.8197 | 100.0291 | -14.151
9143.888 | 2100 | 1956.0561 | 240.2694 | -215.3158 | 1910.4829 | 99.9039 | 100.1122 | -13.4572
9146.42 | 2100 | 1950.9449 | 240.5358 | -239.6675 | 1896.449 | 99.988 | 100.2233 | -14.9792
9148.948 | 2100 | 1947.517 | 240.632 | -222.209 | 1912.3183 | 100.0722 | 100.2633 | -13.8881
9151.569 | 2100 | 1951.0432 | 240.8233 | -210.53 | 1916.917 | 100.1563 | 100.3431 | -13.1581
9154.1 | 2100 | 1952.7164 | 241.0236 | -217.9829 | 1919.7367 | 100.2405 | 100.4265 | -13.6239
9156.623 | 2100 | 1954.8591 | 241.2368 | -219.7709 | 1908.3312 | 100.3246 | 100.5154 | -13.7357
9159.151 | 2100 | 1951.615 | 241.5605 | -227.1031 | 1925.5333 | 100.4087 | 100.6502 | -14.1939
9161.803 | 2100 | 1955.5807 | 241.7907 | -213.7765 | 1923.2755 | 100.4929 | 100.7461 | -13.361
9164.364 | 2100 | 1953.1427 | 241.7513 | -218.8789 | 1918.6569 | 100.577 | 100.7297 | -13.6799
9166.923 | 2100 | 1951.541 | 242.2303 | -217.0651 | 1905.489 | 100.6612 | 100.9293 | -13.5666
9169.449 | 2100 | 1946.2132 | 242.3061 | -206.5334 | 1933.8557 | 100.7453 | 100.9609 | -12.9083
9171.993 | 2100 | 1944.7595 | 242.468 | -216.899 | 1921.9786 | 100.8295 | 101.0283 | -13.5562
9174.516 | 2100 | 1945.2079 | 242.6476 | -201.4489 | 1933.5316 | 100.9136 | 101.1031 | -12.5906
9177.043 | 2100 | 1947.2739 | 242.8077 | -237.7058 | 1921.9772 | 100.9977 | 101.1699 | -14.8566
9179.573 | 2100 | 1943.4202 | 243.155 | -229.9507 | 1934.9535 | 101.0819 | 101.3146 | -14.3719
9182.148 | 2100 | 1939.5939 | 243.5241 | -216.1106 | 1916.6175 | 101.166 | 101.4684 | -13.5069
9184.776 | 2100 | 1941.1878 | 244.2714 | -228.0809 | 1937.0054 | 101.2502 | 101.7798 | -14.2551
9187.424 | 2100 | 1943.7483 | 243.7097 | -232.1096 | 1946.3078 | 101.3343 | 101.5457 | -14.5069
9189.952 | 2100 | 1938.7776 | 243.7556 | -223.2286 | 1951.7316 | 101.4185 | 101.5648 | -13.9518
9192.478 | 2100 | 1943.3049 | 243.9823 | -231.8889 | 1949.6697 | 101.5026 | 101.6593 | -14.4931
9195.068 | 2100 | 1941.0498 | 244.0116 | -267.3902 | 1938.7504 | 101.5867 | 101.6715 | -16.7119
9197.591 | 2100 | 1939.1129 | 244.1784 | -297.8 | 1932.9234 | 101.6709 | 101.741 | -18.6125
9200.131 | 2100 | 1943.0037 | 244.4607 | -311.6841 | 1928.6024 | 101.755 | 101.8586 | -19.4803
9202.656 | 2100 | 1939.6313 | 245.0035 | -309.5969 | 1949.937 | 101.8392 | 102.0848 | -19.3498
9205.362 | 2100 | 1942.817 | 244.8367 | -328.8146 | 1935.1401 | 101.9233 | 102.0153 | -20.5509
9207.884 | 2100 | 1943.4656 | 245.0322 | -365.8824 | 1935.8011 | 102.0075 | 102.0967 | -22.8677
9210.408 | 2100 | 1937.8896 | 245.1679 | -389.4423 | 1928.3116 | 102.0916 | 102.1533 | -24.3401
9213.02 | 2100 | 1935.1974 | 245.3261 | -398.9674 | 1936.2209 | 102.1757 | 102.2192 | -24.9355
9215.553 | 2100 | 1938.6501 | 245.5849 | -427.1709 | 1931.0238 | 102.2599 | 102.327 | -26.6982
9218.075 | 2100 | 1938.9029 | 245.879 | -441.9947 | 1923.0918 | 102.344 | 102.4496 | -27.6247
9220.602 | 2100 | 1943.5075 | 245.9764 | -487.2708 | 1928.0419 | 102.4282 | 102.4902 | -30.4544
9223.133 | 2100 | 1938.4372 | 246.2977 | -481.8478 | 1923.7567 | 102.5123 | 102.6241 | -30.1155
9225.659 | 2100 | 1934.571 | 246.42 | -510.784 | 1933.2632 | 102.5965 | 102.675 | -31.924
9228.36 | 2100 | 1939.1223 | 246.5718 | -543.6497 | 1895.2274 | 102.6806 | 102.7382 | -33.9781
9230.924 | 2100 | 1939.5332 | 246.7779 | -554.5851 | 1915.8075 | 102.7648 | 102.8241 | -34.6616
9233.449 | 2100 | 1934.5069 | 246.9395 | -580.6195 | 1924.1185 | 102.8489 | 102.8914 | -36.2887
9235.973 | 2100 | 1930.1475 | 247.2929 | -584.0021 | 1910.4852 | 102.933 | 103.0387 | -36.5001
9238.508 | 2100 | 1935.5209 | 247.2193 | -631.9599 | 1897.61 | 103.0172 | 103.008 | -39.4975
9241.061 | 2100 | 1935.4967 | 247.5828 | -631.5595 | 1902.9237 | 103.1013 | 103.1595 | -39.4725
9243.588 | 2100 | 1939.2571 | 247.7461 | -663.9251 | 1880.134 | 103.1855 | 103.2275 | -41.4953
9246.117 | 2100 | 1935.3312 | 247.8965 | -701.6589 | 1883.1077 | 103.2696 | 103.2902 | -43.8537
9248.644 | 2100 | 1930.5279 | 248.1561 | -708.6243 | 1864.3395 | 103.3538 | 103.3984 | -44.289
9251.385 | 2100 | 1935.1486 | 248.5254 | -723.7775 | 1899.1272 | 103.4379 | 103.5523 | -45.2361
9253.976 | 2100 | 1935.5817 | 248.5733 | -723.685 | 1882.3083 | 103.522 | 103.5722 | -45.2303
9256.5 | 2100 | 1930.2502 | 248.7009 | -772.2823 | 1878.8852 | 103.6062 | 103.6254 | -48.2676
9259.053 | 2100 | 1926.9602 | 248.9269 | -791.669 | 1861.0629 | 103.6903 | 103.7195 | -49.4793
9261.582 | 2100 | 1930.3881 | 249.1153 | -813.9633 | 1873.7326 | 103.7745 | 103.798 | -50.8727
9264.106 | 2100 | 1931.3993 | 249.2283 | -823.7595 | 1851.3805 | 103.8586 | 103.8451 | -51.485
9266.635 | 2100 | 1935.1753 | 249.4281 | -826.2072 | 1884.2917 | 103.9428 | 103.9284 | -51.6379
9269.16 | 2100 | 1930.9925 | 249.6326 | -851.4868 | 1846.7465 | 104.0269 | 104.0136 | -53.2179
9271.737 | 2100 | 1934.8317 | 249.7531 | -890.5064 | 1854.1716 | 104.111 | 104.0638 | -55.6566
9274.338 | 2100 | 1930.4834 | 249.9552 | -918.2949 | 1834.5774 | 104.1952 | 104.148 | -57.3934
9277.11 | 2100 | 1930.184 | 250.2551 | -932.1364 | 1838.0405 | 104.2793 | 104.2729 | -58.2585
9279.636 | 2100 | 1934.6104 | 250.6116 | -944.0153 | 1837.2572 | 104.3635 | 104.4215 | -59.001
9282.16 | 2100 | 1930.4375 | 250.4301 | -977.5205 | 1826.9654 | 104.4476 | 104.3459 | -61.095
9284.737 | 2100 | 1936.6148 | 250.8234 | -989.41 | 1834.7865 | 104.5318 | 104.5097 | -61.8381
9287.285 | 2100 | 1934.704 | 250.9938 | -1018.5542 | 1815.4373 | 104.6159 | 104.5808 | -63.6596
9289.967 | 2100 | 1940.6127 | 251.1869 | -988.334 | 1839.473 | 104.7001 | 104.6612 | -61.7709
9292.492 | 2100 | 1934.585 | 251.3229 | -1065.2645 | 1797.2445 | 104.7842 | 104.7179 | -66.579
9295.014 | 2100 | 1938.0968 | 251.5627 | -1059.2511 | 1795.6166 | 104.8683 | 104.8178 | -66.2032
9297.537 | 2100 | 1939.9814 | 251.7334 | -1084.0214 | 1794.57 | 104.9525 | 104.8889 | -67.7513
9300.077 | 2100 | 1935.5929 | 251.8555 | -1109.4443 | 1788.5183 | 105.0366 | 104.9398 | -69.3403
9302.619 | 2100 | 1939.887 | 252.1837 | -1101.8078 | 1785.8392 | 105.1208 | 105.0765 | -68.863
9305.149 | 2100 | 1943.9749 | 252.5067 | -1131.6798 | 1784.1114 | 105.2049 | 105.2111 | -70.73
9307.679 | 2100 | 1943.3891 | 252.5425 | -1161.0333 | 1773.9256 | 105.2891 | 105.226 | -72.5646
9310.323 | 2100 | 1940.0657 | 252.814 | -1143.5775 | 1781.3711 | 105.3732 | 105.3392 | -71.4736
9313.03 | 2100 | 1934.9499 | 252.9396 | -1167.9789 | 1781.6077 | 105.4573 | 105.3915 | -72.9987
9315.605 | 2100 | 1938.9316 | 253.1008 | -1205.618 | 1755.8579 | 105.5415 | 105.4587 | -75.3511
9318.152 | 2100 | 1938.9294 | 253.4747 | -1212.7097 | 1753.1719 | 105.6256 | 105.6145 | -75.7944
9320.707 | 2100 | 1943.4525 | 253.539 | -1238.0676 | 1748.8419 | 105.7098 | 105.6413 | -77.3792
9323.294 | 2100 | 1938.9936 | 253.8173 | -1262.8662 | 1721.6342 | 105.7939 | 105.7572 | -78.9291
9325.85 | 2100 | 1943.8678 | 254.1127 | -1245.8868 | 1750.4443 | 105.8781 | 105.8803 | -77.8679
9328.378 | 2100 | 1940.067 | 254.0727 | -1279.1291 | 1708.5195 | 105.9622 | 105.8636 | -79.9456
9330.992 | 2100 | 1939.6458 | 254.3083 | -1265.5391 | 1760.1386 | 106.0463 | 105.9618 | -79.0962
9333.531 | 2100 | 1943.4057 | 254.6878 | -1316.2102 | 1704.093 | 106.1305 | 106.1199 | -82.2631
9336.054 | 2100 | 1939.491 | 254.5775 | -1309.0775 | 1722.1674 | 106.2146 | 106.0739 | -81.8173
9338.583 | 2100 | 1943.4789 | 254.8277 | -1327.0987 | 1705.8171 | 106.2988 | 106.1782 | -82.9437
9341.112 | 2100 | 1943.78 | 255.1157 | -1337.5462 | 1715.8156 | 106.3829 | 106.2982 | -83.5966
9343.64 | 2100 | 1938.4276 | 255.275 | -1344.908 | 1702.1342 | 106.4671 | 106.3646 | -84.0567
9346.163 | 2100 | 1942.9872 | 255.4635 | -1360.2595 | 1700.281 | 106.5512 | 106.4431 | -85.0162
9348.775 | 2100 | 1939.9406 | 255.5944 | -1404.6677 | 1645.244 | 106.6353 | 106.4977 | -87.7917
9351.312 | 2100 | 1935.4956 | 255.7184 | -1396.1849 | 1675.9576 | 106.7195 | 106.5493 | -87.2616
9353.84 | 2100 | 1934.4203 | 256.2649 | -1385.7073 | 1679.027 | 106.8036 | 106.777 | -86.6067
9356.406 | 2100 | 1930.0035 | 256.4209 | -1393.7044 | 1677.727 | 106.8878 | 106.842 | -87.1065
9358.999 | 2100 | 1935.0923 | 256.2487 | -1416.6173 | 1648.4183 | 106.9719 | 106.7703 | -88.5386
9361.528 | 2100 | 1938.9362 | 256.89 | -1382.4009 | 1697.285 | 107.0561 | 107.0375 | -86.4001
9364.103 | 2100 | 1939.0033 | 256.9355 | -1409.5375 | 1649.4397 | 107.1402 | 107.0565 | -88.0961
9366.636 | 2100 | 1934.5092 | 257.1573 | -1406.533 | 1679.5978 | 107.2244 | 107.1489 | -87.9083
9369.165 | 2100 | 1931.1213 | 257.4276 | -1397.4065 | 1676.7318 | 107.3085 | 107.2615 | -87.3379
9371.765 | 2100 | 1935.9774 | 257.4285 | -1400.6479 | 1682.4835 | 107.3926 | 107.2619 | -87.5405
9374.296 | 2100 | 1940.62 | 257.8989 | -1395.6727 | 1693.0625 | 107.4768 | 107.4579 | -87.2295
9376.856 | 2100 | 1940.4858 | 257.8394 | -1389.8496 | 1693.0646 | 107.5609 | 107.4331 | -86.8656
9379.384 | 2100 | 1944.313 | 258.0923 | -1411.7031 | 1686.4436 | 107.6451 | 107.5385 | -88.2314
9381.952 | 2100 | 1940.4038 | 258.4654 | -1403.5554 | 1694.1014 | 107.7292 | 107.6939 | -87.7222
9384.497 | 2100 | 1935.2512 | 258.4626 | -1391.4083 | 1698.0367 | 107.8134 | 107.6928 | -86.963
9387.028 | 2100 | 1935.4511 | 258.6351 | -1393.6174 | 1708.4223 | 107.8975 | 107.7646 | -87.1011
9389.561 | 2100 | 1939.2641 | 259.1138 | -1410.9081 | 1690.0457 | 107.9816 | 107.9641 | -88.1818
9392.084 | 2100 | 1942.8415 | 259.1043 | -1404.8686 | 1697.1013 | 108.0658 | 107.9601 | -87.8043
9394.615 | 2100 | 1938.8725 | 259.6284 | -1414.2196 | 1695.1722 | 108.1499 | 108.1785 | -88.3887
9397.15 | 2100 | 1938.3466 | 259.5668 | -1400.0455 | 1709.3297 | 108.2341 | 108.1528 | -87.5028
9399.688 | 2100 | 1934.7809 | 259.719 | -1413.5722 | 1690.5416 | 108.3182 | 108.2162 | -88.3483
9402.305 | 2100 | 1931.1458 | 259.9778 | -1403.4275 | 1711.3573 | 108.4024 | 108.3241 | -87.7142
9404.91 | 2100 | 1926.8173 | 260.0781 | -1415.2504 | 1692.365 | 108.4865 | 108.3659 | -88.4531
9407.584 | 2100 | 1926.4088 | 260.3915 | -1413.1918 | 1702.3164 | 108.5706 | 108.4965 | -88.3245
9410.131 | 2100 | 1921.9208 | 260.6961 | -1410.7204 | 1702.9144 | 108.6548 | 108.6234 | -88.17
9412.662 | 2100 | 1926.7792 | 260.6931 | -1412.6626 | 1700.0378 | 108.7389 | 108.6221 | -88.2914
9415.367 | 2100 | 1931.4826 | 261.2452 | -1414.4871 | 1696.7337 | 108.8231 | 108.8522 | -88.4054
9417.946 | 2100 | 1931.2914 | 261.3084 | -1418.4087 | 1701.7631 | 108.9072 | 108.8785 | -88.6505
9420.496 | 2100 | 1926.8999 | 261.3831 | -1408.453 | 1703.2776 | 108.9914 | 108.9096 | -88.0283
9423.033 | 2100 | 1930.4862 | 261.5489 | -1428.3798 | 1696.2178 | 109.0755 | 108.9787 | -89.2737
9425.559 | 2100 | 1934.5784 | 262.0595 | -1413.6553 | 1703.0696 | 109.1596 | 109.1914 | -88.3535
9428.087 | 2100 | 1935.568 | 262.0236 | -1404.7081 | 1723.3081 | 109.2438 | 109.1765 | -87.7943
9430.615 | 2100 | 1931.0049 | 262.247 | -1409.6014 | 1717.1686 | 109.3279 | 109.2696 | -88.1001
9433.163 | 2100 | 1926.9929 | 262.4363 | -1406.9564 | 1714.7465 | 109.4121 | 109.3485 | -87.9348
9435.779 | 2100 | 1931.7385 | 262.4413 | -1407.709 | 1711.5563 | 109.4962 | 109.3505 | -87.9818
9438.365 | 2100 | 1936.445 | 262.7603 | -1432.1566 | 1681.2467 | 109.5804 | 109.4834 | -89.5098
9440.911 | 2100 | 1936.2012 | 262.9279 | -1401.5122 | 1710.3717 | 109.6645 | 109.5533 | -87.5945
9443.53 | 2100 | 1931.541 | 263.5927 | -1440.2691 | 1685.8915 | 109.7487 | 109.8303 | -90.0168
9446.052 | 2100 | 1927.6033 | 263.563 | -1410.8768 | 1701.3298 | 109.8328 | 109.8179 | -88.1798
9448.614 | 2100 | 1931.7923 | 263.4407 | -1409.4111 | 1707.7751 | 109.9169 | 109.7669 | -88.0882
9451.153 | 2100 | 1931.9888 | 263.9333 | -1422.0481 | 1702.5751 | 110.0011 | 109.9722 | -88.878
9453.712 | 2100 | 1926.4034 | 264.1384 | -1442.5924 | 1687.8571 | 110.0852 | 110.0577 | -90.162

## 40%
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) | AC Voltage (p.u.) | Reactive Power (p.u.)
4314.49 | 1200 | 1196.6148 | 263.9824 | -1401.5537 | 1053.5587 | 110.0071 | 109.9927 | -87.5971
4317.042 | 1200 | 1198.0916 | 263.6226 | -1427.296 | 1031.4402 | 109.923 | 109.8427 | -89.206
4319.597 | 1200 | 1198.6222 | 263.3731 | -1425.8843 | 1076.6968 | 109.8389 | 109.7388 | -89.1178
4322.12 | 1200 | 1199.2957 | 263.2319 | -1395.6173 | 1028.7832 | 109.7548 | 109.68 | -87.2261
4324.648 | 1200 | 1198.4132 | 263.1182 | -1447.5181 | 1054.8647 | 109.6708 | 109.6326 | -90.4699
4327.393 | 1200 | 1196.8993 | 262.8584 | -1433.4787 | 1066.8314 | 109.5867 | 109.5243 | -89.5924
4329.972 | 1200 | 1198.5341 | 262.6499 | -1444.1186 | 1040.4767 | 109.5026 | 109.4375 | -90.2574
4332.511 | 1200 | 1198.3581 | 262.2596 | -1458.5385 | 1039.9545 | 109.4185 | 109.2748 | -91.1587
4335.094 | 1200 | 1198.899 | 262.2634 | -1414.3502 | 1058.8726 | 109.3344 | 109.2764 | -88.3969
4337.622 | 1200 | 1200.9039 | 262.1871 | -1409.1773 | 1048.327 | 109.2503 | 109.2446 | -88.0736
4340.146 | 1200 | 1199.6336 | 261.781 | -1399.8429 | 1038.6887 | 109.1663 | 109.0754 | -87.4902
4342.677 | 1200 | 1197.827 | 261.5167 | -1392.1372 | 1060.5803 | 109.0822 | 108.9653 | -87.0086
4345.339 | 1200 | 1198.4783 | 261.4485 | -1393.0511 | 1054.2953 | 108.9981 | 108.9369 | -87.0657
4348.111 | 1200 | 1199.8043 | 261.2017 | -1450.2826 | 1037.9291 | 108.914 | 108.834 | -90.6427
4350.649 | 1200 | 1199.0145 | 261.0109 | -1442.6627 | 1035.2435 | 108.8299 | 108.7545 | -90.1664
4353.391 | 1200 | 1203.9679 | 260.8343 | -1419.6981 | 1066.9858 | 108.7458 | 108.681 | -88.7311
4355.918 | 1200 | 1201.8551 | 260.7191 | -1410.4049 | 1063.1229 | 108.6618 | 108.6329 | -88.1503
4358.465 | 1200 | 1198.077 | 260.4182 | -1452.6759 | 1038.3004 | 108.5777 | 108.5076 | -90.7922
4360.993 | 1200 | 1196.2821 | 260.2854 | -1415.4908 | 1028.691 | 108.4936 | 108.4522 | -88.4682
4363.59 | 1200 | 1199.9434 | 259.9721 | -1432.3024 | 1065.8014 | 108.4095 | 108.3217 | -89.5189
4366.131 | 1200 | 1200.6292 | 259.741 | -1449.2058 | 1037.133 | 108.3254 | 108.2254 | -90.5754
4368.659 | 1200 | 1198.7164 | 259.5045 | -1468.9994 | 1048.0583 | 108.2413 | 108.1269 | -91.8125
4371.373 | 1200 | 1199.5033 | 259.3672 | -1418.7777 | 1075.1718 | 108.1573 | 108.0697 | -88.6736
4374.013 | 1200 | 1199.9648 | 259.1107 | -1431.3118 | 1065.8601 | 108.0732 | 107.9628 | -89.457
4376.538 | 1200 | 1199.3319 | 259.0221 | -1402.2691 | 1045.3385 | 107.9891 | 107.9259 | -87.6418
4379.089 | 1200 | 1198.3239 | 258.8428 | -1404.9168 | 1033.9302 | 107.905 | 107.8512 | -87.8073
4381.646 | 1200 | 1196.3689 | 258.5961 | -1411.4184 | 1032.1248 | 107.8209 | 107.7484 | -88.2137
4384.373 | 1200 | 1197.7693 | 258.1805 | -1435.6803 | 1057.3036 | 107.7368 | 107.5752 | -89.73
4386.9 | 1200 | 1198.506 | 258.2239 | -1403.4214 | 1054.1597 | 107.6528 | 107.5933 | -87.7138
4389.497 | 1200 | 1199.9586 | 257.9316 | -1412.5547 | 1019.6412 | 107.5687 | 107.4715 | -88.2847
4392.036 | 1200 | 1193.8338 | 257.6277 | -1444.4146 | 1030.6496 | 107.4846 | 107.3449 | -90.2759
4394.566 | 1200 | 1197.506 | 257.6034 | -1445.3483 | 1035.9593 | 107.4005 | 107.3347 | -90.3343
4397.097 | 1200 | 1198.0219 | 257.3313 | -1430.0706 | 1059.5278 | 107.3164 | 107.2214 | -89.3794
4399.641 | 1200 | 1194.7517 | 257.0507 | -1407.8325 | 1065.4931 | 107.2323 | 107.1045 | -87.9895
4402.164 | 1200 | 1197.3874 | 256.9406 | -1407.7584 | 1038.8691 | 107.1483 | 107.0586 | -87.9849
4404.737 | 1200 | 1199.4088 | 256.7874 | -1431.4521 | 1049.4319 | 107.0642 | 106.9948 | -89.4658
4407.346 | 1200 | 1200.184 | 256.6831 | -1413.3625 | 1066.1027 | 106.9801 | 106.9513 | -88.3352
4410.147 | 1200 | 1196.7952 | 256.3155 | -1443.7763 | 1055.2987 | 106.896 | 106.7981 | -90.236
4412.778 | 1200 | 1199.7057 | 256.1864 | -1399.1368 | 1042.8931 | 106.8119 | 106.7443 | -87.4461
4415.395 | 1200 | 1196.772 | 255.8 | -1436.1913 | 1029.8482 | 106.7278 | 106.5833 | -89.762
4418.003 | 1200 | 1200.9937 | 255.7131 | -1385.1245 | 1035.5003 | 106.6438 | 106.5471 | -86.5703
4420.539 | 1200 | 1198.4165 | 255.4207 | -1395.4121 | 1041.8711 | 106.5597 | 106.4253 | -87.2133
4423.068 | 1200 | 1196.947 | 255.4291 | -1403.0084 | 1042.818 | 106.4756 | 106.4288 | -87.688
4425.626 | 1200 | 1196.2413 | 255.1016 | -1402.3826 | 1020.6549 | 106.3915 | 106.2924 | -87.6489
4428.152 | 1200 | 1196.6303 | 255.0823 | -1389.6615 | 1032.0148 | 106.3074 | 106.2843 | -86.8538
4430.714 | 1200 | 1199.9657 | 254.7011 | -1376.3918 | 1029.1777 | 106.2233 | 106.1254 | -86.0245
4433.303 | 1200 | 1199.8399 | 254.5447 | -1384.4502 | 1020.2854 | 106.1392 | 106.0603 | -86.5281
4435.904 | 1200 | 1197.6429 | 254.3388 | -1346.4757 | 1024.3886 | 106.0552 | 105.9745 | -84.1547
4438.433 | 1200 | 1199.0523 | 254.1228 | -1339.3939 | 1068.6292 | 105.9711 | 105.8845 | -83.7121
4440.972 | 1200 | 1199.8046 | 253.9998 | -1321.4972 | 1038.0835 | 105.887 | 105.8333 | -82.5936
4443.512 | 1200 | 1195.5166 | 253.8092 | -1299.1932 | 1085.1875 | 105.8029 | 105.7538 | -81.1996
4446.08 | 1200 | 1197.137 | 253.398 | -1286.2076 | 1058.5028 | 105.7188 | 105.5825 | -80.388
4448.622 | 1200 | 1198.1875 | 253.1916 | -1255.3878 | 1068.6903 | 105.6347 | 105.4965 | -78.4617
4451.149 | 1200 | 1202.3919 | 253.183 | -1237.7379 | 1072.676 | 105.5507 | 105.4929 | -77.3586
4453.806 | 1200 | 1197.1986 | 252.9223 | -1216.6848 | 1052.0055 | 105.4666 | 105.3843 | -76.0428
4456.36 | 1200 | 1195.7879 | 252.8521 | -1215.4237 | 1057.4532 | 105.3825 | 105.3551 | -75.964
4458.899 | 1200 | 1195.2784 | 252.6078 | -1175.4575 | 1083.1246 | 105.2984 | 105.2532 | -73.4661
4461.542 | 1200 | 1197.2673 | 252.5162 | -1170.1984 | 1072.9967 | 105.2143 | 105.2151 | -73.1374
4464.101 | 1200 | 1196.132 | 252.1825 | -1119.2176 | 1071.1661 | 105.1302 | 105.076 | -69.9511
4466.629 | 1200 | 1195.6971 | 252.0352 | -1112.3927 | 1080.5089 | 105.0462 | 105.0146 | -69.5245
4469.157 | 1200 | 1198.7193 | 251.7223 | -1070.8539 | 1111.6817 | 104.9621 | 104.8843 | -66.9284
4471.709 | 1200 | 1196.3194 | 251.5328 | -1061.4322 | 1074.4307 | 104.878 | 104.8053 | -66.3395
4474.295 | 1200 | 1200.73 | 251.3663 | -1027.1984 | 1111.5501 | 104.7939 | 104.7359 | -64.1999
4476.851 | 1200 | 1197.8657 | 251.3441 | -992.6694 | 1086.0237 | 104.7098 | 104.7267 | -62.0418
4479.379 | 1200 | 1201.093 | 250.8112 | -987.9067 | 1086.0486 | 104.6257 | 104.5047 | -61.7442
4481.927 | 1200 | 1197.3617 | 250.8645 | -969.4462 | 1085.6241 | 104.5417 | 104.5269 | -60.5904
4484.456 | 1200 | 1199.4528 | 250.6583 | -959.8108 | 1091.5059 | 104.4576 | 104.441 | -59.9882
4487.114 | 1200 | 1194.1473 | 250.3614 | -927.4395 | 1088.3254 | 104.3735 | 104.3173 | -57.965
4489.648 | 1200 | 1195.8917 | 250.2043 | -899.364 | 1103.0977 | 104.2894 | 104.2518 | -56.2103
4492.388 | 1200 | 1202.2899 | 250.0787 | -874.1423 | 1086.8657 | 104.2053 | 104.1995 | -54.6339
4494.915 | 1200 | 1196.1385 | 249.7536 | -852.8945 | 1133.8265 | 104.1212 | 104.064 | -53.3059
4497.447 | 1200 | 1197.768 | 249.7471 | -826.1807 | 1135.5112 | 104.0372 | 104.0613 | -51.6363
4499.969 | 1200 | 1201.9748 | 249.483 | -803.0078 | 1105.8528 | 103.9531 | 103.9512 | -50.188
4502.498 | 1200 | 1198.7459 | 249.283 | -798.7676 | 1105.7942 | 103.869 | 103.8679 | -49.923
4505.025 | 1200 | 1198.2069 | 249.2073 | -761.2067 | 1098.9748 | 103.7849 | 103.8364 | -47.5754
4507.559 | 1200 | 1201.8339 | 248.8297 | -753.1601 | 1109.0891 | 103.7008 | 103.6791 | -47.0725
4510.098 | 1200 | 1199.2242 | 248.6927 | -721.2915 | 1101.9108 | 103.6167 | 103.622 | -45.0807
4512.627 | 1200 | 1202.195 | 248.5871 | -704.2595 | 1157.4637 | 103.5327 | 103.5779 | -44.0162
4515.155 | 1200 | 1196.5151 | 248.308 | -674.2939 | 1108.183 | 103.4486 | 103.4616 | -42.1434
4517.709 | 1200 | 1194.0867 | 248.1997 | -637.8741 | 1111.1306 | 103.3645 | 103.4165 | -39.8671
4520.294 | 1200 | 1200.0372 | 247.7496 | -615.7505 | 1103.0508 | 103.2804 | 103.229 | -38.4844
4522.849 | 1200 | 1193.6314 | 247.8069 | -602.5354 | 1107.2071 | 103.1963 | 103.2529 | -37.6585
4525.376 | 1200 | 1191.0385 | 247.4582 | -581.6956 | 1107.4532 | 103.1122 | 103.1076 | -36.356
4527.966 | 1200 | 1198.6439 | 247.3346 | -545.3431 | 1110.2105 | 103.0282 | 103.0561 | -34.0839
4530.493 | 1200 | 1200.5639 | 247.2091 | -535.5967 | 1106.4493 | 102.9441 | 103.0038 | -33.4748
4533.073 | 1200 | 1202.0267 | 247.1341 | -502.9258 | 1125.7071 | 102.86 | 102.9726 | -31.4329
4535.6 | 1200 | 1199.8811 | 246.8165 | -457.4184 | 1105.5228 | 102.7759 | 102.8402 | -28.5887
4538.138 | 1200 | 1199.7769 | 246.6531 | -445.0994 | 1122.051 | 102.6918 | 102.7721 | -27.8187
4540.666 | 1200 | 1199.7725 | 246.2873 | -407.0852 | 1100.809 | 102.6077 | 102.6197 | -25.4428
4543.354 | 1200 | 1197.7156 | 246.3487 | -380.9383 | 1116.2976 | 102.5237 | 102.6453 | -23.8086
4545.881 | 1200 | 1194.4317 | 245.9066 | -370.9763 | 1113.429 | 102.4396 | 102.4611 | -23.186
4548.478 | 1200 | 1199.2702 | 245.7661 | -336.3477 | 1125.6173 | 102.3555 | 102.4025 | -21.0217
4551.067 | 1200 | 1198.1391 | 245.4634 | -310.056 | 1134.5505 | 102.2714 | 102.2764 | -19.3785
4553.598 | 1200 | 1201.0963 | 245.3166 | -306.5 | 1112.0371 | 102.1873 | 102.2153 | -19.1562
4556.124 | 1200 | 1196.8749 | 245.3016 | -248.5246 | 1146.0687 | 102.1032 | 102.209 | -15.5328
4558.654 | 1200 | 1199.9354 | 245.3953 | -213.453 | 1112.7449 | 102.0191 | 102.248 | -13.3408
4561.384 | 1200 | 1196.7211 | 243.8597 | -247.7983 | 1135.6946 | 101.9351 | 101.6082 | -15.4874
4563.934 | 1200 | 1198.9852 | 244.8489 | -196.7068 | 1130.9496 | 101.851 | 102.0204 | -12.2942
4566.467 | 1200 | 1196.853 | 244.5472 | -202.0864 | 1108.8342 | 101.7669 | 101.8947 | -12.6304
4569.003 | 1200 | 1196.8753 | 244.494 | -164.7302 | 1164.5848 | 101.6828 | 101.8725 | -10.2956
4571.541 | 1200 | 1198.2561 | 244.2887 | -164.1892 | 1122.3728 | 101.5987 | 101.787 | -10.2618
4574.097 | 1200 | 1199.2114 | 244.244 | -179.9383 | 1141.7982 | 101.5146 | 101.7683 | -11.2461
4576.636 | 1200 | 1196.7042 | 243.8037 | -174.5906 | 1130.8273 | 101.4306 | 101.5849 | -10.9119
4579.164 | 1200 | 1200.812 | 243.5793 | -179.6983 | 1120.1719 | 101.3465 | 101.4914 | -11.2311
4581.772 | 1200 | 1196.7529 | 243.4284 | -178.3296 | 1128.0902 | 101.2624 | 101.4285 | -11.1456
4584.297 | 1200 | 1198.2108 | 243.3025 | -183.3356 | 1132.0539 | 101.1783 | 101.376 | -11.4585
4586.868 | 1200 | 1198.122 | 243.155 | -161.3944 | 1142.6788 | 101.0942 | 101.3146 | -10.0872
4589.414 | 1200 | 1195.7809 | 242.7534 | -169.0352 | 1155.2976 | 101.0101 | 101.1473 | -10.5647
4591.941 | 1200 | 1202.5328 | 242.5596 | -186.289 | 1122.8892 | 100.9261 | 101.0665 | -11.6431
4594.465 | 1200 | 1199.2996 | 242.3716 | -178.6938 | 1117.852 | 100.842 | 100.9882 | -11.1684
4597.141 | 1200 | 1195.7286 | 242.0094 | -173.7785 | 1119.8885 | 100.7579 | 100.8372 | -10.8612
4599.669 | 1200 | 1195.1289 | 241.884 | -175.0961 | 1150.0124 | 100.6738 | 100.785 | -10.9435
4602.354 | 1200 | 1199.804 | 241.784 | -168.3805 | 1114.9619 | 100.5897 | 100.7434 | -10.5238
4604.894 | 1200 | 1201.1072 | 241.6444 | -193.4212 | 1107.1253 | 100.5056 | 100.6852 | -12.0888
4607.441 | 1200 | 1199.5447 | 241.4606 | -168.6244 | 1126.857 | 100.4216 | 100.6086 | -10.539
4610.033 | 1200 | 1197.9984 | 241.1867 | -163.4872 | 1141.8875 | 100.3375 | 100.4945 | -10.218
4612.56 | 1200 | 1195.7231 | 240.9979 | -164.374 | 1119.723 | 100.2534 | 100.4158 | -10.2734
4615.151 | 1200 | 1196.5631 | 240.8419 | -167.6475 | 1122.8172 | 100.1693 | 100.3508 | -10.478
4617.807 | 1200 | 1198.1934 | 240.4927 | -167.5942 | 1121.0902 | 100.0852 | 100.2053 | -10.4746
4620.349 | 1200 | 1201.9837 | 240.2476 | -175.9574 | 1153.2891 | 100.0011 | 100.1032 | -10.9973
4622.88 | 1200 | 1199.9476 | 240.0407 | -163.8193 | 1152.6918 | 99.9171 | 100.017 | -10.2387
4625.426 | 1200 | 1197.7782 | 240.0041 | -168.3144 | 1134.3881 | 99.833 | 100.0017 | -10.5196
4627.964 | 1200 | 1199.1033 | 239.7271 | -167.9474 | 1125.6916 | 99.7489 | 99.8863 | -10.4967
4630.502 | 1200 | 1198.3945 | 239.5472 | -192.6778 | 1126.3379 | 99.6648 | 99.8113 | -12.0424
4633.07 | 1200 | 1199.5949 | 239.388 | -191.8072 | 1103.4187 | 99.5807 | 99.745 | -11.988
4635.597 | 1200 | 1202.1629 | 239.1383 | -177.2717 | 1138.7019 | 99.4966 | 99.6409 | -11.0795
4638.121 | 1200 | 1195.5685 | 238.9051 | -178.7283 | 1122.3946 | 99.4126 | 99.5438 | -11.1705
4640.651 | 1200 | 1199.4173 | 238.7738 | -169.8478 | 1118.5553 | 99.3285 | 99.4891 | -10.6155
4643.387 | 1200 | 1195.2938 | 238.5365 | -160.841 | 1148.3433 | 99.2444 | 99.3902 | -10.0526
4646.001 | 1200 | 1194.3074 | 238.3087 | -176.6313 | 1129.3115 | 99.1603 | 99.2953 | -11.0395
4648.525 | 1200 | 1199.1943 | 238.1558 | -178.5555 | 1128.7249 | 99.0762 | 99.2316 | -11.1597
4651.076 | 1200 | 1194.4487 | 237.9672 | -182.3395 | 1146.0945 | 98.9921 | 99.153 | -11.3962
4653.607 | 1200 | 1192.4125 | 237.7342 | -182.3896 | 1134.1974 | 98.9081 | 99.0559 | -11.3994
4656.148 | 1200 | 1199.1897 | 237.5607 | -178.0275 | 1131.4342 | 98.824 | 98.9836 | -11.1267
4658.678 | 1200 | 1196.7865 | 237.2187 | -166.345 | 1130.8045 | 98.7399 | 98.8411 | -10.3966
4661.333 | 1200 | 1197.8596 | 237.1786 | -170.8482 | 1141.5478 | 98.6558 | 98.8244 | -10.678
4664.084 | 1200 | 1198.2959 | 236.8165 | -167.2715 | 1117.9337 | 98.5717 | 98.6735 | -10.4545
4666.637 | 1200 | 1197.9954 | 236.7188 | -185.844 | 1132.4427 | 98.4876 | 98.6328 | -11.6153
4669.164 | 1200 | 1199.2069 | 236.5957 | -162.0898 | 1153.3543 | 98.4036 | 98.5816 | -10.1306
4671.78 | 1200 | 1198.2502 | 236.2816 | -169.473 | 1117.2416 | 98.3195 | 98.4507 | -10.5921
4674.303 | 1200 | 1199.2624 | 236.2454 | -172.2431 | 1124.0313 | 98.2354 | 98.4356 | -10.7652
4676.945 | 1200 | 1200.152 | 235.9486 | -154.4263 | 1114.2447 | 98.1513 | 98.3119 | -9.6516
4679.513 | 1200 | 1199.1189 | 235.7393 | -175.1663 | 1113.1163 | 98.0672 | 98.2247 | -10.9479
4682.133 | 1200 | 1194.6492 | 235.5309 | -173.6884 | 1130.3161 | 97.9831 | 98.1379 | -10.8555
4684.661 | 1200 | 1199.2647 | 235.3614 | -179.9574 | 1121.8907 | 97.899 | 98.0672 | -11.2473
4687.371 | 1200 | 1200.5901 | 235.1435 | -153.3059 | 1117.9404 | 97.815 | 97.9765 | -9.5816
4689.898 | 1200 | 1198.1759 | 234.9875 | -176.9827 | 1131.9475 | 97.7309 | 97.9114 | -11.0614
4692.516 | 1200 | 1197.318 | 234.5185 | -161.5822 | 1138.913 | 97.6468 | 97.716 | -10.0989
4695.049 | 1200 | 1198.2845 | 234.4535 | -181.995 | 1115.2917 | 97.5627 | 97.689 | -11.3747
4697.578 | 1200 | 1193.287 | 234.1869 | -165.4282 | 1106.3905 | 97.4786 | 97.5779 | -10.3393
4700.108 | 1200 | 1197.5014 | 234.1337 | -167.0897 | 1130.2539 | 97.3945 | 97.5557 | -10.4431
4702.645 | 1200 | 1197.1665 | 233.9155 | -162.2239 | 1114.65 | 97.3105 | 97.4648 | -10.139
4705.396 | 1200 | 1201.643 | 233.5515 | -177.2446 | 1111.5603 | 97.2264 | 97.3131 | -11.0778
4707.988 | 1200 | 1193.459 | 233.4794 | -166.5694 | 1133.9795 | 97.1423 | 97.2831 | -10.4106
4710.598 | 1200 | 1195.777 | 233.1161 | -185.2672 | 1114.121 | 97.0582 | 97.1317 | -11.5792
4713.125 | 1200 | 1202.9643 | 233.2108 | -166.5955 | 1132.3843 | 96.9741 | 97.1712 | -10.4122
4715.654 | 1200 | 1196.9974 | 232.865 | -175.4485 | 1113.9311 | 96.89 | 97.0271 | -10.9655
4718.372 | 1200 | 1198.0801 | 232.7582 | -175.9262 | 1135.3146 | 96.806 | 96.9826 | -10.9954
4720.903 | 1200 | 1199.4404 | 232.498 | -184.2984 | 1111.7546 | 96.7219 | 96.8742 | -11.5187
4723.43 | 1200 | 1199.3227 | 232.2202 | -158.7418 | 1134.0814 | 96.6378 | 96.7584 | -9.9214
4725.992 | 1200 | 1198.595 | 232.0944 | -174.8909 | 1111.5567 | 96.5537 | 96.706 | -10.9307
4728.515 | 1200 | 1197.3994 | 231.9213 | -156.7267 | 1137.0152 | 96.4696 | 96.6339 | -9.7954
4731.116 | 1200 | 1200.649 | 231.6948 | -171.8478 | 1152.5072 | 96.3855 | 96.5395 | -10.7405
4733.646 | 1200 | 1199.3133 | 231.5093 | -156.5495 | 1128.5365 | 96.3015 | 96.4622 | -9.7843
4736.401 | 1200 | 1202.0333 | 231.1036 | -171.369 | 1122.4051 | 96.2174 | 96.2932 | -10.7106
4738.939 | 1200 | 1199.9802 | 231.1153 | -158.8888 | 1137.053 | 96.1333 | 96.2981 | -9.9305
4741.499 | 1200 | 1200.5035 | 230.9078 | -171.2486 | 1119.2572 | 96.0492 | 96.2116 | -10.703
4744.035 | 1200 | 1198.106 | 230.653 | -163.5227 | 1125.1436 | 95.9651 | 96.1054 | -10.2202
4746.569 | 1200 | 1198.4211 | 230.3388 | -175.4097 | 1122.1828 | 95.881 | 95.9745 | -10.9631
4749.097 | 1200 | 1197.0485 | 230.1473 | -177.9859 | 1129.4312 | 95.797 | 95.8947 | -11.1241
4751.631 | 1200 | 1200.2369 | 230.0019 | -143.1303 | 1123.3685 | 95.7129 | 95.8341 | -8.9456
4754.164 | 1200 | 1197.0272 | 229.7825 | -119.3961 | 1140.3705 | 95.6288 | 95.7427 | -7.4623
4756.769 | 1200 | 1197.118 | 229.6765 | -76.2047 | 1148.4848 | 95.5447 | 95.6986 | -4.7628
4759.352 | 1200 | 1197.6834 | 229.4502 | -66.658 | 1134.1222 | 95.4606 | 95.6043 | -4.1661
4761.881 | 1200 | 1198.293 | 229.335 | -77.7311 | 1127.4556 | 95.3765 | 95.5563 | -4.8582
4764.446 | 1200 | 1198.4942 | 228.9893 | -31.0602 | 1124.4741 | 95.2925 | 95.4122 | -1.9413
4767.037 | 1200 | 1196.4992 | 228.8458 | 3.0356 | 1136.0536 | 95.2084 | 95.3524 | 0.18973
4769.566 | 1200 | 1199.4573 | 228.5928 | 27.703 | 1133.8671 | 95.1243 | 95.247 | 1.7314
4772.095 | 1200 | 1198.4487 | 228.473 | 51.72 | 1124.0922 | 95.0402 | 95.1971 | 3.2325
4774.621 | 1200 | 1199.8734 | 228.3919 | 69.2656 | 1114.3977 | 94.9561 | 95.1633 | 4.3291
4777.151 | 1200 | 1201.5977 | 228.011 | 120.3435 | 1129.1939 | 94.872 | 95.0046 | 7.5215
4779.678 | 1200 | 1195.7236 | 227.8678 | 154.8558 | 1133.6066 | 94.788 | 94.9449 | 9.6785
4782.334 | 1200 | 1196.4346 | 228.0156 | 154.5348 | 1157.0679 | 94.7039 | 95.0065 | 9.6584
4785.076 | 1200 | 1202.0628 | 227.4627 | 173.5896 | 1128.3644 | 94.6198 | 94.7761 | 10.8494
4787.614 | 1200 | 1199.4625 | 227.2008 | 193.6234 | 1147.7652 | 94.5357 | 94.667 | 12.1015
4790.152 | 1200 | 1199.8344 | 227.1076 | 229.9196 | 1139.0424 | 94.4516 | 94.6282 | 14.37
4792.675 | 1200 | 1202.1941 | 226.82 | 269.2438 | 1149.8267 | 94.3675 | 94.5083 | 16.8277
4795.333 | 1200 | 1199.7314 | 226.6101 | 282.9083 | 1128.9801 | 94.2835 | 94.4209 | 17.6818
4798.078 | 1200 | 1197.9837 | 226.6466 | 313.0836 | 1144.0291 | 94.1994 | 94.4361 | 19.5677
4800.61 | 1200 | 1195.6497 | 226.3544 | 333.0647 | 1118.1409 | 94.1153 | 94.3144 | 20.8165
4803.14 | 1200 | 1202.2461 | 226.2113 | 366.902 | 1146.4538 | 94.0312 | 94.2547 | 22.9314
4805.668 | 1200 | 1194.8276 | 225.7451 | 399.9697 | 1121.23 | 93.9471 | 94.0605 | 24.9981
4808.359 | 1200 | 1195.0722 | 225.5808 | 401.8779 | 1132.1269 | 93.863 | 93.992 | 25.1174
4810.89 | 1200 | 1199.3249 | 225.6098 | 435.293 | 1153.1459 | 93.7789 | 94.0041 | 27.2058
4813.427 | 1200 | 1202.3372 | 225.2855 | 446.94 | 1131.5918 | 93.6949 | 93.869 | 27.9337
4815.954 | 1200 | 1199.0442 | 225.1621 | 491.0182 | 1151.8428 | 93.6108 | 93.8175 | 30.6886
4818.508 | 1200 | 1197.8614 | 224.9888 | 511.2293 | 1128.1526 | 93.5267 | 93.7453 | 31.9518
4821.118 | 1200 | 1193.0403 | 224.6467 | 528.6337 | 1115.8506 | 93.4426 | 93.6028 | 33.0396
4823.646 | 1200 | 1200.5068 | 224.4906 | 566.1276 | 1135.2998 | 93.3585 | 93.5378 | 35.383
4826.395 | 1200 | 1202.5643 | 224.1596 | 592.6608 | 1127.798 | 93.2744 | 93.3998 | 37.0413
4828.992 | 1200 | 1197.4556 | 224.1517 | 619.5887 | 1148.2799 | 93.1904 | 93.3965 | 38.7243
4831.551 | 1200 | 1198.7848 | 223.8886 | 632.1986 | 1147.7977 | 93.1063 | 93.2869 | 39.5124
4834.144 | 1200 | 1199.0989 | 223.8217 | 672.8876 | 1138.3426 | 93.0222 | 93.259 | 42.0555
4836.76 | 1200 | 1201.8432 | 223.6685 | 693.1657 | 1124.7763 | 92.9381 | 93.1952 | 43.3229
4839.38 | 1200 | 1197.3474 | 223.4287 | 717.9995 | 1153.8053 | 92.854 | 93.0953 | 44.875
4841.918 | 1200 | 1201.1858 | 223.2783 | 734.6184 | 1119.7394 | 92.7699 | 93.0326 | 45.9136
4844.441 | 1200 | 1194.3098 | 223.0699 | 761.6835 | 1128.3617 | 92.6859 | 92.9458 | 47.6052
4847.051 | 1200 | 1197.2709 | 222.8225 | 787.3551 | 1127.2482 | 92.6018 | 92.8427 | 49.2097
4849.578 | 1200 | 1201.4736 | 222.5811 | 819.3334 | 1133.2784 | 92.5177 | 92.7421 | 51.2083
4852.108 | 1200 | 1200.4343 | 222.4744 | 839.2491 | 1134.7515 | 92.4336 | 92.6977 | 52.4531
4854.631 | 1200 | 1201.5145 | 222.3124 | 860.946 | 1146.2373 | 92.3495 | 92.6302 | 53.8091
4857.159 | 1200 | 1199.5718 | 222.0262 | 891.6848 | 1124.9293 | 92.2654 | 92.5109 | 55.7303
4859.734 | 1200 | 1199.1941 | 221.7668 | 914.3249 | 1128.8612 | 92.1814 | 92.4028 | 57.1453
4862.353 | 1200 | 1200.4337 | 221.5086 | 921.5461 | 1125.573 | 92.0973 | 92.2952 | 57.5966
4864.895 | 1200 | 1202.3973 | 221.3135 | 936.6527 | 1123.7916 | 92.0132 | 92.214 | 58.5408
4867.427 | 1200 | 1198.4462 | 221.3132 | 966.3872 | 1110.3128 | 91.9291 | 92.2138 | 60.3992
4869.979 | 1200 | 1199.7781 | 221.0508 | 1002.5935 | 1129.5628 | 91.845 | 92.1045 | 62.6621
4872.515 | 1200 | 1201.442 | 220.8987 | 1025.5741 | 1107.3623 | 91.7609 | 92.0411 | 64.0984
4875.125 | 1200 | 1199.1846 | 220.7303 | 1054.749 | 1133.9216 | 91.6769 | 91.971 | 65.9218
4877.652 | 1200 | 1197.0157 | 220.4063 | 1030.3188 | 1105.7642 | 91.5928 | 91.836 | 64.3949
4880.39 | 1200 | 1200.6002 | 220.1999 | 1041.666 | 1091.5167 | 91.5087 | 91.75 | 65.1041
4883.03 | 1200 | 1195.322 | 220.0257 | 1031.8569 | 1098.1936 | 91.4246 | 91.6774 | 64.4911
4885.555 | 1200 | 1204.0144 | 219.8126 | 1033.1991 | 1090.3086 | 91.3405 | 91.5886 | 64.5749
4888.085 | 1200 | 1198.4041 | 219.7212 | 1046.1224 | 1111.3518 | 91.2564 | 91.5505 | 65.3826
4890.622 | 1200 | 1196.0195 | 219.4641 | 1046.1943 | 1100.1514 | 91.1724 | 91.4434 | 65.3871
4893.155 | 1200 | 1197.1725 | 219.4256 | 1050.8866 | 1123.0201 | 91.0883 | 91.4273 | 65.6804
4895.715 | 1200 | 1201.4318 | 219.0126 | 1050.9194 | 1093.4476 | 91.0042 | 91.2552 | 65.6825
4898.292 | 1200 | 1198.875 | 218.9394 | 1038.8898 | 1107.04 | 90.9201 | 91.2247 | 64.9306
4900.832 | 1200 | 1198.648 | 218.6501 | 1050.1045 | 1096.6555 | 90.836 | 91.1042 | 65.6315
4903.384 | 1200 | 1198.0106 | 218.519 | 1041.7499 | 1113.0993 | 90.7519 | 91.0496 | 65.1094
4905.941 | 1200 | 1199.8877 | 218.3762 | 1061.1511 | 1111.9267 | 90.6679 | 90.9901 | 66.3219
4908.475 | 1200 | 1195.5854 | 218.1962 | 1048.2794 | 1110.7702 | 90.5838 | 90.9151 | 65.5175
4911.003 | 1200 | 1197.827 | 217.9755 | 1063.1428 | 1110.3777 | 90.4997 | 90.8231 | 66.4464
4913.536 | 1200 | 1196.7433 | 217.765 | 1048.3055 | 1120.2497 | 90.4156 | 90.7354 | 65.5191
4916.065 | 1200 | 1195.641 | 217.5842 | 1031.8026 | 1086.9292 | 90.3315 | 90.6601 | 64.4877
4918.606 | 1200 | 1201.4562 | 217.2547 | 1025.2967 | 1098.7424 | 90.2474 | 90.5228 | 64.081
4921.133 | 1200 | 1203.8145 | 216.9936 | 1032.5749 | 1074.3741 | 90.1634 | 90.414 | 64.5359
4923.661 | 1200 | 1195.7561 | 216.9235 | 1050.4656 | 1103.4709 | 90.0793 | 90.3848 | 65.6541
4926.363 | 1200 | 1202.8608 | 216.6614 | 1041.708 | 1114.5787 | 89.9952 | 90.2756 | 65.1067
4928.898 | 1200 | 1200.2297 | 216.3866 | 1048.8261 | 1118.902 | 89.9111 | 90.1611 | 65.5516
4931.423 | 1200 | 1201.1784 | 216.1793 | 1030.5442 | 1102.7027 | 89.827 | 90.0747 | 64.409
4933.954 | 1200 | 1200.7191 | 216.2191 | 1051.8918 | 1115.1111 | 89.7429 | 90.0913 | 65.7432
4936.549 | 1200 | 1199.6709 | 215.8344 | 1050.8819 | 1119.1133 | 89.6588 | 89.931 | 65.6801
4939.077 | 1200 | 1199.2795 | 215.6004 | 1045.0165 | 1119.1064 | 89.5748 | 89.8335 | 65.3135
4941.621 | 1200 | 1198.1358 | 215.4113 | 1037.3479 | 1104.9809 | 89.4907 | 89.7547 | 64.8342
4944.149 | 1200 | 1198.321 | 215.1561 | 1023.6912 | 1097.4707 | 89.4066 | 89.6484 | 63.9807
4946.796 | 1200 | 1200.4766 | 215.0901 | 1044.3626 | 1106.8583 | 89.3225 | 89.6209 | 65.2727
4949.412 | 1200 | 1200.6449 | 214.971 | 1043.7964 | 1111.3331 | 89.2384 | 89.5712 | 65.2373
4952.064 | 1200 | 1198.466 | 214.569 | 1045.3588 | 1108.7981 | 89.1543 | 89.4038 | 65.3349
4954.656 | 1200 | 1194.9347 | 214.4447 | 1036.6255 | 1103.8981 | 89.0703 | 89.352 | 64.7891
4957.384 | 1200 | 1197.8136 | 214.2567 | 1033.4689 | 1105.5336 | 89.0703 | 89.2736 | 64.5918
4959.925 | 1200 | 1199.4376 | 214.6875 | 1040.4672 | 1102.8599 | 89.1543 | 89.4531 | 65.0292
4962.449 | 1200 | 1201.3767 | 214.77 | 1051.9273 | 1109.8463 | 89.2384 | 89.4875 | 65.7455
4964.984 | 1200 | 1206.349 | 215.0285 | 1039.5507 | 1105.0971 | 89.3225 | 89.5952 | 64.9719
4967.511 | 1200 | 1197.4057 | 215.1555 | 1020.0705 | 1092.2548 | 89.4066 | 89.6481 | 63.7544
4970.096 | 1200 | 1197.9779 | 215.587 | 1041.2366 | 1113.2711 | 89.4907 | 89.8279 | 65.0773
4972.621 | 1200 | 1198.5422 | 215.5526 | 1029.5163 | 1095.0438 | 89.5748 | 89.8136 | 64.3448
4975.148 | 1200 | 1197.6283 | 215.7824 | 1043.6981 | 1111.0703 | 89.6588 | 89.9093 | 65.2311
4977.776 | 1200 | 1197.8433 | 216.026 | 1044.7498 | 1104.9257 | 89.7429 | 90.0108 | 65.2969
4980.427 | 1200 | 1196.0488 | 216.199 | 1046.4616 | 1102.8223 | 89.827 | 90.0829 | 65.4039
4982.962 | 1200 | 1193.4772 | 216.4398 | 1031.1446 | 1100.7994 | 89.9111 | 90.1833 | 64.4465
4985.547 | 1200 | 1196.4448 | 216.6821 | 1020.8946 | 1088.0028 | 89.9952 | 90.2842 | 63.8059
4988.117 | 1200 | 1196.7768 | 216.7438 | 1038.4562 | 1098.2415 | 90.0793 | 90.3099 | 64.9035
4990.64 | 1200 | 1194.6365 | 217.0632 | 1027.3722 | 1091.5042 | 90.1634 | 90.443 | 64.2108
4993.168 | 1200 | 1197.3962 | 217.0897 | 1018.7427 | 1099.0652 | 90.2474 | 90.4541 | 63.6714
4995.796 | 1200 | 1199.8494 | 217.4276 | 1054.9446 | 1118.0306 | 90.3315 | 90.5948 | 65.934
4998.407 | 1200 | 1196.1449 | 217.7472 | 1034.216 | 1096.0408 | 90.4156 | 90.728 | 64.6385
5000.991 | 1200 | 1200.0331 | 217.7984 | 1057.7994 | 1119.0068 | 90.4997 | 90.7493 | 66.1125
5003.54 | 1200 | 1196.969 | 218.1791 | 1043.0399 | 1108.3109 | 90.5838 | 90.908 | 65.19
5006.109 | 1200 | 1201.7531 | 218.3992 | 1048.8508 | 1111.3974 | 90.6679 | 90.9997 | 65.5532
5008.636 | 1200 | 1199.3972 | 218.2833 | 1028.4716 | 1103.1093 | 90.7519 | 90.9514 | 64.2795
5011.165 | 1200 | 1193.5469 | 218.6767 | 1041.1676 | 1111.655 | 90.836 | 91.1153 | 65.073
5013.772 | 1200 | 1204.3822 | 219.0074 | 1050.2964 | 1118.9624 | 90.9201 | 91.2531 | 65.6435
5016.299 | 1200 | 1197.6221 | 218.9835 | 1039.8999 | 1106.89 | 91.0042 | 91.2431 | 64.9937
5018.878 | 1200 | 1194.8995 | 219.3563 | 1041.4921 | 1117.3995 | 91.0883 | 91.3984 | 65.0933
5021.406 | 1200 | 1196.1609 | 219.6048 | 1031.382 | 1108.3598 | 91.1724 | 91.502 | 64.4614
5023.995 | 1200 | 1195.3144 | 219.6627 | 1040.3203 | 1109.6917 | 91.2564 | 91.5261 | 65.02
5026.526 | 1200 | 1198.138 | 219.8893 | 1043.7871 | 1109.6177 | 91.3405 | 91.6205 | 65.2367
5029.091 | 1200 | 1202.4157 | 220.0488 | 1037.5787 | 1101.3228 | 91.4246 | 91.687 | 64.8487
5031.618 | 1200 | 1204.7292 | 220.2996 | 1050.0408 | 1133.6943 | 91.5087 | 91.7915 | 65.6275
5034.147 | 1200 | 1193.8291 | 220.4917 | 1052.5628 | 1125.1122 | 91.5928 | 91.8716 | 65.7852
5036.67 | 1200 | 1199.0854 | 220.5909 | 1044.4077 | 1116.6623 | 91.6769 | 91.9129 | 65.2755
5039.345 | 1200 | 1194.3404 | 220.8479 | 1023.6016 | 1106.2831 | 91.7609 | 92.0199 | 63.9751
5042.153 | 1200 | 1200.1671 | 221.1165 | 1008.9704 | 1110.0202 | 91.845 | 92.1319 | 63.0607
5044.7 | 1200 | 1198.6028 | 221.1176 | 988.0181 | 1128.1911 | 91.9291 | 92.1323 | 61.7511
5047.286 | 1200 | 1200.892 | 221.4668 | 943.7843 | 1113.4238 | 92.0132 | 92.2778 | 58.9865
5049.976 | 1200 | 1206.7477 | 221.5597 | 930.8135 | 1123.125 | 92.0973 | 92.3165 | 58.1758
5052.503 | 1200 | 1192.676 | 221.8123 | 915.4478 | 1142.3415 | 92.1814 | 92.4218 | 57.2155
5055.052 | 1200 | 1204.2155 | 222.0479 | 904.5608 | 1145.9727 | 92.2654 | 92.52 | 56.5351
5057.589 | 1200 | 1198.0335 | 222.3231 | 865.4037 | 1129.3449 | 92.3495 | 92.6346 | 54.0877
5060.119 | 1200 | 1199.5077 | 222.2936 | 830.9003 | 1129.949 | 92.4336 | 92.6223 | 51.9313
5062.656 | 1200 | 1199.5159 | 222.6799 | 813.8316 | 1142.2794 | 92.5177 | 92.7833 | 50.8645
5065.375 | 1200 | 1201.4734 | 222.7742 | 790.4446 | 1160.9006 | 92.6018 | 92.8226 | 49.4028
5067.951 | 1200 | 1200.3074 | 223.0467 | 756.8637 | 1125.9019 | 92.6859 | 92.9361 | 47.304
5070.49 | 1200 | 1201.9446 | 223.381 | 753.3641 | 1125.0281 | 92.7699 | 93.0754 | 47.0853
5073.129 | 1200 | 1198.3309 | 223.298 | 700.3486 | 1114.1275 | 92.854 | 93.0408 | 43.7718
5075.662 | 1200 | 1197.4511 | 223.6989 | 695.7746 | 1136.1466 | 92.9381 | 93.2079 | 43.4859
5078.367 | 1200 | 1202.8015 | 223.6865 | 666.8853 | 1124.6028 | 93.0222 | 93.2027 | 41.6803
5080.944 | 1200 | 1202.6423 | 224.0881 | 645.8947 | 1138.4136 | 93.1063 | 93.37 | 40.3684
5083.494 | 1200 | 1194.598 | 224.1398 | 609.9864 | 1138.8288 | 93.1904 | 93.3916 | 38.1241
5086.135 | 1200 | 1195.671 | 224.3115 | 599.0165 | 1129.7876 | 93.2744 | 93.4631 | 37.4385
5088.657 | 1200 | 1192.975 | 224.6125 | 550.77 | 1135.2293 | 93.3585 | 93.5885 | 34.4231
5091.372 | 1200 | 1195.0988 | 224.6166 | 544.3755 | 1143.0697 | 93.4426 | 93.5903 | 34.0235
5093.925 | 1200 | 1198.0283 | 224.9218 | 525.5834 | 1133.1307 | 93.5267 | 93.7174 | 32.849
5096.453 | 1200 | 1194.897 | 225.1396 | 485.1893 | 1149.515 | 93.6108 | 93.8082 | 30.3243
5099.067 | 1200 | 1195.9944 | 225.2761 | 481.629 | 1122.2342 | 93.6949 | 93.8651 | 30.1018
5101.609 | 1200 | 1202.6705 | 225.5749 | 430.5213 | 1131.4524 | 93.7789 | 93.9895 | 26.9076
5104.152 | 1200 | 1195.7587 | 225.9175 | 417.134 | 1131.2239 | 93.863 | 94.1323 | 26.0709
5106.692 | 1200 | 1197.705 | 225.7758 | 386.9663 | 1133.6822 | 93.9471 | 94.0733 | 24.1854
5109.304 | 1200 | 1200.7827 | 226.1622 | 372.1706 | 1139.1246 | 94.0312 | 94.2342 | 23.2607
5111.91 | 1200 | 1202.5674 | 226.3175 | 325.1038 | 1137.5751 | 94.1153 | 94.299 | 20.319
5114.438 | 1200 | 1196.6495 | 226.5592 | 293.654 | 1121.4261 | 94.1994 | 94.3997 | 18.3534
5116.982 | 1200 | 1194.4184 | 226.6849 | 277.971 | 1132.7454 | 94.2835 | 94.452 | 17.3732
5119.53 | 1200 | 1199.7363 | 227.0417 | 259.3566 | 1130.0133 | 94.3675 | 94.6007 | 16.2098
5122.128 | 1200 | 1199.8308 | 227.0963 | 234.4894 | 1130.7534 | 94.4516 | 94.6235 | 14.6556
5124.659 | 1200 | 1200.9542 | 227.2056 | 220.0333 | 1135.2656 | 94.5357 | 94.669 | 13.7521
5127.358 | 1200 | 1193.5465 | 227.5568 | 180.655 | 1132.4586 | 94.6198 | 94.8154 | 11.2909
5129.905 | 1200 | 1195.1091 | 227.8074 | 151.792 | 1133.3777 | 94.7039 | 94.9197 | 9.487
5132.433 | 1200 | 1197.1892 | 227.7876 | 133.844 | 1142.3974 | 94.788 | 94.9115 | 8.3653
5134.968 | 1200 | 1196.0283 | 228.0055 | 114.3472 | 1132.4084 | 94.872 | 95.0023 | 7.1467
5137.497 | 1200 | 1198.0147 | 228.2399 | 75.9004 | 1133.8571 | 94.9561 | 95.1 | 4.7438
5140.035 | 1200 | 1198.7579 | 228.4354 | 50.6179 | 1124.9023 | 95.0402 | 95.1814 | 3.1636
5142.584 | 1200 | 1197.0014 | 228.6628 | 27.744 | 1131.387 | 95.1243 | 95.2762 | 1.734
5145.108 | 1200 | 1206.7165 | 228.7913 | 7.6362 | 1137.0478 | 95.2084 | 95.3297 | 0.47726
5147.637 | 1200 | 1200.067 | 228.9742 | -18.012 | 1126.193 | 95.2925 | 95.4059 | -1.1258
5150.168 | 1200 | 1198.0579 | 229.4045 | -51.2585 | 1137.4474 | 95.3765 | 95.5852 | -3.2037
5152.788 | 1200 | 1195.2428 | 229.4165 | -89.1238 | 1129.1709 | 95.4606 | 95.5902 | -5.5702
5155.46 | 1200 | 1198.282 | 229.6108 | -99.4431 | 1117.6945 | 95.5447 | 95.6712 | -6.2152
5157.987 | 1200 | 1195.8232 | 229.7207 | -123.0845 | 1120.5762 | 95.6288 | 95.717 | -7.6928
5160.522 | 1200 | 1200.5628 | 229.9243 | -141.3294 | 1157.4674 | 95.7129 | 95.8018 | -8.8331
5163.065 | 1200 | 1197.1928 | 230.2586 | -165.4564 | 1130.2588 | 95.797 | 95.9411 | -10.341
5165.609 | 1200 | 1199.3345 | 230.3798 | -163.476 | 1145.661 | 95.881 | 95.9916 | -10.2173
5168.152 | 1200 | 1194.3236 | 230.5619 | -167.5534 | 1120.648 | 95.9651 | 96.0675 | -10.4721
5170.707 | 1200 | 1202.1351 | 230.8295 | -172.1195 | 1132.9057 | 96.0492 | 96.179 | -10.7575
5173.29 | 1200 | 1192.8971 | 230.986 | -151.2409 | 1128.0237 | 96.1333 | 96.2442 | -9.4526
5175.823 | 1200 | 1197.8468 | 231.0433 | -168.7705 | 1135.8888 | 96.2174 | 96.268 | -10.5482
5178.432 | 1200 | 1197.5503 | 231.3276 | -182.6857 | 1120.0287 | 96.3015 | 96.3865 | -11.4179
5180.996 | 1200 | 1190.437 | 231.7491 | -177.4848 | 1140.5557 | 96.3855 | 96.5621 | -11.0928
5183.524 | 1200 | 1197.159 | 231.9432 | -174.8186 | 1129.4496 | 96.4696 | 96.643 | -10.9262
5186.063 | 1200 | 1196.7787 | 232.148 | -159.8969 | 1125.7663 | 96.5537 | 96.7283 | -9.9936
5188.591 | 1200 | 1198.886 | 232.1459 | -154.3924 | 1136.8612 | 96.6378 | 96.7275 | -9.6495
5191.115 | 1200 | 1195.8721 | 232.6048 | -175.0536 | 1147.3239 | 96.7219 | 96.9187 | -10.9409
5193.646 | 1200 | 1196.1273 | 232.6092 | -159.6366 | 1155.0751 | 96.806 | 96.9205 | -9.9773
5196.288 | 1200 | 1203.2389 | 232.9707 | -169.4449 | 1129.1875 | 96.89 | 97.0711 | -10.5903
5198.814 | 1200 | 1194.6307 | 233.1302 | -169.0876 | 1112.0418 | 96.9741 | 97.1376 | -10.568
5201.502 | 1200 | 1196.2083 | 233.1883 | -154.7557 | 1156.4017 | 97.0582 | 97.1618 | -9.6722
5204.042 | 1200 | 1201.3326 | 233.3585 | -171.0456 | 1127.7117 | 97.1423 | 97.2327 | -10.6904
5206.593 | 1200 | 1195.6757 | 233.7371 | -170.4195 | 1142.6958 | 97.2264 | 97.3905 | -10.6512
5209.116 | 1200 | 1202.9127 | 233.819 | -161.66 | 1128.024 | 97.3105 | 97.4246 | -10.1037
5211.647 | 1200 | 1199.8242 | 234.2239 | -172.854 | 1138.0234 | 97.3945 | 97.5933 | -10.8034
5214.392 | 1200 | 1198.0812 | 234.3196 | -184.2189 | 1140.7873 | 97.4786 | 97.6332 | -11.5137
5216.952 | 1200 | 1190.7678 | 234.2936 | -183.5802 | 1132.097 | 97.5627 | 97.6224 | -11.4738
5219.515 | 1200 | 1197.1791 | 234.618 | -178.8444 | 1123.5863 | 97.6468 | 97.7575 | -11.1778
5222.05 | 1200 | 1199.5364 | 234.814 | -155.3212 | 1124.6759 | 97.7309 | 97.8392 | -9.7076
5224.578 | 1200 | 1199.364 | 235.0456 | -168.5719 | 1167.892 | 97.815 | 97.9357 | -10.5357
5227.133 | 1200 | 1205.8529 | 235.3717 | -167.2481 | 1115.0915 | 97.899 | 98.0715 | -10.453
5229.663 | 1200 | 1198.5299 | 235.3059 | -178.22 | 1145.2315 | 97.9831 | 98.0441 | -11.1388
5232.357 | 1200 | 1202.4486 | 235.7932 | -173.9783 | 1144.8338 | 98.0672 | 98.2472 | -10.8736
5234.906 | 1200 | 1197.4822 | 236.0968 | -166.7373 | 1117.4482 | 98.1513 | 98.3737 | -10.4211
5237.433 | 1200 | 1197.2413 | 236.007 | -169.9156 | 1125.5902 | 98.2354 | 98.3362 | -10.6197
5239.988 | 1200 | 1200.3181 | 236.3931 | -167.7825 | 1146.3783 | 98.3195 | 98.4971 | -10.4864
5242.521 | 1200 | 1200.5277 | 236.6175 | -163.9031 | 1139.2281 | 98.4036 | 98.5906 | -10.2439
5245.06 | 1200 | 1200.2266 | 236.6197 | -171.1505 | 1137.839 | 98.4876 | 98.5916 | -10.6969
5247.591 | 1200 | 1197.2336 | 236.9176 | -169.1357 | 1124.7131 | 98.5717 | 98.7157 | -10.571
5250.126 | 1200 | 1199.4314 | 236.9857 | -183.0032 | 1122.9516 | 98.6558 | 98.744 | -11.4377
5252.654 | 1200 | 1196.6678 | 237.3892 | -178.378 | 1113.0591 | 98.7399 | 98.9121 | -11.1486
5255.382 | 1200 | 1198.425 | 237.4899 | -166.5464 | 1125.3911 | 98.824 | 98.9541 | -10.4092
5257.916 | 1200 | 1191.6056 | 237.626 | -168.6622 | 1156.6383 | 98.9081 | 99.0109 | -10.5414
5260.443 | 1200 | 1197.8746 | 237.9933 | -161.6432 | 1131.6719 | 98.9921 | 99.1639 | -10.1027
5262.981 | 1200 | 1198.3086 | 238.2409 | -170.9943 | 1100.4725 | 99.0762 | 99.267 | -10.6871
5265.55 | 1200 | 1195.0841 | 238.3629 | -164.853 | 1125.5895 | 99.1603 | 99.3179 | -10.3033
5268.08 | 1200 | 1196.6228 | 238.5502 | -187.3745 | 1133.0336 | 99.2444 | 99.3959 | -11.7109
5270.61 | 1200 | 1197.38 | 238.674 | -157.8374 | 1124.0682 | 99.3285 | 99.4475 | -9.8648
5273.137 | 1200 | 1197.3274 | 238.9285 | -163.1155 | 1132.3449 | 99.4126 | 99.5536 | -10.1947
5275.663 | 1200 | 1189.1019 | 239.0295 | -178.9617 | 1124.2313 | 99.4966 | 99.5956 | -11.1851
5278.36 | 1200 | 1198.7794 | 239.3119 | -164.9599 | 1145.7814 | 99.5807 | 99.7133 | -10.31
5280.905 | 1200 | 1198.3234 | 239.567 | -180.7691 | 1127.3702 | 99.6648 | 99.8196 | -11.2981
5283.432 | 1200 | 1198.5467 | 239.8068 | -178.3777 | 1126.4121 | 99.7489 | 99.9195 | -11.1486
5286 | 1200 | 1195.0783 | 240.0356 | -167.9619 | 1127.8261 | 99.833 | 100.0148 | -10.4976
5288.533 | 1200 | 1191.1551 | 240.13 | -166.1915 | 1127.8134 | 99.9171 | 100.0542 | -10.387
5291.057 | 1200 | 1197.3522 | 240.1858 | -165.7003 | 1146.298 | 100.0011 | 100.0774 | -10.3563
5293.591 | 1200 | 1197.8833 | 240.4221 | -183.0161 | 1135.3855 | 100.0852 | 100.1759 | -11.4385
5296.128 | 1200 | 1197.7228 | 240.6894 | -180.5644 | 1126.0881 | 100.1693 | 100.2872 | -11.2853
5298.662 | 1200 | 1198.3461 | 241.162 | -170.7419 | 1117 | 100.2534 | 100.4842 | -10.6714
5301.359 | 1200 | 1196.5053 | 241.1802 | -165.4473 | 1125.9844 | 100.3375 | 100.4917 | -10.3405
5303.896 | 1200 | 1195.1447 | 241.2757 | -166.0172 | 1135.0697 | 100.4216 | 100.5315 | -10.3761
5306.441 | 1200 | 1201.764 | 241.6301 | -165.4792 | 1114.2932 | 100.5056 | 100.6792 | -10.3424
5309.07 | 1200 | 1200.7368 | 241.8101 | -182.5827 | 1129.7983 | 100.5897 | 100.7542 | -11.4114
5311.597 | 1200 | 1195.379 | 241.9604 | -185.3152 | 1119.7578 | 100.6738 | 100.8168 | -11.5822
5314.125 | 1200 | 1199.7257 | 242.2087 | -167.6142 | 1121.4214 | 100.7579 | 100.9203 | -10.4759
5316.653 | 1200 | 1197.003 | 242.4392 | -181.6218 | 1127.7855 | 100.842 | 101.0163 | -11.3514
5319.383 | 1200 | 1197.8308 | 242.6519 | -168.7988 | 1148.1572 | 100.9261 | 101.105 | -10.5499
5321.918 | 1200 | 1200.547 | 242.6703 | -180.4006 | 1124.2443 | 101.0101 | 101.1126 | -11.275
5324.458 | 1200 | 1198.9193 | 243.0493 | -174.3026 | 1154.0885 | 101.0942 | 101.2705 | -10.8939
5327.033 | 1200 | 1200.9887 | 243.2687 | -171.5198 | 1125.0252 | 101.1783 | 101.362 | -10.72
5329.56 | 1200 | 1198.1362 | 243.4123 | -180.7394 | 1120.7414 | 101.2624 | 101.4218 | -11.2962
5332.15 | 1200 | 1197.2643 | 243.5364 | -175.5778 | 1137.3558 | 101.3465 | 101.4735 | -10.9736
5334.684 | 1200 | 1193.5368 | 244.0674 | -177.1375 | 1130.7587 | 101.4306 | 101.6948 | -11.0711
5337.317 | 1200 | 1200.7966 | 243.8357 | -178.383 | 1112.4982 | 101.5146 | 101.5982 | -11.1489
5339.991 | 1200 | 1195.7665 | 244.2286 | -180.7627 | 1158.2286 | 101.5987 | 101.7619 | -11.2977
5342.631 | 1200 | 1197.9811 | 244.3092 | -185.8555 | 1138.225 | 101.6828 | 101.7955 | -11.616
5345.155 | 1200 | 1200.4905 | 244.6839 | -184.2579 | 1151.131 | 101.7669 | 101.9516 | -11.5161
5347.715 | 1200 | 1191.7811 | 244.8109 | -218.7123 | 1139.8376 | 101.851 | 102.0045 | -13.6695
5350.309 | 1200 | 1198.9208 | 245.0265 | -246.1707 | 1141.8945 | 101.9351 | 102.0944 | -15.3857
5352.938 | 1200 | 1197.8831 | 243.6996 | -308.9603 | 1139.8057 | 102.0191 | 101.5415 | -19.31
5355.506 | 1200 | 1199.7997 | 243.8698 | -325.6362 | 1128.5786 | 102.1032 | 101.6124 | -20.3523
5358.035 | 1200 | 1195.7625 | 245.4992 | -304.3566 | 1102.0657 | 102.1873 | 102.2913 | -19.0223
5360.574 | 1200 | 1197.927 | 245.5252 | -320.0224 | 1117.4544 | 102.2714 | 102.3022 | -20.0014
5363.096 | 1200 | 1196.5933 | 245.6375 | -336.102 | 1106.4614 | 102.3555 | 102.349 | -21.0064
5365.623 | 1200 | 1195.6826 | 246.0272 | -346.684 | 1121.032 | 102.4396 | 102.5113 | -21.6678
5368.155 | 1200 | 1197.3702 | 246.1536 | -388.4958 | 1117.7902 | 102.5237 | 102.564 | -24.281
5370.714 | 1200 | 1204.0581 | 246.3703 | -402.4174 | 1108.7313 | 102.6077 | 102.6543 | -25.1511
5373.3 | 1200 | 1209.2624 | 246.5637 | -429.649 | 1114.1066 | 102.6918 | 102.7349 | -26.8531
5375.878 | 1200 | 1199.4023 | 246.6686 | -477.4231 | 1122.9022 | 102.7759 | 102.7786 | -29.8389
5378.405 | 1200 | 1199.5326 | 247.0054 | -500.2701 | 1127.183 | 102.86 | 102.9189 | -31.2669
5380.979 | 1200 | 1196.603 | 247.1752 | -517.7276 | 1116.8065 | 102.9441 | 102.9897 | -32.358
5383.507 | 1200 | 1194.2527 | 247.3293 | -511.653 | 1139.6226 | 103.0282 | 103.0539 | -31.9783
5386.034 | 1200 | 1194.6392 | 247.6014 | -578.7718 | 1115.8665 | 103.1122 | 103.1673 | -36.1732
5388.57 | 1200 | 1197.2009 | 247.6037 | -583.128 | 1112.8451 | 103.1963 | 103.1682 | -36.4455
5391.109 | 1200 | 1192.8182 | 247.8203 | -616.1189 | 1105.5801 | 103.2804 | 103.2585 | -38.5074
5393.638 | 1200 | 1197.4152 | 248.1603 | -657.787 | 1113.6121 | 103.3645 | 103.4001 | -41.1117
5396.165 | 1200 | 1201.1245 | 248.2294 | -665.9706 | 1107.4904 | 103.4486 | 103.4289 | -41.6232
5398.782 | 1200 | 1201.7191 | 248.5273 | -714.3245 | 1098.1089 | 103.5327 | 103.5531 | -44.6453
5401.361 | 1200 | 1199.7981 | 248.5254 | -721.0873 | 1103.2187 | 103.6167 | 103.5523 | -45.068
5403.916 | 1200 | 1196.2156 | 248.9143 | -759.9476 | 1105.0529 | 103.7008 | 103.7143 | -47.4967
5406.472 | 1200 | 1193.2116 | 249.0564 | -773.5737 | 1102.9115 | 103.7849 | 103.7735 | -48.3484
5409.023 | 1200 | 1206.7573 | 249.25 | -794.4926 | 1107.4837 | 103.869 | 103.8542 | -49.6558
5411.57 | 1200 | 1199.3309 | 249.3221 | -816.753 | 1093.0297 | 103.9531 | 103.8842 | -51.0471
5414.127 | 1200 | 1195.6265 | 249.7044 | -851.1602 | 1114.7819 | 104.0372 | 104.0435 | -53.1975
5416.654 | 1200 | 1200.8473 | 249.7599 | -863.7986 | 1092.5718 | 104.1212 | 104.0666 | -53.9874
5419.379 | 1200 | 1195.7939 | 250.0268 | -849.9387 | 1091.658 | 104.2053 | 104.1778 | -53.1212
5421.929 | 1200 | 1200.3774 | 250.4155 | -889.8832 | 1103.217 | 104.2894 | 104.3398 | -55.6177
5424.461 | 1200 | 1194.2231 | 250.2923 | -925.6254 | 1090.1704 | 104.3735 | 104.2885 | -57.8516
5427.096 | 1200 | 1197.6001 | 250.7903 | -949.5069 | 1121.6586 | 104.4576 | 104.496 | -59.3442
5429.624 | 1200 | 1192.3061 | 250.6743 | -961.6324 | 1089.6208 | 104.5417 | 104.4476 | -60.102
5432.153 | 1200 | 1194.929 | 251.0054 | -971.6852 | 1094.2443 | 104.6257 | 104.5856 | -60.7303
5434.706 | 1200 | 1195.1621 | 251.1976 | -1017.4735 | 1086.888 | 104.7098 | 104.6657 | -63.5921
5437.282 | 1200 | 1191.9969 | 251.4695 | -1045.206 | 1056.9096 | 104.7939 | 104.779 | -65.3254
5439.942 | 1200 | 1205.8688 | 251.4405 | -1064.8019 | 1080.7964 | 104.878 | 104.7669 | -66.5501
5442.471 | 1200 | 1194.9093 | 251.8174 | -1089.8729 | 1069.9251 | 104.9621 | 104.9239 | -68.1171
5445.008 | 1200 | 1195.7719 | 251.8971 | -1116.0359 | 1071.5091 | 105.0462 | 104.9571 | -69.7522
5447.53 | 1200 | 1194.6431 | 252.1969 | -1123.2834 | 1075.5284 | 105.1302 | 105.082 | -70.2052
5450.059 | 1200 | 1188.1779 | 252.4159 | -1129.3442 | 1078.6923 | 105.2143 | 105.1733 | -70.584
5452.592 | 1200 | 1200.7266 | 252.6791 | -1182.1807 | 1056.2827 | 105.2984 | 105.283 | -73.8863
5455.145 | 1200 | 1193.2428 | 252.8669 | -1191.2676 | 1054.8927 | 105.3825 | 105.3612 | -74.4542
5457.784 | 1200 | 1198.0963 | 252.7923 | -1226.4435 | 1049.5717 | 105.4666 | 105.3301 | -76.6527
5460.344 | 1200 | 1200.8266 | 253.1464 | -1220.8196 | 1101.115 | 105.5507 | 105.4777 | -76.3012
5463.144 | 1200 | 1196.964 | 253.3311 | -1254.1762 | 1044.3381 | 105.6347 | 105.5546 | -78.386
5465.778 | 1200 | 1201.1557 | 253.545 | -1274.5487 | 1067.185 | 105.7188 | 105.6438 | -79.6593
5468.4 | 1200 | 1194.8966 | 253.7105 | -1320.9151 | 1065.9204 | 105.8029 | 105.7127 | -82.5572
5471.359 | 1200 | 1205.3617 | 253.8541 | -1324.1434 | 1040.3318 | 105.887 | 105.7725 | -82.759
5473.91 | 1200 | 1186.996 | 254.0725 | -1349.5011 | 1042.8993 | 105.9711 | 105.8635 | -84.3438
5476.577 | 1200 | 1198.0968 | 254.4396 | -1344.8842 | 1068.1544 | 106.0552 | 106.0165 | -84.0553
5479.11 | 1200 | 1193.762 | 254.5135 | -1373.999 | 1050.5531 | 106.1392 | 106.0473 | -85.8749
5481.649 | 1200 | 1195.5416 | 254.7194 | -1412.9813 | 1047.407 | 106.2233 | 106.1331 | -88.3113
5484.287 | 1200 | 1202.5693 | 255.0564 | -1412.3987 | 1023.8831 | 106.3074 | 106.2735 | -88.2749
5486.968 | 1200 | 1199.4943 | 255.1634 | -1389.3234 | 1036.2419 | 106.3915 | 106.3181 | -86.8327
5489.492 | 1200 | 1195.679 | 255.1801 | -1419.9302 | 1027.0843 | 106.4756 | 106.325 | -88.7456
5492.06 | 1200 | 1199.5361 | 255.5531 | -1434.2574 | 1042.7854 | 106.5597 | 106.4805 | -89.6411
5494.599 | 1200 | 1192.4152 | 255.6371 | -1431.2061 | 1037.0874 | 106.6438 | 106.5155 | -89.4504
5497.129 | 1200 | 1197.0181 | 255.9688 | -1394.7295 | 1039.9958 | 106.7278 | 106.6537 | -87.1706
5499.662 | 1200 | 1197.2223 | 256.1323 | -1408.9866 | 1067.4011 | 106.8119 | 106.7218 | -88.0617
5502.366 | 1200 | 1183.1511 | 256.2912 | -1412.4109 | 1044.1409 | 106.896 | 106.788 | -88.2757
5504.926 | 1200 | 1195.2929 | 256.5183 | -1422.2215 | 1043.6583 | 106.9801 | 106.8826 | -88.8888
5507.459 | 1200 | 1192.5773 | 256.6436 | -1426.3076 | 1024.08 | 107.0642 | 106.9348 | -89.1442
5510.042 | 1200 | 1200.6099 | 256.7912 | -1444.5806 | 1075.3427 | 107.1483 | 106.9963 | -90.2863
5512.574 | 1200 | 1194.8834 | 257.0495 | -1398.1284 | 1036.5135 | 107.2323 | 107.104 | -87.383
5515.134 | 1200 | 1197.5019 | 257.2668 | -1396.7202 | 1025.4864 | 107.3164 | 107.1945 | -87.295
5517.66 | 1200 | 1194.3581 | 257.6067 | -1399.0936 | 1046.7565 | 107.4005 | 107.3361 | -87.4434
5520.371 | 1200 | 1205.2386 | 257.784 | -1381.4743 | 1034.4836 | 107.4846 | 107.41 | -86.3421
5522.897 | 1200 | 1193.2712 | 257.7008 | -1456.2674 | 1031.2375 | 107.5687 | 107.3753 | -91.0167
5525.427 | 1200 | 1197.9835 | 258.2388 | -1385.5495 | 1056.0903 | 107.6528 | 107.5995 | -86.5968
5527.954 | 1200 | 1199.8181 | 258.3044 | -1422.0364 | 1034.6169 | 107.7368 | 107.6268 | -88.8773
5530.572 | 1200 | 1196.732 | 258.5685 | -1427.9163 | 1044.113 | 107.8209 | 107.7369 | -89.2448
5533.111 | 1200 | 1176.3437 | 258.9118 | -1403.471 | 1035.4559 | 107.905 | 107.8799 | -87.7169
5535.635 | 1200 | 1204.0239 | 258.9433 | -1450.2515 | 1041.3627 | 107.9891 | 107.893 | -90.6407
5538.164 | 1200 | 1202.5933 | 259.2261 | -1447.2676 | 1040.1332 | 108.0732 | 108.0109 | -90.4542
5540.692 | 1200 | 1189.1394 | 259.4856 | -1411.0907 | 1064.9942 | 108.1573 | 108.119 | -88.1932
5543.305 | 1200 | 1193.0233 | 259.6399 | -1429.7622 | 1041.9543 | 108.2413 | 108.1833 | -89.3601
5545.918 | 1200 | 1199.1906 | 259.9012 | -1429.9655 | 1046.8701 | 108.3254 | 108.2922 | -89.3728
5548.447 | 1200 | 1196.642 | 260.015 | -1395.2038 | 1037.481 | 108.4095 | 108.3396 | -87.2002
5551.016 | 1200 | 1193.232 | 260.1976 | -1374.9992 | 1024.8398 | 108.4936 | 108.4157 | -85.9374
5553.545 | 1200 | 1197.203 | 260.4138 | -1438.5551 | 1040.7684 | 108.5777 | 108.5058 | -89.9097
5556.074 | 1200 | 1188.9904 | 260.66 | -1432.3739 | 1039.1716 | 108.6618 | 108.6083 | -89.5234
5558.608 | 1200 | 1201.2781 | 260.7765 | -1439.5083 | 1038.5048 | 108.7458 | 108.6569 | -89.9693
5561.134 | 1200 | 1198.2339 | 261.0688 | -1445.9171 | 1066.8348 | 108.8299 | 108.7786 | -90.3698
5563.657 | 1200 | 1202.3866 | 261.0796 | -1451.887 | 1048.4957 | 108.914 | 108.7832 | -90.7429
5566.369 | 1200 | 1195.4859 | 261.4506 | -1412.7073 | 1042.5515 | 108.9981 | 108.9377 | -88.2942
5568.897 | 1200 | 1198.9307 | 261.6561 | -1435.3064 | 1052.868 | 109.0822 | 109.0234 | -89.7066
5571.421 | 1200 | 1195.7019 | 261.7719 | -1418.0056 | 1033.6805 | 109.1663 | 109.0716 | -88.6253
5573.949 | 1200 | 1195.3474 | 262.2431 | -1424.4004 | 1046.4183 | 109.2503 | 109.2679 | -89.025
5576.475 | 1200 | 1198.1719 | 262.05 | -1422.1937 | 1050.2065 | 109.3344 | 109.1875 | -88.8871
5579.023 | 1200 | 1197.8089 | 262.259 | -1419.5991 | 1038.6889 | 109.4185 | 109.2746 | -88.7249
5581.55 | 1200 | 1198.5415 | 262.6218 | -1449.522 | 1055.0629 | 109.5026 | 109.4258 | -90.5951
5584.101 | 1200 | 1196.3363 | 262.8585 | -1417.6934 | 1043.6914 | 109.5867 | 109.5244 | -88.6058
5586.627 | 1200 | 1195.4175 | 263.1074 | -1384.2493 | 1056.201 | 109.6708 | 109.6281 | -86.5156
5589.162 | 1200 | 1199.064 | 263.3408 | -1420.0402 | 1041.7955 | 109.7548 | 109.7253 | -88.7525
5591.879 | 1200 | 1189.763 | 263.4204 | -1405.1324 | 1044.4203 | 109.8389 | 109.7585 | -87.8208
5594.407 | 1200 | 1204.6951 | 263.7958 | -1389.3126 | 1017.9168 | 109.923 | 109.9149 | -86.832
5597.092 | 1200 | 1196.6211 | 263.797 | -1470.3118 | 1049.2943 | 110.0071 | 109.9154 | -91.8945

## 50%
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) | AC Voltage (p.u.) | Reactive Power (p.u.)
5600.169 | 1500 | 1498.7931 | 263.7812 | -1541.471 | 1298.4969 | 110.0461 | 109.9088 | -96.3419
5602.814 | 1500 | 1503.1661 | 263.7048 | -1568.1612 | 1272.8495 | 109.962 | 109.877 | -98.0101
5605.337 | 1500 | 1502.7504 | 263.2817 | -1568.7656 | 1266.6249 | 109.8779 | 109.7007 | -98.0479
5608.115 | 1500 | 1502.9937 | 262.9954 | -1564.8441 | 1275.0598 | 109.7938 | 109.5814 | -97.8028
5610.647 | 1500 | 1501.5866 | 263.0983 | -1566.111 | 1265.4426 | 109.7097 | 109.6243 | -97.8819
5613.396 | 1500 | 1503.475 | 262.7921 | -1559.8563 | 1282.6464 | 109.6256 | 109.4967 | -97.491
5616 | 1500 | 1506.493 | 262.6388 | -1551.2882 | 1269.0266 | 109.5415 | 109.4328 | -96.9555
5618.541 | 1500 | 1507.0553 | 262.5209 | -1555.542 | 1289.1518 | 109.4574 | 109.3837 | -97.2214
5621.089 | 1500 | 1501.0009 | 262.3915 | -1547.6721 | 1291.2561 | 109.3732 | 109.3298 | -96.7295
5623.612 | 1500 | 1504.9045 | 262.1551 | -1562.1437 | 1264.6964 | 109.2891 | 109.2313 | -97.634
5626.14 | 1500 | 1502.4175 | 261.7964 | -1562.7185 | 1265.057 | 109.205 | 109.0818 | -97.6699
5628.668 | 1500 | 1498.2571 | 261.6582 | -1559.6738 | 1268.0161 | 109.1209 | 109.0243 | -97.4796
5631.376 | 1500 | 1513.5681 | 261.5485 | -1536.8961 | 1290.3632 | 109.0368 | 108.9786 | -96.056
5633.918 | 1500 | 1501.9932 | 261.2707 | -1541.3439 | 1291.9428 | 108.9527 | 108.8628 | -96.334
5636.475 | 1500 | 1496.0027 | 261.053 | -1537.2272 | 1301.0569 | 108.8686 | 108.7721 | -96.0767
5639.051 | 1500 | 1501.9731 | 260.7589 | -1539.2251 | 1265.6926 | 108.7844 | 108.6495 | -96.2016
5641.576 | 1500 | 1498.9521 | 260.492 | -1559.9774 | 1257.9911 | 108.7003 | 108.5383 | -97.4986
5644.136 | 1500 | 1505.6099 | 260.4114 | -1552.181 | 1263.9661 | 108.6162 | 108.5048 | -97.0113
5646.665 | 1500 | 1505.5106 | 260.1355 | -1563.4674 | 1255.0246 | 108.5321 | 108.3898 | -97.7167
5649.287 | 1500 | 1497.7487 | 260.1492 | -1539.4322 | 1279.0974 | 108.448 | 108.3955 | -96.2145
5651.981 | 1500 | 1502.3185 | 259.8331 | -1554.2697 | 1268.5301 | 108.3639 | 108.2638 | -97.1419
5654.551 | 1500 | 1500.6766 | 259.457 | -1557.0231 | 1252.0475 | 108.2798 | 108.1071 | -97.3139
5657.082 | 1500 | 1495.8333 | 259.3678 | -1552.3964 | 1259.7986 | 108.1957 | 108.0699 | -97.0248
5659.625 | 1500 | 1505.0749 | 259.0525 | -1564.4004 | 1230.4198 | 108.1115 | 107.9385 | -97.775
5662.152 | 1500 | 1500.7026 | 258.9305 | -1542.3821 | 1273.369 | 108.0274 | 107.8877 | -96.3989
5664.803 | 1500 | 1501.3933 | 258.911 | -1540.0708 | 1252.2247 | 107.9433 | 107.8796 | -96.2544
5667.339 | 1500 | 1499.9016 | 258.4928 | -1538.4509 | 1279.8788 | 107.8592 | 107.7053 | -96.1532
5670.111 | 1500 | 1503.0853 | 258.4145 | -1563.0011 | 1236.2731 | 107.7751 | 107.6727 | -97.6876
5672.644 | 1500 | 1494.9865 | 258.1083 | -1557.4998 | 1253.0741 | 107.691 | 107.5451 | -97.3437
5675.403 | 1500 | 1498.4312 | 257.8489 | -1550.9077 | 1260.1641 | 107.6069 | 107.437 | -96.9317
5677.968 | 1500 | 1508.3226 | 257.6097 | -1556.7575 | 1254.5617 | 107.5227 | 107.3374 | -97.2973
5680.495 | 1500 | 1504.0159 | 257.5814 | -1545.6657 | 1257.0871 | 107.4386 | 107.3256 | -96.6041
5683.157 | 1500 | 1498.6181 | 257.3583 | -1543.3666 | 1256.16 | 107.3545 | 107.2326 | -96.4604
5685.728 | 1500 | 1513.3494 | 257.2554 | -1546.4025 | 1267.6129 | 107.2704 | 107.1897 | -96.6502
5688.282 | 1500 | 1501.8393 | 256.9832 | -1540.3988 | 1282.437 | 107.1863 | 107.0763 | -96.2749
5690.925 | 1500 | 1503.0022 | 256.6938 | -1546.2333 | 1254.9289 | 107.1022 | 106.9557 | -96.6396
5693.45 | 1500 | 1500.8263 | 256.4668 | -1545.1771 | 1248.4522 | 107.0181 | 106.8612 | -96.5736
5696.018 | 1500 | 1499.8182 | 256.2427 | -1526.3041 | 1280.4578 | 106.9339 | 106.7678 | -95.394
5698.549 | 1500 | 1500.7454 | 256.2155 | -1517.75 | 1292.3899 | 106.8498 | 106.7565 | -94.8594
5701.114 | 1500 | 1503.0731 | 255.9642 | -1498.5583 | 1267.3438 | 106.7657 | 106.6518 | -93.6599
5703.637 | 1500 | 1505.7693 | 255.667 | -1484.9321 | 1269.6596 | 106.6816 | 106.5279 | -92.8083
5706.166 | 1500 | 1502.0972 | 255.5977 | -1476.0159 | 1298.9959 | 106.5975 | 106.499 | -92.251
5708.786 | 1500 | 1503.5399 | 255.2162 | -1466.9046 | 1276.6117 | 106.5134 | 106.3401 | -91.6815
5711.319 | 1500 | 1497.2281 | 255.2962 | -1422.5803 | 1317.8411 | 106.4293 | 106.3734 | -88.9113
5713.986 | 1500 | 1500.8744 | 255.0797 | -1429.7246 | 1288.0064 | 106.3452 | 106.2832 | -89.3578
5716.525 | 1500 | 1501.0494 | 254.7248 | -1405.4601 | 1295.1481 | 106.261 | 106.1353 | -87.8413
5719.114 | 1500 | 1499.7123 | 254.4947 | -1386.9523 | 1300.7579 | 106.1769 | 106.0395 | -86.6845
5721.637 | 1500 | 1503.2306 | 254.2222 | -1385.4374 | 1297.2183 | 106.0928 | 105.9259 | -86.5898
5724.166 | 1500 | 1498.2051 | 254.2581 | -1350.9908 | 1309.2518 | 106.0087 | 105.9409 | -84.4369
5726.785 | 1500 | 1500.6631 | 254.0189 | -1337.35 | 1316.5511 | 105.9246 | 105.8412 | -83.5844
5729.311 | 1500 | 1502.1331 | 253.8894 | -1321.4936 | 1304.9217 | 105.8405 | 105.7872 | -82.5933
5731.954 | 1500 | 1501.496 | 253.4574 | -1289.1876 | 1314.3884 | 105.7564 | 105.6073 | -80.5742
5734.518 | 1500 | 1503.0596 | 253.4163 | -1286.9215 | 1304.5872 | 105.6722 | 105.5901 | -80.4326
5737.049 | 1500 | 1498.4232 | 253.2678 | -1257.3317 | 1345.215 | 105.5881 | 105.5283 | -78.5832
5739.579 | 1500 | 1499.1595 | 253.1186 | -1244.8072 | 1301.6534 | 105.504 | 105.4661 | -77.8004
5742.113 | 1500 | 1505.1088 | 252.8174 | -1222.358 | 1331.7457 | 105.4199 | 105.3406 | -76.3974
5744.642 | 1500 | 1501.8006 | 252.6853 | -1191.8223 | 1318.3904 | 105.3358 | 105.2855 | -74.4889
5747.401 | 1500 | 1501.786 | 252.2729 | -1175.5265 | 1343.5589 | 105.2517 | 105.1137 | -73.4704
5749.983 | 1500 | 1500.795 | 252.4093 | -1162.1818 | 1333.5864 | 105.1676 | 105.1706 | -72.6364
5752.515 | 1500 | 1503.1752 | 252.054 | -1129.4626 | 1351.2964 | 105.0835 | 105.0225 | -70.5914
5755.043 | 1500 | 1497.754 | 251.7849 | -1110.8343 | 1339.2824 | 104.9993 | 104.9104 | -69.4271
5757.571 | 1500 | 1498.1673 | 251.5755 | -1071.8154 | 1391.197 | 104.9152 | 104.8231 | -66.9885
5760.122 | 1500 | 1502.512 | 251.4547 | -1072.8366 | 1337.4642 | 104.8311 | 104.7728 | -67.0523
5762.651 | 1500 | 1504.4134 | 251.3829 | -1062.0661 | 1366.0003 | 104.747 | 104.7429 | -66.3791
5765.395 | 1500 | 1499.7566 | 251.1152 | -1026.0937 | 1360.3851 | 104.6629 | 104.6313 | -64.1309
5767.981 | 1500 | 1499.8393 | 250.8808 | -1006.5023 | 1351.1965 | 104.5788 | 104.5337 | -62.9064
5770.547 | 1500 | 1507.2321 | 250.7427 | -968.3857 | 1376.1806 | 104.4947 | 104.4761 | -60.5241
5773.085 | 1500 | 1499.0832 | 250.2876 | -971.8601 | 1382.55 | 104.4105 | 104.2865 | -60.7413
5775.609 | 1500 | 1503.991 | 250.0895 | -949.0703 | 1363.8868 | 104.3264 | 104.204 | -59.3169
5778.15 | 1500 | 1505.3739 | 250.2273 | -915.7394 | 1371.2779 | 104.2423 | 104.2614 | -57.2337
5780.721 | 1500 | 1498.9196 | 250.0985 | -892.7723 | 1389.127 | 104.1582 | 104.2077 | -55.7983
5783.314 | 1500 | 1499.6964 | 249.9433 | -865.3477 | 1372.9979 | 104.0741 | 104.143 | -54.0842
5785.991 | 1500 | 1502.539 | 249.4901 | -839.863 | 1393.016 | 103.99 | 103.9542 | -52.4914
5788.627 | 1500 | 1501.6069 | 249.3107 | -826.2681 | 1372.186 | 103.9059 | 103.8795 | -51.6418
5791.154 | 1500 | 1501.0796 | 249.1191 | -827.3735 | 1368.0869 | 103.8217 | 103.7996 | -51.7108
5793.71 | 1500 | 1508.2376 | 248.8731 | -780.2032 | 1389.0896 | 103.7376 | 103.6971 | -48.7627
5796.3 | 1500 | 1501.1768 | 248.7091 | -752.7496 | 1429.5809 | 103.6535 | 103.6288 | -47.0468
5798.889 | 1500 | 1504.5868 | 248.5538 | -744.3316 | 1389.0007 | 103.5694 | 103.5641 | -46.5207
5801.436 | 1500 | 1501.9659 | 248.274 | -710.805 | 1402.3012 | 103.4853 | 103.4475 | -44.4253
5803.959 | 1500 | 1499.7704 | 248.2194 | -704.9295 | 1405.1966 | 103.4012 | 103.4248 | -44.0581
5806.548 | 1500 | 1500.3236 | 247.9622 | -652.0158 | 1399.4694 | 103.3171 | 103.3176 | -40.751
5809.08 | 1500 | 1504.5015 | 247.8842 | -644.8626 | 1400.001 | 103.233 | 103.2851 | -40.3039
5811.603 | 1500 | 1504.4952 | 247.5928 | -625.1723 | 1404.9331 | 103.1488 | 103.1637 | -39.0733
5814.144 | 1500 | 1501.3689 | 247.346 | -588.1776 | 1402.118 | 103.0647 | 103.0608 | -36.7611
5816.781 | 1500 | 1504.4417 | 247.2941 | -559.0439 | 1405.5179 | 102.9806 | 103.0392 | -34.9402
5819.352 | 1500 | 1501.8822 | 247.1813 | -542.4732 | 1431.3577 | 102.8965 | 102.9922 | -33.9046
5821.88 | 1500 | 1492.5489 | 246.6352 | -525.1087 | 1409.4238 | 102.8124 | 102.7647 | -32.8193
5824.427 | 1500 | 1503.3659 | 246.5837 | -475.9216 | 1417.5485 | 102.7283 | 102.7432 | -29.7451
5826.954 | 1500 | 1503.2812 | 246.1871 | -471.7445 | 1391.5345 | 102.6442 | 102.5779 | -29.484
5829.487 | 1500 | 1507.5316 | 246.2422 | -438.8164 | 1401.637 | 102.56 | 102.6009 | -27.426
5832.01 | 1500 | 1493.1376 | 246.0862 | -438.9962 | 1403.7558 | 102.4759 | 102.5359 | -27.4373
5834.548 | 1500 | 1499.1873 | 245.8924 | -410.0372 | 1400.2306 | 102.3918 | 102.4552 | -25.6273
5837.085 | 1500 | 1500.1068 | 245.5387 | -366.4254 | 1407.4735 | 102.3077 | 102.3078 | -22.9016
5839.611 | 1500 | 1502.2983 | 245.4737 | -344.0084 | 1399.4572 | 102.2236 | 102.2807 | -21.5005
5842.143 | 1500 | 1503.1821 | 245.3415 | -308.5147 | 1441.4854 | 102.1395 | 102.2256 | -19.2822
5844.776 | 1500 | 1502.0719 | 245.0672 | -313.162 | 1411.3885 | 102.0554 | 102.1113 | -19.5726
5847.41 | 1500 | 1501.9888 | 245.0861 | -284.6701 | 1435.6046 | 101.9713 | 102.1192 | -17.7919
5850.026 | 1500 | 1502.1738 | 244.7141 | -206.2603 | 1396.2847 | 101.8871 | 101.9642 | -12.8913
5852.574 | 1500 | 1500.0295 | 244.1956 | -221.8521 | 1415.306 | 101.803 | 101.7482 | -13.8658
5855.1 | 1500 | 1499.6591 | 244.5847 | -241.3609 | 1425.1033 | 101.7189 | 101.9103 | -15.0851
5857.626 | 1500 | 1502.3071 | 244.2725 | -208.3925 | 1419.8758 | 101.6348 | 101.7802 | -13.0245
5860.149 | 1500 | 1497.8685 | 244.2365 | -195.657 | 1445.0866 | 101.5507 | 101.7652 | -12.2286
5862.679 | 1500 | 1498.6288 | 243.8093 | -192.2152 | 1417.2888 | 101.4666 | 101.5872 | -12.0134
5865.288 | 1500 | 1502.1237 | 243.7536 | -208.6923 | 1406.6995 | 101.3825 | 101.564 | -13.0433
5867.973 | 1500 | 1506.4065 | 243.6202 | -177.7331 | 1464.075 | 101.2983 | 101.5084 | -11.1083
5870.503 | 1500 | 1498.1759 | 243.3162 | -201.1834 | 1415.9079 | 101.2142 | 101.3818 | -12.574
5873.047 | 1500 | 1501.3066 | 243.1545 | -202.691 | 1412.9257 | 101.1301 | 101.3144 | -12.6682
5875.585 | 1500 | 1505.7804 | 242.9394 | -199.4161 | 1421.272 | 101.046 | 101.2247 | -12.4635
5878.112 | 1500 | 1500.6097 | 242.628 | -189.6449 | 1416.1017 | 100.9619 | 101.095 | -11.8528
5880.645 | 1500 | 1505.6944 | 242.5064 | -202.5524 | 1447.0631 | 100.8778 | 101.0443 | -12.6595
5883.4 | 1500 | 1498.7003 | 242.2085 | -211.2612 | 1426.5626 | 100.7937 | 100.9202 | -13.2038
5885.923 | 1500 | 1510.6348 | 242.066 | -205.0828 | 1416.7232 | 100.7095 | 100.8609 | -12.8177
5888.45 | 1500 | 1503.3924 | 241.9109 | -190.1118 | 1417.1446 | 100.6254 | 100.7962 | -11.882
5891.085 | 1500 | 1499.7596 | 241.7374 | -202.1705 | 1406.2912 | 100.5413 | 100.7239 | -12.6357
5893.611 | 1500 | 1499.9512 | 241.4034 | -205.1321 | 1406.6652 | 100.4572 | 100.5848 | -12.8208
5896.146 | 1500 | 1501.087 | 241.3998 | -210.2467 | 1409.4549 | 100.3731 | 100.5833 | -13.1404
5898.784 | 1500 | 1496.4137 | 241.0515 | -201.5024 | 1411.2207 | 100.289 | 100.4381 | -12.5939
5901.343 | 1500 | 1499.9958 | 241.0207 | -180.5528 | 1458.208 | 100.2049 | 100.4253 | -11.2845
5904.143 | 1500 | 1500.0983 | 240.7062 | -194.9239 | 1417.0296 | 100.1208 | 100.2942 | -12.1827
5906.714 | 1500 | 1496.3823 | 240.4631 | -206.2545 | 1422.1136 | 100.0366 | 100.193 | -12.8909
5909.285 | 1500 | 1499.4521 | 240.3368 | -200.6029 | 1406.5979 | 99.9525 | 100.1404 | -12.5377
5911.946 | 1500 | 1509.4108 | 240.0773 | -217.4753 | 1424.6841 | 99.8684 | 100.0322 | -13.5922
5914.485 | 1500 | 1503.1375 | 239.6829 | -196.7653 | 1403.7321 | 99.7843 | 99.8679 | -12.2978
5917.093 | 1500 | 1501.3955 | 239.7361 | -171.1531 | 1436.637 | 99.7002 | 99.89 | -10.6971
5919.621 | 1500 | 1500.4828 | 239.4168 | -199.0072 | 1405.4245 | 99.6161 | 99.757 | -12.4379
5922.167 | 1500 | 1501.2393 | 239.314 | -200.6197 | 1421.0657 | 99.532 | 99.7142 | -12.5387
5924.784 | 1500 | 1501.9984 | 239.0014 | -189.5293 | 1412.579 | 99.4478 | 99.5839 | -11.8456
5927.331 | 1500 | 1501.8419 | 238.8957 | -184.5011 | 1423.2866 | 99.3637 | 99.5399 | -11.5313
5930.072 | 1500 | 1497.8946 | 238.6416 | -180.6082 | 1423.4914 | 99.2796 | 99.434 | -11.288
5932.606 | 1500 | 1509.693 | 238.3349 | -189.5597 | 1421.5473 | 99.1955 | 99.3062 | -11.8475
5935.134 | 1500 | 1504.2034 | 238.3234 | -180.2808 | 1428.8884 | 99.1114 | 99.3014 | -11.2676
5937.657 | 1500 | 1503.3104 | 238.0284 | -211.0753 | 1404.6335 | 99.0273 | 99.1785 | -13.1922
5940.372 | 1500 | 1507.4403 | 237.824 | -194.6726 | 1408.884 | 98.9432 | 99.0934 | -12.167
5942.959 | 1500 | 1504.7137 | 237.6023 | -194.5905 | 1421.6397 | 98.859 | 99.001 | -12.1619
5945.496 | 1500 | 1501.6322 | 237.4716 | -192.8541 | 1427.2991 | 98.7749 | 98.9465 | -12.0534
5948.158 | 1500 | 1502.2184 | 237.2345 | -184.7948 | 1404.5734 | 98.6908 | 98.8477 | -11.5497
5950.741 | 1500 | 1499.2899 | 237.1698 | -190.0812 | 1417.8462 | 98.6067 | 98.8208 | -11.8801
5953.287 | 1500 | 1501.603 | 236.7689 | -179.9398 | 1414.8942 | 98.5226 | 98.6537 | -11.2462
5955.962 | 1500 | 1503.341 | 236.5138 | -196.6338 | 1418.3938 | 98.4385 | 98.5474 | -12.2896
5958.502 | 1500 | 1496.3379 | 236.4268 | -185.2841 | 1417.9731 | 98.3544 | 98.5112 | -11.5803
5961.039 | 1500 | 1504.072 | 236.2036 | -205.1263 | 1411.9268 | 98.2703 | 98.4181 | -12.8204
5963.576 | 1500 | 1501.1284 | 236.0537 | -208.1391 | 1423.0484 | 98.1861 | 98.3557 | -13.0087
5966.132 | 1500 | 1502.5421 | 235.8193 | -190.4255 | 1413.6751 | 98.102 | 98.2581 | -11.9016
5968.66 | 1500 | 1499.651 | 235.6521 | -180.5481 | 1444.0833 | 98.0179 | 98.1884 | -11.2843
5971.366 | 1500 | 1505.9151 | 235.4035 | -186.4603 | 1466.3995 | 97.9338 | 98.0848 | -11.6538
5973.943 | 1500 | 1501.764 | 235.0893 | -200.1974 | 1417.6111 | 97.8497 | 97.9539 | -12.5123
5976.498 | 1500 | 1499.9856 | 235.0782 | -192.4717 | 1416.8297 | 97.7656 | 97.9492 | -12.0295
5979.025 | 1500 | 1503.3064 | 234.9173 | -195.4739 | 1412.2523 | 97.6815 | 97.8822 | -12.2171
5981.558 | 1500 | 1501.6407 | 234.5352 | -173.9636 | 1430.1285 | 97.5973 | 97.723 | -10.8727
5984.101 | 1500 | 1500.8655 | 234.5003 | -201.7512 | 1403.7002 | 97.5132 | 97.7084 | -12.6094
5986.625 | 1500 | 1500.7767 | 234.3127 | -202.3161 | 1409.1169 | 97.4291 | 97.6303 | -12.6448
5989.154 | 1500 | 1499.065 | 234.1403 | -191.3456 | 1405.4413 | 97.345 | 97.5585 | -11.9591
5991.691 | 1500 | 1504.8889 | 233.8996 | -177.2592 | 1423.4461 | 97.2609 | 97.4582 | -11.0787
5994.302 | 1500 | 1501.6993 | 233.5537 | -192.7685 | 1391.6625 | 97.1768 | 97.314 | -12.048
5996.828 | 1500 | 1500.0743 | 233.3106 | -202.9904 | 1437.101 | 97.0927 | 97.2127 | -12.6869
5999.405 | 1500 | 1500.4852 | 233.1711 | -182.4224 | 1393.2112 | 97.0086 | 97.1546 | -11.4014
6001.951 | 1500 | 1501.8689 | 233.0662 | -187.429 | 1408.0306 | 96.9244 | 97.1109 | -11.7143
6004.479 | 1500 | 1506.2592 | 232.9687 | -176.7513 | 1427.1876 | 96.8403 | 97.0703 | -11.047
6007.023 | 1500 | 1505.3673 | 232.5072 | -173.2659 | 1429.1798 | 96.7562 | 96.878 | -10.8291
6009.556 | 1500 | 1496.7262 | 232.1704 | -206.569 | 1383.3986 | 96.6721 | 96.7377 | -12.9106
6012.08 | 1500 | 1505.5096 | 232.2368 | -199.1109 | 1413.9174 | 96.588 | 96.7653 | -12.4444
6014.615 | 1500 | 1498.761 | 232.0341 | -186.3178 | 1394.1826 | 96.5039 | 96.6809 | -11.6449
6017.163 | 1500 | 1505.9656 | 231.8849 | -187.8794 | 1424.7772 | 96.4198 | 96.6187 | -11.7425
6019.777 | 1500 | 1502.93 | 231.6415 | -193.335 | 1385.1837 | 96.3356 | 96.5173 | -12.0834
6022.428 | 1500 | 1502.5899 | 231.2814 | -198.4763 | 1418.7866 | 96.2515 | 96.3672 | -12.4048
6024.956 | 1500 | 1504.5204 | 231.0514 | -199.6282 | 1419.1337 | 96.1674 | 96.2714 | -12.4768
6027.483 | 1500 | 1501.7561 | 230.9393 | -193.4396 | 1411.8839 | 96.0833 | 96.2247 | -12.09
6030.005 | 1500 | 1497.2664 | 230.7002 | -185.3854 | 1422.3467 | 95.9992 | 96.1251 | -11.5866
6032.541 | 1500 | 1495.0059 | 230.6941 | -178.6282 | 1426.5593 | 95.9151 | 96.1225 | -11.1643
6035.09 | 1500 | 1500.6299 | 230.3613 | -196.7046 | 1406.0887 | 95.831 | 95.9839 | -12.294
6037.618 | 1500 | 1496.2357 | 230.1095 | -197.5264 | 1414.2451 | 95.7468 | 95.879 | -12.3454
6040.141 | 1500 | 1502.2661 | 230.0602 | -195.6536 | 1399.2766 | 95.6627 | 95.8584 | -12.2283
6042.669 | 1500 | 1502.9271 | 229.7124 | -173.8917 | 1414.4915 | 95.5786 | 95.7135 | -10.8682
6045.343 | 1500 | 1502.5211 | 229.4104 | -148.3592 | 1407.8193 | 95.4945 | 95.5877 | -9.2724
6048.145 | 1500 | 1504.6924 | 229.3632 | -139.3116 | 1412.3551 | 95.4104 | 95.568 | -8.707
6050.777 | 1500 | 1498.6786 | 229.0903 | -111.5875 | 1413.1185 | 95.3263 | 95.4543 | -6.9742
6053.425 | 1500 | 1498.9453 | 229.0416 | -54.3472 | 1436.1156 | 95.2422 | 95.434 | -3.3967
6055.961 | 1500 | 1499.35 | 228.8443 | -45.3958 | 1420.5056 | 95.1581 | 95.3518 | -2.8372
6058.489 | 1500 | 1502.7427 | 228.4655 | -6.8851 | 1440.5609 | 95.0739 | 95.194 | -0.43032
6061.136 | 1500 | 1499.5772 | 228.5026 | -7.3172 | 1413.8725 | 94.9898 | 95.2094 | -0.45732
6063.664 | 1500 | 1493.3489 | 228.1797 | 39.2613 | 1418.805 | 94.9057 | 95.0749 | 2.4538
6066.363 | 1500 | 1500.0284 | 227.9805 | 67.7395 | 1401.1057 | 94.8216 | 94.9919 | 4.2337
6068.928 | 1500 | 1501.8509 | 227.881 | 94.7648 | 1418.0158 | 94.7375 | 94.9504 | 5.9228
6071.455 | 1500 | 1503.4972 | 227.6414 | 99.6075 | 1414.7669 | 94.6534 | 94.8506 | 6.2255
6074.105 | 1500 | 1500.8329 | 227.4746 | 143.4841 | 1427.043 | 94.5693 | 94.7811 | 8.9678
6076.639 | 1500 | 1502.235 | 227.2927 | 154.3967 | 1410.6215 | 94.4851 | 94.7053 | 9.6498
6079.167 | 1500 | 1500.152 | 226.7925 | 185.6781 | 1427.4859 | 94.401 | 94.4969 | 11.6049
6081.796 | 1500 | 1501.1279 | 226.7959 | 245.3286 | 1434.817 | 94.3169 | 94.4983 | 15.333
6084.414 | 1500 | 1504.9605 | 226.8123 | 236.8688 | 1437.7738 | 94.2328 | 94.5051 | 14.8043
6086.943 | 1500 | 1499.9263 | 226.5202 | 265.6883 | 1414.511 | 94.1487 | 94.3834 | 16.6055
6089.497 | 1500 | 1498.5347 | 226.0091 | 273.5392 | 1438.7352 | 94.0646 | 94.1704 | 17.0962
6092.02 | 1500 | 1500.8015 | 225.9363 | 315.024 | 1426.2307 | 93.9805 | 94.1401 | 19.689
6094.55 | 1500 | 1506.2177 | 226.0608 | 360.0654 | 1451.5172 | 93.8964 | 94.192 | 22.5041
6097.105 | 1500 | 1501.8992 | 225.6483 | 374.1702 | 1432.5613 | 93.8122 | 94.0201 | 23.3856
6099.633 | 1500 | 1503.4903 | 225.4448 | 392.2812 | 1427.1293 | 93.7281 | 93.9353 | 24.5176
6102.162 | 1500 | 1506.2416 | 225.1532 | 417.4821 | 1407.8094 | 93.644 | 93.8138 | 26.0926
6104.77 | 1500 | 1501.2196 | 225.233 | 451.2259 | 1422.7407 | 93.5599 | 93.8471 | 28.2016
6107.329 | 1500 | 1506.2781 | 224.819 | 468.3112 | 1412.7068 | 93.4758 | 93.6746 | 29.2695
6110.053 | 1500 | 1500.8832 | 224.8897 | 522.8992 | 1443.1881 | 93.3917 | 93.7041 | 32.6812
6112.581 | 1500 | 1502.5774 | 224.3966 | 538.6136 | 1413.0001 | 93.3076 | 93.4986 | 33.6633
6115.126 | 1500 | 1501.5243 | 224.2717 | 566.4718 | 1430.6205 | 93.2234 | 93.4466 | 35.4045
6117.653 | 1500 | 1498.1961 | 224.1667 | 574.9411 | 1425.8071 | 93.1393 | 93.4028 | 35.9338
6120.378 | 1500 | 1502.3653 | 223.7591 | 597.4086 | 1406.1167 | 93.0552 | 93.2329 | 37.338
6122.906 | 1500 | 1502.4048 | 223.5025 | 617.0037 | 1430.288 | 92.9711 | 93.1261 | 38.5627
6125.445 | 1500 | 1506.1466 | 223.5441 | 635.167 | 1423.1821 | 92.887 | 93.1434 | 39.6979
6127.968 | 1500 | 1501.9415 | 223.3515 | 659.3614 | 1418.9083 | 92.8029 | 93.0631 | 41.2101
6130.497 | 1500 | 1501.4084 | 223.1259 | 683.9965 | 1411.9532 | 92.7188 | 92.9691 | 42.7498
6133.023 | 1500 | 1500.7197 | 222.8675 | 708.683 | 1409.4557 | 92.6346 | 92.8615 | 44.2927
6135.556 | 1500 | 1499.3425 | 222.5693 | 742.3931 | 1406.8273 | 92.5505 | 92.7372 | 46.3996
6138.079 | 1500 | 1502.162 | 222.6233 | 752.4262 | 1405.1357 | 92.4664 | 92.7597 | 47.0266
6140.611 | 1500 | 1502.1281 | 222.405 | 768.7296 | 1398.6357 | 92.3823 | 92.6688 | 48.0456
6143.149 | 1500 | 1499.8313 | 222.3227 | 814.4027 | 1400.0493 | 92.2982 | 92.6344 | 50.9002
6145.683 | 1500 | 1501.6955 | 221.9913 | 821.4496 | 1388.4355 | 92.2141 | 92.4964 | 51.3406
6148.316 | 1500 | 1499.5815 | 221.7156 | 856.2705 | 1398.596 | 92.13 | 92.3815 | 53.5169
6150.986 | 1500 | 1502.1121 | 221.8086 | 875.5717 | 1385.0647 | 92.0459 | 92.4203 | 54.7232
6153.514 | 1500 | 1505.1349 | 221.4989 | 890.53 | 1393.5801 | 91.9617 | 92.2912 | 55.6581
6156.037 | 1500 | 1498.9675 | 221.2841 | 931.6685 | 1384.5617 | 91.8776 | 92.2017 | 58.2293
6158.569 | 1500 | 1510.5282 | 221.0256 | 923.3496 | 1383.7323 | 91.7935 | 92.094 | 57.7093
6161.1 | 1500 | 1498.387 | 220.8619 | 974.6943 | 1353.6916 | 91.7094 | 92.0258 | 60.9184
6163.629 | 1500 | 1507.6656 | 220.6638 | 975.2181 | 1360.6911 | 91.6253 | 91.9432 | 60.9511
6166.153 | 1500 | 1504.0145 | 220.3562 | 981.8638 | 1352.3229 | 91.5412 | 91.8151 | 61.3665
6168.707 | 1500 | 1508.4347 | 220.2562 | 994.1157 | 1358.8669 | 91.4571 | 91.7734 | 62.1322
6171.288 | 1500 | 1508.7078 | 220.1191 | 1029.3754 | 1334.6056 | 91.3729 | 91.7163 | 64.336
6173.97 | 1500 | 1506.9733 | 219.9256 | 1034.0824 | 1343.6676 | 91.2888 | 91.6357 | 64.6301
6176.498 | 1500 | 1504.3574 | 219.6694 | 1061.2439 | 1323.62 | 91.2047 | 91.5289 | 66.3277
6179.029 | 1500 | 1501.1629 | 219.5402 | 1068.5082 | 1323.8074 | 91.1206 | 91.4751 | 66.7818
6181.558 | 1500 | 1512.7166 | 219.1467 | 1095.025 | 1307.5141 | 91.0365 | 91.3111 | 68.4391
6184.121 | 1500 | 1508.1253 | 218.9367 | 1101.4122 | 1313.4706 | 90.9524 | 91.2236 | 68.8383
6186.647 | 1500 | 1503.4766 | 218.8768 | 1126.9241 | 1294.4857 | 90.8683 | 91.1987 | 70.4328
6189.392 | 1500 | 1499.3235 | 218.5937 | 1167.0544 | 1272.1995 | 90.7842 | 91.0807 | 72.9409
6191.956 | 1500 | 1499.0268 | 218.5358 | 1155.6443 | 1276.7692 | 90.7 | 91.0566 | 72.2278
6194.502 | 1500 | 1497.2312 | 218.2931 | 1174.33 | 1272.7039 | 90.6159 | 90.9554 | 73.3956
6197.071 | 1500 | 1500.5337 | 218.0734 | 1162.2939 | 1260.2961 | 90.5318 | 90.8639 | 72.6434
6199.599 | 1500 | 1501.3088 | 217.8895 | 1164.2121 | 1271.0628 | 90.4477 | 90.7873 | 72.7633
6202.122 | 1500 | 1502.0412 | 217.7051 | 1170.8218 | 1257.3742 | 90.3636 | 90.7104 | 73.1764
6204.649 | 1500 | 1503.6275 | 217.4985 | 1170.0805 | 1266.6759 | 90.2795 | 90.6244 | 73.13
6207.395 | 1500 | 1503.2624 | 217.2758 | 1165.2895 | 1262.8313 | 90.1954 | 90.5316 | 72.8306
6209.988 | 1500 | 1499.9229 | 217.1484 | 1166.219 | 1260.8365 | 90.1112 | 90.4785 | 72.8887
6212.541 | 1500 | 1503.2081 | 216.8975 | 1169.7688 | 1260.6117 | 90.0271 | 90.374 | 73.1105
6215.097 | 1500 | 1501.8531 | 216.6385 | 1176.7595 | 1255.1133 | 89.943 | 90.266 | 73.5475
6217.638 | 1500 | 1507.9078 | 216.4815 | 1167.6678 | 1257.0643 | 89.8589 | 90.2006 | 72.9792
6220.16 | 1500 | 1499.6557 | 216.3424 | 1168.4911 | 1259.904 | 89.7748 | 90.1427 | 73.0307
6222.754 | 1500 | 1499.0711 | 216.1489 | 1165.376 | 1261.0814 | 89.6907 | 90.062 | 72.836
6225.31 | 1500 | 1503.8755 | 215.6399 | 1165.6477 | 1256.9067 | 89.6066 | 89.85 | 72.853
6227.942 | 1500 | 1499.9906 | 215.7606 | 1167.2654 | 1257.0065 | 89.5224 | 89.9003 | 72.9541
6230.466 | 1500 | 1501.2168 | 215.4776 | 1165.0272 | 1255.0348 | 89.4383 | 89.7824 | 72.8142
6232.994 | 1500 | 1503.1928 | 215.2896 | 1161.3223 | 1252.9955 | 89.3542 | 89.704 | 72.5826
6235.532 | 1500 | 1502.6742 | 215.0086 | 1154.2173 | 1254.5832 | 89.2701 | 89.5869 | 72.1386
6238.056 | 1500 | 1503.9702 | 214.8314 | 1156.8646 | 1254.1238 | 89.186 | 89.5131 | 72.304
6240.587 | 1500 | 1501.0897 | 214.7019 | 1164.3311 | 1250.408 | 89.1019 | 89.4591 | 72.7707
6243.168 | 1500 | 1503.9728 | 214.6814 | 1163.9735 | 1249.5266 | 89.1019 | 89.4506 | 72.7483
6245.806 | 1500 | 1503.447 | 214.6942 | 1155.2022 | 1255.7112 | 89.186 | 89.4559 | 72.2001
6248.365 | 1500 | 1504.7669 | 215.1851 | 1156.5629 | 1256.6044 | 89.2701 | 89.6605 | 72.2852
6250.912 | 1500 | 1499.5007 | 215.3309 | 1162.7644 | 1254.6098 | 89.3542 | 89.7212 | 72.6728
6253.518 | 1500 | 1503.1328 | 215.4132 | 1162.3621 | 1251.4522 | 89.4383 | 89.7555 | 72.6476
6256.111 | 1500 | 1500.7136 | 215.5877 | 1164.8211 | 1252.375 | 89.5224 | 89.8282 | 72.8013
6258.648 | 1500 | 1497.2826 | 215.8179 | 1157.4824 | 1253.82 | 89.6066 | 89.9241 | 72.3427
6261.39 | 1500 | 1500.973 | 216.0547 | 1172.2803 | 1242.0275 | 89.6907 | 90.0228 | 73.2675
6264.043 | 1500 | 1505.5738 | 216.2285 | 1170.7312 | 1253.842 | 89.7748 | 90.0952 | 73.1707
6266.642 | 1500 | 1499.7763 | 216.2633 | 1180.151 | 1240.8435 | 89.8589 | 90.1097 | 73.7594
6269.404 | 1500 | 1498.8015 | 216.7082 | 1165.2524 | 1255.983 | 89.943 | 90.2951 | 72.8283
6271.987 | 1500 | 1501.0325 | 216.8064 | 1163.6447 | 1242.5083 | 90.0271 | 90.336 | 72.7278
6274.52 | 1500 | 1502.142 | 217.0135 | 1170.3002 | 1265.0425 | 90.1112 | 90.4223 | 73.1438
6277.058 | 1500 | 1500.4313 | 217.233 | 1153.607 | 1257.0917 | 90.1954 | 90.5138 | 72.1004
6279.592 | 1500 | 1499.5905 | 217.3761 | 1161.2224 | 1261.9909 | 90.2795 | 90.5734 | 72.5764
6282.157 | 1500 | 1504.1541 | 217.7923 | 1172.6675 | 1268.2923 | 90.3636 | 90.7468 | 73.2917
6284.703 | 1500 | 1504.5205 | 217.8037 | 1160.1836 | 1266.98 | 90.4477 | 90.7516 | 72.5115
6287.288 | 1500 | 1501.2073 | 217.9543 | 1170.0127 | 1267.5838 | 90.5318 | 90.8143 | 73.1258
6289.989 | 1500 | 1499.1075 | 218.3727 | 1167.5623 | 1264.0148 | 90.6159 | 90.9886 | 72.9726
6292.556 | 1500 | 1499.7805 | 218.4332 | 1169.4416 | 1268.9925 | 90.7 | 91.0138 | 73.0901
6295.087 | 1500 | 1501.2151 | 218.6797 | 1158.893 | 1278.271 | 90.7842 | 91.1165 | 72.4308
6297.616 | 1500 | 1501.599 | 219.0698 | 1132.6566 | 1294.3074 | 90.8683 | 91.2791 | 70.791
6300.149 | 1500 | 1499.9643 | 219.1343 | 1111.7499 | 1304.9579 | 90.9524 | 91.306 | 69.4844
6302.804 | 1500 | 1502.2951 | 219.1463 | 1106.3907 | 1298.8516 | 91.0365 | 91.311 | 69.1494
6305.336 | 1500 | 1499.901 | 219.35 | 1089.8353 | 1306.304 | 91.1206 | 91.3958 | 68.1147
6308.392 | 1500 | 1500.0587 | 219.7004 | 1081.179 | 1315.6305 | 91.2047 | 91.5418 | 67.5737
6310.962 | 1500 | 1499.992 | 219.8944 | 1034.4693 | 1333.2316 | 91.2888 | 91.6227 | 64.6543
6313.497 | 1500 | 1502.3287 | 220.1683 | 1032.2751 | 1330.9462 | 91.3729 | 91.7368 | 64.5172
6316.023 | 1500 | 1502.5776 | 220.1676 | 1016.6905 | 1342.3981 | 91.4571 | 91.7365 | 63.5432
6318.553 | 1500 | 1505.0294 | 220.4262 | 989.8553 | 1335.2875 | 91.5412 | 91.8443 | 61.866
6321.092 | 1500 | 1500.012 | 220.6773 | 982.027 | 1353.0989 | 91.6253 | 91.9489 | 61.3767
6323.62 | 1500 | 1497.6368 | 220.6887 | 973.9771 | 1341.9854 | 91.7094 | 91.9536 | 60.8736
6326.145 | 1500 | 1501.0035 | 221.0961 | 921.5705 | 1388.5512 | 91.7935 | 92.1234 | 57.5982
6328.673 | 1500 | 1502.9853 | 221.2785 | 919.5421 | 1360.5499 | 91.8776 | 92.1994 | 57.4714
6331.34 | 1500 | 1501.1315 | 221.4426 | 879.191 | 1374.4575 | 91.9617 | 92.2677 | 54.9494
6334.109 | 1500 | 1503.9742 | 221.5961 | 859.1527 | 1384.5393 | 92.0459 | 92.3317 | 53.697
6336.632 | 1500 | 1500.5996 | 221.6598 | 858.8886 | 1382.2845 | 92.13 | 92.3582 | 53.6805
6339.165 | 1500 | 1499.8917 | 222.0042 | 818.9779 | 1394.1334 | 92.2141 | 92.5018 | 51.1861
6341.752 | 1500 | 1502.0181 | 222.2377 | 790.067 | 1388.7275 | 92.2982 | 92.599 | 49.3792
6344.363 | 1500 | 1500.7078 | 222.435 | 795.466 | 1420.7931 | 92.3823 | 92.6813 | 49.7166
6346.903 | 1500 | 1499.3874 | 222.6854 | 763.1911 | 1403.3053 | 92.4664 | 92.7856 | 47.6994
6349.468 | 1500 | 1501.3785 | 222.6074 | 728.5306 | 1391.9636 | 92.5505 | 92.7531 | 45.5332
6352.007 | 1500 | 1501.756 | 223.0193 | 710.0015 | 1397.7345 | 92.6346 | 92.9247 | 44.3751
6354.562 | 1500 | 1501.4082 | 223.0907 | 683.7818 | 1399.4113 | 92.7188 | 92.9545 | 42.7364
6357.089 | 1500 | 1502.9351 | 223.2149 | 683.9162 | 1402.2214 | 92.8029 | 93.0062 | 42.7448
6359.621 | 1500 | 1502.6264 | 223.6444 | 650.0829 | 1411.3108 | 92.887 | 93.1851 | 40.6302
6362.149 | 1500 | 1500.3642 | 223.7006 | 621.3477 | 1403.1249 | 92.9711 | 93.2086 | 38.8342
6364.798 | 1500 | 1501.4903 | 223.9186 | 618.9856 | 1422.4238 | 93.0552 | 93.2994 | 38.6866
6367.401 | 1500 | 1503.876 | 223.9056 | 559.8344 | 1415.8907 | 93.1393 | 93.294 | 34.9897
6370.085 | 1500 | 1501.7445 | 224.3387 | 571.396 | 1424.9366 | 93.2234 | 93.4745 | 35.7123
6372.617 | 1500 | 1500.9919 | 224.5163 | 535.0131 | 1413.9999 | 93.3076 | 93.5485 | 33.4383
6375.161 | 1500 | 1499.6001 | 224.7668 | 507.5177 | 1420.2578 | 93.3917 | 93.6528 | 31.7199
6377.752 | 1500 | 1497.4922 | 224.8579 | 469.0338 | 1410.3341 | 93.4758 | 93.6908 | 29.3146
6380.282 | 1500 | 1500.2799 | 225.0003 | 456.8956 | 1449.0236 | 93.5599 | 93.7501 | 28.556
6382.945 | 1500 | 1500.9469 | 225.1386 | 412.3196 | 1414.1421 | 93.644 | 93.8078 | 25.77
6385.511 | 1500 | 1499.5194 | 225.4574 | 423.3635 | 1422.2929 | 93.7281 | 93.9406 | 26.4602
6388.038 | 1500 | 1497.5907 | 225.823 | 386.0262 | 1432.4881 | 93.8122 | 94.0929 | 24.1266
6390.56 | 1500 | 1501.363 | 225.8986 | 322.6624 | 1413.8252 | 93.8964 | 94.1244 | 20.1664
6393.09 | 1500 | 1499.5995 | 226.2286 | 336.5636 | 1428.8237 | 93.9805 | 94.2619 | 21.0352
6395.622 | 1500 | 1502.1035 | 226.2618 | 290.859 | 1415.5691 | 94.0646 | 94.2757 | 18.1787
6398.149 | 1500 | 1503.6553 | 226.409 | 284.978 | 1432.425 | 94.1487 | 94.3371 | 17.8111
6400.679 | 1500 | 1499.9243 | 226.563 | 257.8093 | 1419.9236 | 94.2328 | 94.4013 | 16.1131
6403.285 | 1500 | 1499.2077 | 226.8017 | 226.8284 | 1406.47 | 94.3169 | 94.5007 | 14.1768
6405.967 | 1500 | 1495.809 | 226.8882 | 196.5976 | 1398.983 | 94.401 | 94.5368 | 12.2874
6408.49 | 1500 | 1503.6177 | 227.1554 | 161.5742 | 1428.7407 | 94.4851 | 94.6481 | 10.0984
6411.126 | 1500 | 1501.6637 | 227.2824 | 134.2673 | 1404.5978 | 94.5693 | 94.701 | 8.3917
6413.654 | 1500 | 1504.8821 | 227.6137 | 118.4154 | 1409.8034 | 94.6534 | 94.839 | 7.401
6416.38 | 1500 | 1501.9768 | 227.6293 | 90.0408 | 1418.6268 | 94.7375 | 94.8456 | 5.6275
6418.979 | 1500 | 1497.5601 | 227.9034 | 72.6827 | 1436.8314 | 94.8216 | 94.9598 | 4.5427
6421.511 | 1500 | 1500.6138 | 228.0893 | 35.8586 | 1416.9208 | 94.9057 | 95.0372 | 2.2412
6424.053 | 1500 | 1499.3622 | 228.4037 | 11.5962 | 1394.5696 | 94.9898 | 95.1682 | 0.72476
6426.576 | 1500 | 1501.6427 | 228.4886 | -18.9508 | 1417.3227 | 95.0739 | 95.2036 | -1.1844
6429.138 | 1500 | 1497.9722 | 228.7529 | -50.632 | 1392.1178 | 95.1581 | 95.3137 | -3.1645
6431.666 | 1500 | 1499.9566 | 228.9301 | -81.462 | 1424.2822 | 95.2422 | 95.3876 | -5.0914
6434.352 | 1500 | 1499.2243 | 229.1494 | -83.4427 | 1430.1167 | 95.3263 | 95.4789 | -5.2152
6436.882 | 1500 | 1502.6465 | 229.4045 | -133.3015 | 1398.0832 | 95.4104 | 95.5852 | -8.3313
6439.41 | 1500 | 1501.0313 | 229.5261 | -162.6367 | 1409.9617 | 95.4945 | 95.6359 | -10.1648
6442.032 | 1500 | 1496.1466 | 229.6001 | -180.8757 | 1414.282 | 95.5786 | 95.6667 | -11.3047
6444.555 | 1500 | 1503.2029 | 229.9759 | -184.9155 | 1426.933 | 95.6627 | 95.8233 | -11.5572
6447.088 | 1500 | 1504.5428 | 230.2678 | -208.0467 | 1423.7481 | 95.7468 | 95.9449 | -13.0029
6449.615 | 1500 | 1503.1454 | 230.4069 | -189.2018 | 1427.3415 | 95.831 | 96.0029 | -11.8251
6452.163 | 1500 | 1501.4607 | 230.2109 | -194.2249 | 1404.1451 | 95.9151 | 95.9212 | -12.1391
6454.759 | 1500 | 1501.0557 | 230.7244 | -197.5154 | 1400.7658 | 95.9992 | 96.1352 | -12.3447
6457.377 | 1500 | 1498.3821 | 230.8973 | -198.1983 | 1405.2644 | 96.0833 | 96.2072 | -12.3874
6459.984 | 1500 | 1500.2709 | 230.929 | -194.4845 | 1424.915 | 96.1674 | 96.2204 | -12.1553
6462.551 | 1500 | 1501.2319 | 231.2072 | -200.2947 | 1411.6046 | 96.2515 | 96.3363 | -12.5184
6465.139 | 1500 | 1500.0267 | 231.4834 | -174.7132 | 1405.7468 | 96.3356 | 96.4514 | -10.9196
6467.666 | 1500 | 1500.5019 | 231.8863 | -180.9096 | 1419.3465 | 96.4198 | 96.6193 | -11.3069
6470.353 | 1500 | 1504.8676 | 231.9363 | -175.6888 | 1429.7512 | 96.5039 | 96.6401 | -10.9806
6472.892 | 1500 | 1497.2243 | 232.1953 | -198.9002 | 1419.473 | 96.588 | 96.748 | -12.4313
6475.467 | 1500 | 1507.5268 | 232.1989 | -200.7832 | 1422.5503 | 96.6721 | 96.7496 | -12.5489
6477.999 | 1500 | 1500.8921 | 232.5389 | -191.1537 | 1419.5652 | 96.7562 | 96.8912 | -11.9471
6480.523 | 1500 | 1502.7832 | 232.6363 | -184.1988 | 1403.4958 | 96.8403 | 96.9318 | -11.5124
6483.052 | 1500 | 1501.416 | 232.9385 | -195.1895 | 1413.6985 | 96.9244 | 97.0577 | -12.1993
6485.58 | 1500 | 1499.3617 | 233.3248 | -191.6731 | 1408.2775 | 97.0086 | 97.2187 | -11.9796
6488.127 | 1500 | 1499.6536 | 233.3447 | -175.9401 | 1420.3037 | 97.0927 | 97.2269 | -10.9963
6490.654 | 1500 | 1498.6516 | 233.4544 | -198.2638 | 1423.9282 | 97.1768 | 97.2727 | -12.3915
6493.382 | 1500 | 1504.1862 | 233.84 | -176.7099 | 1402.2735 | 97.2609 | 97.4333 | -11.0444
6495.911 | 1500 | 1501.96 | 233.958 | -197.7865 | 1407.1186 | 97.345 | 97.4825 | -12.3617
6498.434 | 1500 | 1503.5686 | 234.0758 | -176.1845 | 1409.4379 | 97.4291 | 97.5316 | -11.0115
6500.973 | 1500 | 1501.7524 | 234.3692 | -201.6359 | 1396.8215 | 97.5132 | 97.6538 | -12.6022
6503.499 | 1500 | 1506.1841 | 234.5518 | -193.2239 | 1417.7527 | 97.5973 | 97.7299 | -12.0765
6506.042 | 1500 | 1499.8587 | 234.7484 | -183.2576 | 1393.4677 | 97.6815 | 97.8118 | -11.4536
6508.57 | 1500 | 1504.6345 | 234.8963 | -185.2524 | 1419.5826 | 97.7656 | 97.8735 | -11.5783
6511.107 | 1500 | 1501.2323 | 235.1987 | -191.7142 | 1411.8594 | 97.8497 | 97.9994 | -11.9821
6513.634 | 1500 | 1502.8023 | 235.3828 | -206.0075 | 1411.5809 | 97.9338 | 98.0762 | -12.8755
6516.162 | 1500 | 1502.9999 | 235.6679 | -198.9291 | 1410.1577 | 98.0179 | 98.195 | -12.4331
6518.749 | 1500 | 1506.3382 | 235.8632 | -179.5295 | 1428.7737 | 98.102 | 98.2764 | -11.2206
6521.321 | 1500 | 1502.2065 | 235.9347 | -196.3355 | 1399.171 | 98.1861 | 98.3061 | -12.271
6524.016 | 1500 | 1501.6115 | 236.093 | -192.1271 | 1402.47 | 98.2703 | 98.3721 | -12.0079
6526.563 | 1500 | 1500.5365 | 236.3254 | -178.8361 | 1435.172 | 98.3544 | 98.4689 | -11.1773
6529.103 | 1500 | 1507.3311 | 236.582 | -186.9976 | 1435.0172 | 98.4385 | 98.5758 | -11.6873
6531.639 | 1500 | 1501.1123 | 236.7882 | -195.1812 | 1434.6827 | 98.5226 | 98.6618 | -12.1988
6534.167 | 1500 | 1499.9447 | 236.9512 | -200.1151 | 1400.1369 | 98.6067 | 98.7296 | -12.5072
6536.787 | 1500 | 1504.2249 | 237.1834 | -195.6654 | 1413.9239 | 98.6908 | 98.8264 | -12.2291
6539.318 | 1500 | 1505.0538 | 237.3723 | -192.0452 | 1413.6975 | 98.7749 | 98.9051 | -12.0028
6541.986 | 1500 | 1501.352 | 237.6234 | -212.027 | 1408.8983 | 98.859 | 99.0097 | -13.2517
6544.519 | 1500 | 1504.1273 | 237.6532 | -172.9112 | 1438.3105 | 98.9432 | 99.0222 | -10.807
6547.073 | 1500 | 1497.5415 | 237.9926 | -204.8463 | 1418.8892 | 99.0273 | 99.1636 | -12.8029
6549.627 | 1500 | 1497.4816 | 238.3852 | -180.5561 | 1460.9213 | 99.1114 | 99.3272 | -11.2848
6552.157 | 1500 | 1499.9734 | 238.3903 | -193.4317 | 1422.3813 | 99.1955 | 99.3293 | -12.0895
6554.723 | 1500 | 1498.9645 | 238.6283 | -173.7693 | 1430.1536 | 99.2796 | 99.4285 | -10.8606
6557.31 | 1500 | 1501.0525 | 238.869 | -189.8441 | 1417.7981 | 99.3637 | 99.5287 | -11.8653
6559.943 | 1500 | 1504.4322 | 238.9759 | -199.09 | 1401.4426 | 99.4478 | 99.5733 | -12.4431
6562.466 | 1500 | 1507.3586 | 239.3527 | -196.8873 | 1434.644 | 99.532 | 99.7303 | -12.3055
6564.995 | 1500 | 1503.939 | 239.4294 | -200.6943 | 1414.2215 | 99.6161 | 99.7622 | -12.5434
6567.577 | 1500 | 1506.6148 | 239.5712 | -203.2527 | 1416.2384 | 99.7002 | 99.8213 | -12.7033
6570.156 | 1500 | 1502.5611 | 239.7117 | -200.8288 | 1405.4559 | 99.7843 | 99.8799 | -12.5518
6572.702 | 1500 | 1499.1376 | 239.9073 | -191.0302 | 1399.9311 | 99.8684 | 99.9614 | -11.9394
6575.286 | 1500 | 1496.6069 | 240.2139 | -199.5754 | 1415.851 | 99.9525 | 100.0891 | -12.4735
6577.979 | 1500 | 1505.3721 | 240.3399 | -198.9365 | 1405.8211 | 100.0366 | 100.1416 | -12.4335
6580.512 | 1500 | 1504.6487 | 240.5534 | -197.2261 | 1418.5385 | 100.1208 | 100.2306 | -12.3266
6583.044 | 1500 | 1502.9218 | 240.8684 | -198.0261 | 1411.6772 | 100.2049 | 100.3618 | -12.3766
6585.571 | 1500 | 1505.7533 | 240.9145 | -202.0672 | 1420.8842 | 100.289 | 100.3811 | -12.6292
6588.114 | 1500 | 1499.2214 | 241.2976 | -194.3636 | 1413.4413 | 100.3731 | 100.5407 | -12.1477
6590.638 | 1500 | 1500.5363 | 241.458 | -177.7217 | 1416.1806 | 100.4572 | 100.6075 | -11.1076
6593.167 | 1500 | 1500.4729 | 241.6228 | -198.7636 | 1414.1227 | 100.5413 | 100.6762 | -12.4227
6595.786 | 1500 | 1498.067 | 241.9413 | -193.9234 | 1440.1667 | 100.6254 | 100.8089 | -12.1202
6598.34 | 1500 | 1502.4648 | 242.1007 | -186.8873 | 1411.8932 | 100.7095 | 100.8753 | -11.6805
6601.118 | 1500 | 1503.3677 | 242.2059 | -200.1212 | 1409.7814 | 100.7937 | 100.9191 | -12.5076
6603.649 | 1500 | 1503.9252 | 242.4929 | -188.5358 | 1397.5486 | 100.8778 | 101.0387 | -11.7835
6606.392 | 1500 | 1503.2008 | 242.6499 | -194.9228 | 1429.5567 | 100.9619 | 101.1041 | -12.1827
6608.974 | 1500 | 1503.415 | 242.8186 | -196.8866 | 1406.5436 | 101.046 | 101.1744 | -12.3054
6611.502 | 1500 | 1502.4243 | 243.0987 | -184.9645 | 1432.5665 | 101.1301 | 101.2911 | -11.5603
6614.043 | 1500 | 1495.3258 | 243.229 | -208.9549 | 1401.8126 | 101.2142 | 101.3454 | -13.0597
6616.566 | 1500 | 1504.2422 | 243.4259 | -202.8251 | 1427.8272 | 101.2983 | 101.4274 | -12.6766
6619.155 | 1500 | 1510.7863 | 243.5911 | -212.2391 | 1417.5681 | 101.3825 | 101.4963 | -13.2649
6621.724 | 1500 | 1501.8695 | 243.8077 | -198.1882 | 1425.0293 | 101.4666 | 101.5866 | -12.3868
6624.323 | 1500 | 1498.9558 | 244.2456 | -186.9291 | 1429.3266 | 101.5507 | 101.769 | -11.6831
6627.019 | 1500 | 1502.3594 | 244.2912 | -188.3073 | 1422.6326 | 101.6348 | 101.788 | -11.7692
6629.557 | 1500 | 1504.8889 | 244.3942 | -213.5228 | 1444.6507 | 101.7189 | 101.8309 | -13.3452
6632.094 | 1500 | 1499.8265 | 245.0503 | -217.5216 | 1406.242 | 101.803 | 102.1043 | -13.5951
6634.617 | 1500 | 1501.7117 | 243.811 | -284.5245 | 1405.5665 | 101.8871 | 101.5879 | -17.7828
6637.163 | 1500 | 1500.1384 | 244.7213 | -263.6198 | 1408.2398 | 101.9713 | 101.9672 | -16.4762
6639.767 | 1500 | 1500.5106 | 244.9138 | -305.2461 | 1409.906 | 102.0554 | 102.0474 | -19.0779
6642.388 | 1500 | 1501.6125 | 245.113 | -298.623 | 1421.1355 | 102.1395 | 102.1304 | -18.6639
6645.014 | 1500 | 1502.7592 | 245.3597 | -342.0974 | 1407.5437 | 102.2236 | 102.2332 | -21.3811
6647.581 | 1500 | 1501.1146 | 245.6436 | -394.9283 | 1419.4646 | 102.3077 | 102.3515 | -24.683
6650.147 | 1500 | 1497.9553 | 245.9191 | -378.0113 | 1450.8339 | 102.3918 | 102.4663 | -23.6257
6652.785 | 1500 | 1503.0351 | 246.0213 | -435.4033 | 1406.4983 | 102.4759 | 102.5089 | -27.2127
6655.338 | 1500 | 1500.1054 | 246.2425 | -455.5515 | 1433.196 | 102.56 | 102.601 | -28.472
6658.108 | 1500 | 1499.9165 | 246.2962 | -466.7374 | 1406.1534 | 102.6442 | 102.6234 | -29.1711
6660.642 | 1500 | 1496.1353 | 246.4935 | -509.757 | 1426.3439 | 102.7283 | 102.7056 | -31.8598
6663.409 | 1500 | 1501.6134 | 246.6642 | -510.5137 | 1396.3049 | 102.8124 | 102.7768 | -31.9071
6666.014 | 1500 | 1500.6024 | 246.9685 | -551.3845 | 1413.6121 | 102.8965 | 102.9035 | -34.4615
6668.617 | 1500 | 1500.2299 | 247.1464 | -566.1437 | 1438.9197 | 102.9806 | 102.9777 | -35.384
6671.152 | 1500 | 1498.3935 | 247.4323 | -578.2388 | 1392.9409 | 103.0647 | 103.0968 | -36.1399
6673.708 | 1500 | 1503.1504 | 247.5779 | -605.909 | 1388.1243 | 103.1488 | 103.1575 | -37.8693
6676.298 | 1500 | 1501.0824 | 247.726 | -625.3868 | 1414.0273 | 103.233 | 103.2192 | -39.0867
6678.87 | 1500 | 1501.4794 | 248.0215 | -661.7915 | 1387.39 | 103.3171 | 103.3423 | -41.362
6681.416 | 1500 | 1503.3705 | 248.1951 | -685.5739 | 1438.3473 | 103.4012 | 103.4146 | -42.8484
6683.943 | 1500 | 1502.9926 | 248.3857 | -706.1505 | 1382.2336 | 103.4853 | 103.494 | -44.1344
6686.487 | 1500 | 1504.1333 | 248.5803 | -733.1375 | 1398.2642 | 103.5694 | 103.5751 | -45.8211
6689.031 | 1500 | 1503.3756 | 248.6806 | -756.7801 | 1382.7788 | 103.6535 | 103.6169 | -47.2988
6691.574 | 1500 | 1501.9885 | 248.8621 | -763.9437 | 1381.3984 | 103.7376 | 103.6925 | -47.7465
6694.102 | 1500 | 1499.2109 | 249.0845 | -798.3641 | 1392.835 | 103.8217 | 103.7852 | -49.8978
6696.627 | 1500 | 1500.909 | 249.3832 | -829.1158 | 1374.7485 | 103.9059 | 103.9097 | -51.8197
6699.155 | 1500 | 1504.6898 | 249.3213 | -858.0793 | 1376.0376 | 103.99 | 103.8839 | -53.63
6701.705 | 1500 | 1500.221 | 249.4824 | -858.4313 | 1385.0264 | 104.0741 | 103.951 | -53.652
6704.292 | 1500 | 1501.3147 | 249.8773 | -898.9585 | 1379.5346 | 104.1582 | 104.1155 | -56.1849
6706.815 | 1500 | 1495.7322 | 250.0669 | -923.8452 | 1390.6008 | 104.2423 | 104.1945 | -57.7403
6709.343 | 1500 | 1500.9396 | 250.3143 | -936.9922 | 1377.2635 | 104.3264 | 104.2976 | -58.562
6712.143 | 1500 | 1501.6188 | 250.4572 | -946.8933 | 1385.5018 | 104.4105 | 104.3572 | -59.1808
6714.766 | 1500 | 1501.4554 | 250.6364 | -985.0153 | 1360.7266 | 104.4947 | 104.4318 | -61.5635
6717.384 | 1500 | 1497.9109 | 250.9756 | -993.786 | 1386.3686 | 104.5788 | 104.5732 | -62.1116
6719.923 | 1500 | 1499.6777 | 250.9091 | -1028.7554 | 1409.2322 | 104.6629 | 104.5455 | -64.2972
6722.452 | 1500 | 1500.3553 | 251.2878 | -1055.4512 | 1371.2937 | 104.747 | 104.7032 | -65.9657
6725.034 | 1500 | 1500.9556 | 251.4016 | -1054.1379 | 1356.958 | 104.8311 | 104.7507 | -65.8836
6727.586 | 1500 | 1499.1484 | 251.5608 | -1071.9475 | 1346.601 | 104.9152 | 104.817 | -66.9967
6730.114 | 1500 | 1499.1046 | 251.7152 | -1109.1966 | 1353.1075 | 104.9993 | 104.8813 | -69.3248
6732.679 | 1500 | 1505.2238 | 251.851 | -1104.0482 | 1360.1532 | 105.0835 | 104.9379 | -69.003
6735.287 | 1500 | 1503.1261 | 252.0734 | -1156.7619 | 1348.3432 | 105.1676 | 105.0306 | -72.2976
6737.976 | 1500 | 1500.9446 | 252.2975 | -1172.2452 | 1342.2799 | 105.2517 | 105.124 | -73.2653
6740.507 | 1500 | 1502.3738 | 252.5341 | -1172.8809 | 1359.4931 | 105.3358 | 105.2225 | -73.3051
6743.063 | 1500 | 1499.232 | 252.6914 | -1196.9742 | 1346.7599 | 105.4199 | 105.2881 | -74.8109
6745.59 | 1500 | 1503.7385 | 252.9259 | -1219.0142 | 1351.7267 | 105.504 | 105.3858 | -76.1884
6748.12 | 1500 | 1504.7971 | 253.0221 | -1255.1761 | 1322.7947 | 105.5881 | 105.4259 | -78.4485
6750.648 | 1500 | 1505.4109 | 253.2776 | -1247.7614 | 1356.508 | 105.6722 | 105.5323 | -77.9851
6753.394 | 1500 | 1504.4072 | 253.4293 | -1303.0429 | 1303.0149 | 105.7564 | 105.5955 | -81.4402
6755.952 | 1500 | 1497.2335 | 253.8168 | -1309.7735 | 1341.0089 | 105.8405 | 105.757 | -81.8608
6758.479 | 1500 | 1498.4463 | 253.9819 | -1329.3179 | 1330.2452 | 105.9246 | 105.8258 | -83.0824
6761.064 | 1500 | 1500.4927 | 254.0678 | -1359.9497 | 1323.1159 | 106.0087 | 105.8616 | -84.9969
6763.595 | 1500 | 1501.6867 | 254.3162 | -1363.1232 | 1278.7742 | 106.0928 | 105.9651 | -85.1952
6766.136 | 1500 | 1505.5128 | 254.4841 | -1374.8528 | 1309.4361 | 106.1769 | 106.035 | -85.9283
6768.663 | 1500 | 1502.2167 | 254.7274 | -1401.6376 | 1272.0622 | 106.261 | 106.1364 | -87.6024
6771.363 | 1500 | 1501.4428 | 254.868 | -1416.0335 | 1288.1127 | 106.3452 | 106.195 | -88.5021
6773.911 | 1500 | 1496.6435 | 255.0864 | -1444.7748 | 1288.8766 | 106.4293 | 106.286 | -90.2984
6776.548 | 1500 | 1501.9517 | 255.3189 | -1454.3607 | 1270.4148 | 106.5134 | 106.3829 | -90.8975
6779.08 | 1500 | 1502.3108 | 255.4296 | -1485.175 | 1263.8509 | 106.5975 | 106.429 | -92.8234
6781.615 | 1500 | 1495.6342 | 255.553 | -1486.3358 | 1269.2566 | 106.6816 | 106.4804 | -92.896
6784.15 | 1500 | 1503.0451 | 255.8174 | -1519.1128 | 1242.4232 | 106.7657 | 106.5906 | -94.9446
6786.689 | 1500 | 1503.4099 | 255.974 | -1536.4561 | 1248.5891 | 106.8498 | 106.6558 | -96.0285
6789.31 | 1500 | 1498.1268 | 256.2027 | -1540.3979 | 1260.1831 | 106.9339 | 106.7511 | -96.2749
6791.952 | 1500 | 1508.5867 | 256.4484 | -1541.2664 | 1263.2751 | 107.0181 | 106.8535 | -96.3292
6794.49 | 1500 | 1506.4756 | 256.7694 | -1538.1706 | 1254.2628 | 107.1022 | 106.9872 | -96.1357
6797.049 | 1500 | 1501.1947 | 256.7087 | -1540.6173 | 1261.6216 | 107.1863 | 106.962 | -96.2886
6799.579 | 1500 | 1507.1339 | 256.954 | -1552.0762 | 1245.1537 | 107.2704 | 107.0642 | -97.0048
6802.153 | 1500 | 1503.0189 | 257.226 | -1554.2593 | 1251.9357 | 107.3545 | 107.1775 | -97.1412
6804.699 | 1500 | 1503.6044 | 257.5152 | -1541.5952 | 1252.0017 | 107.4386 | 107.298 | -96.3497
6807.283 | 1500 | 1500.0729 | 257.7307 | -1523.2679 | 1281.6968 | 107.5227 | 107.3878 | -95.2042
6809.951 | 1500 | 1507.0237 | 257.8924 | -1550.0772 | 1256.2149 | 107.6069 | 107.4552 | -96.8798
6812.481 | 1500 | 1500.7764 | 258.0322 | -1553.3549 | 1243.6059 | 107.691 | 107.5134 | -97.0847
6815.021 | 1500 | 1501.2634 | 258.3438 | -1539.1239 | 1263.8532 | 107.7751 | 107.6433 | -96.1952
6817.55 | 1500 | 1504.5283 | 258.4643 | -1536.3707 | 1276.0118 | 107.8592 | 107.6935 | -96.0232
6820.107 | 1500 | 1500.97 | 258.7384 | -1548.1299 | 1247.6962 | 107.9433 | 107.8076 | -96.7581
6822.635 | 1500 | 1502.0219 | 258.7866 | -1537.7008 | 1279.6375 | 108.0274 | 107.8278 | -96.1063
6825.158 | 1500 | 1502.1174 | 259.1973 | -1554.2132 | 1257.4766 | 108.1115 | 107.9989 | -97.1383
6827.728 | 1500 | 1504.1332 | 259.3105 | -1553.9267 | 1244.9434 | 108.1957 | 108.046 | -97.1204
6830.336 | 1500 | 1501.3983 | 259.4538 | -1528.0516 | 1268.5248 | 108.2798 | 108.1058 | -95.5032
6833.099 | 1500 | 1502.1847 | 259.9459 | -1554.8686 | 1255.0079 | 108.3639 | 108.3108 | -97.1793
6835.627 | 1500 | 1494.6198 | 259.8512 | -1546.3626 | 1270.1054 | 108.448 | 108.2713 | -96.6477
6838.16 | 1500 | 1501.8818 | 260.0857 | -1558.1977 | 1263.4988 | 108.5321 | 108.369 | -97.3874
6840.732 | 1500 | 1505.1175 | 260.409 | -1532.2515 | 1295.5503 | 108.6162 | 108.5037 | -95.7657
6843.296 | 1500 | 1500.943 | 260.519 | -1555.9443 | 1247.8242 | 108.7003 | 108.5496 | -97.2465
6845.867 | 1500 | 1501.8804 | 260.5001 | -1545.4669 | 1286.0241 | 108.7844 | 108.5417 | -96.5917
6848.411 | 1500 | 1496.2203 | 260.8392 | -1556.3621 | 1239.0038 | 108.8686 | 108.683 | -97.2726
6851.052 | 1500 | 1501.2969 | 261.1771 | -1529.4846 | 1312.663 | 108.9527 | 108.8238 | -95.5928
6853.586 | 1500 | 1502.6038 | 261.4305 | -1567.7915 | 1249.7518 | 109.0368 | 108.9294 | -97.987
6856.114 | 1500 | 1500.4519 | 261.6818 | -1554.4337 | 1263.6015 | 109.1209 | 109.0341 | -97.1521
6858.649 | 1500 | 1500.8636 | 261.774 | -1548.2948 | 1267.0847 | 109.205 | 109.0725 | -96.7684
6861.388 | 1500 | 1505.6457 | 262.128 | -1540.0534 | 1294.0429 | 109.2891 | 109.22 | -96.2533
6863.993 | 1500 | 1502.819 | 262.1779 | -1544.8233 | 1268.9926 | 109.3732 | 109.2408 | -96.5515
6866.542 | 1500 | 1503.9902 | 262.2264 | -1563.5541 | 1247.5688 | 109.4574 | 109.261 | -97.7221
6869.093 | 1500 | 1505.9976 | 262.5298 | -1567.7856 | 1261.6392 | 109.5415 | 109.3874 | -97.9866
6871.62 | 1500 | 1503.9378 | 262.7043 | -1562.3418 | 1263.2049 | 109.6256 | 109.4601 | -97.6464
6874.149 | 1500 | 1500.568 | 262.9945 | -1563.6749 | 1259.2604 | 109.7097 | 109.581 | -97.7297
6876.676 | 1500 | 1503.6069 | 263.1241 | -1566.0569 | 1272.8106 | 109.7938 | 109.6351 | -97.8786
6879.331 | 1500 | 1502.6698 | 263.4051 | -1557.0501 | 1260.6072 | 109.8779 | 109.7521 | -97.3156
6882.078 | 1500 | 1506.7955 | 263.4731 | -1563.0052 | 1259.5174 | 109.962 | 109.7805 | -97.6878
6884.611 | 1500 | 1503.5978 | 263.6096 | -1571.5655 | 1268.4684 | 110.0461 | 109.8373 | -98.2228

## 60%
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) | AC Voltage (p.u.) | Reactive Power (p.u.)
6887.581 | 1800 | 1805.7796 | 263.8446 | -1506.3197 | 1505.7169 | 110.0657 | 109.9353 | -94.145
6890.115 | 1800 | 1802.6987 | 263.6861 | -1484.8615 | 1506.4616 | 109.9816 | 109.8692 | -92.8038
6892.646 | 1800 | 1802.7841 | 263.4043 | -1494.2305 | 1503.678 | 109.8974 | 109.7518 | -93.3894
6895.383 | 1800 | 1804.1905 | 263.1093 | -1488.6873 | 1498.5181 | 109.8133 | 109.6289 | -93.043
6897.929 | 1800 | 1806.546 | 263.0704 | -1497.4013 | 1494.4267 | 109.7292 | 109.6127 | -93.5876
6900.466 | 1800 | 1803.5215 | 262.8212 | -1496.4525 | 1495.3401 | 109.645 | 109.5089 | -93.5283
6902.99 | 1800 | 1804.9536 | 262.6786 | -1500.0481 | 1494.5468 | 109.5609 | 109.4494 | -93.753
6905.538 | 1800 | 1803.276 | 262.5327 | -1495 | 1496.6291 | 109.4768 | 109.3886 | -93.4375
6908.072 | 1800 | 1810.8752 | 262.3623 | -1482.4646 | 1513.6725 | 109.3927 | 109.3176 | -92.654
6910.599 | 1800 | 1803.7061 | 261.9965 | -1490.5041 | 1497.2319 | 109.3085 | 109.1652 | -93.1565
6913.163 | 1800 | 1806.7297 | 261.984 | -1498.5941 | 1497.3625 | 109.2244 | 109.16 | -93.6621
6915.769 | 1800 | 1802.2867 | 261.7732 | -1489.0473 | 1495.5485 | 109.1403 | 109.0722 | -93.0655
6918.297 | 1800 | 1807.8072 | 261.455 | -1498.5173 | 1474.2411 | 109.0561 | 108.9396 | -93.6573
6920.824 | 1800 | 1801.8894 | 261.2471 | -1503.3233 | 1479.2066 | 108.972 | 108.8529 | -93.9577
6923.425 | 1800 | 1807.4447 | 261.069 | -1500.8835 | 1472.1511 | 108.8879 | 108.7788 | -93.8052
6925.961 | 1800 | 1806.7312 | 260.83 | -1497.467 | 1482.2639 | 108.8038 | 108.6792 | -93.5917
6928.506 | 1800 | 1805.5865 | 260.6749 | -1499.3269 | 1473.3659 | 108.7196 | 108.6145 | -93.7079
6931.062 | 1800 | 1801.3651 | 260.5337 | -1461.4761 | 1524.6454 | 108.6355 | 108.5557 | -91.3423
6933.59 | 1800 | 1804.7489 | 260.0456 | -1492.7725 | 1491.5843 | 108.5514 | 108.3523 | -93.2983
6936.138 | 1800 | 1804.5119 | 260.1674 | -1494.3645 | 1493.5292 | 108.4672 | 108.4031 | -93.3978
6938.666 | 1800 | 1807.698 | 259.7246 | -1492.1644 | 1479.9577 | 108.3831 | 108.2186 | -93.2603
6941.351 | 1800 | 1803.1678 | 259.6379 | -1485.9567 | 1480.2559 | 108.299 | 108.1824 | -92.8723
6943.88 | 1800 | 1803.5052 | 259.4082 | -1486.9861 | 1468.6684 | 108.2149 | 108.0867 | -92.9366
6946.414 | 1800 | 1805.7848 | 259.3323 | -1468.6362 | 1504.3401 | 108.1307 | 108.0551 | -91.7898
6949.079 | 1800 | 1805.616 | 259.0551 | -1484.9292 | 1489.7575 | 108.0466 | 107.9396 | -92.8081
6951.613 | 1800 | 1802.1955 | 258.8157 | -1469.9312 | 1512.9029 | 107.9625 | 107.8399 | -91.8707
6954.143 | 1800 | 1802.4088 | 258.5264 | -1475.5157 | 1480.6642 | 107.8783 | 107.7194 | -92.2197
6956.769 | 1800 | 1803.2948 | 258.347 | -1479.4609 | 1497.5496 | 107.7942 | 107.6446 | -92.4663
6959.292 | 1800 | 1802.1432 | 258.1064 | -1485.0856 | 1473.8987 | 107.7101 | 107.5443 | -92.8178
6961.837 | 1800 | 1801.0814 | 257.924 | -1469.562 | 1507.5915 | 107.626 | 107.4683 | -91.8476
6964.422 | 1800 | 1801.3703 | 257.7109 | -1479.175 | 1487.1147 | 107.5418 | 107.3795 | -92.4484
6966.947 | 1800 | 1801.2554 | 257.6687 | -1474.0508 | 1486.1015 | 107.4577 | 107.3619 | -92.1282
6969.475 | 1800 | 1801.8265 | 257.2201 | -1477.8027 | 1485.6874 | 107.3736 | 107.175 | -92.3627
6972.029 | 1800 | 1802.1576 | 257.1162 | -1487.9741 | 1475.4308 | 107.2894 | 107.1318 | -92.9984
6974.592 | 1800 | 1806.3129 | 256.8287 | -1482.8089 | 1485.1887 | 107.2053 | 107.012 | -92.6756
6977.119 | 1800 | 1801.7229 | 256.7167 | -1483.9892 | 1471.2387 | 107.1212 | 106.9653 | -92.7493
6979.648 | 1800 | 1800.4071 | 256.6391 | -1481.9425 | 1490.279 | 107.0371 | 106.933 | -92.6214
6982.396 | 1800 | 1797.757 | 256.3231 | -1468.4564 | 1471.9973 | 106.9529 | 106.8013 | -91.7785
6985.012 | 1800 | 1800.589 | 256.2967 | -1470.3442 | 1500.5237 | 106.8688 | 106.7903 | -91.8965
6987.582 | 1800 | 1800.0302 | 255.9674 | -1475.643 | 1481.1871 | 106.7847 | 106.6531 | -92.2277
6990.126 | 1800 | 1803.8878 | 255.8159 | -1449.1216 | 1488.5028 | 106.7005 | 106.5899 | -90.5701
6992.654 | 1800 | 1804.8401 | 255.612 | -1429.3432 | 1493.5792 | 106.6164 | 106.505 | -89.3339
6995.376 | 1800 | 1802.9356 | 255.2374 | -1407.8777 | 1491.7287 | 106.5323 | 106.3489 | -87.9924
6997.951 | 1800 | 1803.482 | 255.2103 | -1412.5117 | 1504.3327 | 106.4482 | 106.3376 | -88.282
7000.479 | 1800 | 1804.3143 | 254.9909 | -1398.3744 | 1492.5155 | 106.364 | 106.2462 | -87.3984
7003.053 | 1800 | 1808.3023 | 254.6973 | -1362.5306 | 1513.7804 | 106.2799 | 106.1239 | -85.1582
7005.581 | 1800 | 1802.9967 | 254.5905 | -1345.5512 | 1516.6807 | 106.1958 | 106.0794 | -84.097
7008.126 | 1800 | 1806.0589 | 254.442 | -1339.1451 | 1525.8898 | 106.1116 | 106.0175 | -83.6966
7010.654 | 1800 | 1804.0016 | 254.2486 | -1317.0538 | 1552.1435 | 106.0275 | 105.9369 | -82.3159
7013.378 | 1800 | 1806.588 | 254.2056 | -1290.6548 | 1573.0445 | 105.9434 | 105.919 | -80.6659
7015.936 | 1800 | 1802.5798 | 253.7635 | -1296.0002 | 1536.5699 | 105.8593 | 105.7348 | -81
7018.479 | 1800 | 1800.5827 | 253.576 | -1264.7353 | 1564.1887 | 105.7751 | 105.6567 | -79.046
7021.002 | 1800 | 1801.5561 | 253.5336 | -1264.7101 | 1537.9496 | 105.691 | 105.639 | -79.0444
7023.53 | 1800 | 1808.0272 | 253.2041 | -1233.8531 | 1567.4942 | 105.6069 | 105.5017 | -77.1158
7026.057 | 1800 | 1807.688 | 253.0952 | -1230.7818 | 1557.4113 | 105.5227 | 105.4563 | -76.9239
7028.601 | 1800 | 1802.6959 | 252.9005 | -1206.659 | 1569.3117 | 105.4386 | 105.3752 | -75.4162
7031.124 | 1800 | 1809.1911 | 252.6488 | -1167.007 | 1591.2939 | 105.3545 | 105.2703 | -72.9379
7033.653 | 1800 | 1803.5783 | 252.4454 | -1164.6793 | 1599.2326 | 105.2704 | 105.1856 | -72.7925
7036.381 | 1800 | 1809.9816 | 252.2952 | -1158.7452 | 1575.8265 | 105.1862 | 105.123 | -72.4216
7038.909 | 1800 | 1805.869 | 252.0911 | -1108.2063 | 1624.3733 | 105.1021 | 105.038 | -69.2629
7041.447 | 1800 | 1808.0975 | 251.8681 | -1126.5732 | 1587.7686 | 105.018 | 104.945 | -70.4108
7043.987 | 1800 | 1802.5208 | 251.8902 | -1085.1216 | 1615.3698 | 104.9338 | 104.9543 | -67.8201
7046.514 | 1800 | 1807.5416 | 251.3834 | -1076.8884 | 1603.035 | 104.8497 | 104.7431 | -67.3055
7049.13 | 1800 | 1802.6758 | 251.239 | -1055.4325 | 1629.3349 | 104.7656 | 104.6829 | -65.9645
7051.659 | 1800 | 1803.2256 | 251.155 | -1049.9188 | 1617.9287 | 104.6815 | 104.6479 | -65.6199
7054.373 | 1800 | 1799.8168 | 250.9802 | -1034.6812 | 1615.8301 | 104.5973 | 104.5751 | -64.6676
7056.952 | 1800 | 1802.7871 | 250.7759 | -990.7182 | 1628.1231 | 104.5132 | 104.4899 | -61.9199
7059.499 | 1800 | 1799.5009 | 250.6286 | -948.5955 | 1651.3811 | 104.4291 | 104.4286 | -59.2872
7062.035 | 1800 | 1807.1222 | 250.2147 | -960.8531 | 1612.9936 | 104.3449 | 104.2561 | -60.0533
7064.575 | 1800 | 1801.1908 | 250.143 | -930.1854 | 1637.6516 | 104.2608 | 104.2262 | -58.1366
7067.098 | 1800 | 1797.7363 | 249.9191 | -906.3492 | 1657.2764 | 104.1767 | 104.133 | -56.6468
7069.626 | 1800 | 1798.783 | 249.8337 | -888.4978 | 1640.9937 | 104.0926 | 104.0974 | -55.5311
7072.153 | 1800 | 1802.8265 | 249.5807 | -855.4063 | 1665.8248 | 104.0084 | 103.992 | -53.4629
7074.702 | 1800 | 1797.6418 | 249.3682 | -861.567 | 1659.6884 | 103.9243 | 103.9034 | -53.8479
7077.28 | 1800 | 1801.556 | 249.3383 | -819.9962 | 1678.9405 | 103.8402 | 103.8909 | -51.2498
7079.926 | 1800 | 1800.349 | 249.1317 | -814.0565 | 1666.6446 | 103.7561 | 103.8049 | -50.8785
7082.454 | 1800 | 1802.6182 | 248.7031 | -792.716 | 1663.3102 | 103.6719 | 103.6263 | -49.5447
7085.06 | 1800 | 1805.2422 | 248.7571 | -753.5676 | 1652.5543 | 103.5878 | 103.6488 | -47.098
7087.606 | 1800 | 1802.5456 | 248.3124 | -716.9042 | 1688.342 | 103.5037 | 103.4635 | -44.8065
7090.143 | 1800 | 1798.5361 | 248.3046 | -724.6145 | 1688.3282 | 103.4195 | 103.4602 | -45.2884
7092.775 | 1800 | 1802.4379 | 248.0981 | -699.4551 | 1676.1053 | 103.3354 | 103.3742 | -43.7159
7095.428 | 1800 | 1804.2052 | 247.8945 | -669.8554 | 1673.4585 | 103.2513 | 103.2894 | -41.866
7097.982 | 1800 | 1798.0883 | 247.5742 | -631.9224 | 1700.4215 | 103.1672 | 103.1559 | -39.4952
7100.526 | 1800 | 1810.3857 | 247.4365 | -628.9883 | 1675.2182 | 103.083 | 103.0986 | -39.3118
7103.058 | 1800 | 1803.143 | 247.3538 | -611.9968 | 1674.581 | 102.9989 | 103.0641 | -38.2498
7105.617 | 1800 | 1798.3806 | 247.0041 | -591.7109 | 1692.4927 | 102.9148 | 102.9184 | -36.9819
7108.151 | 1800 | 1805.6277 | 246.9544 | -570.5071 | 1683.3083 | 102.8306 | 102.8977 | -35.6567
7110.7 | 1800 | 1807.6502 | 246.7181 | -542.0554 | 1684.9568 | 102.7465 | 102.7992 | -33.8785
7113.286 | 1800 | 1799.5599 | 246.4815 | -521.6277 | 1701.2558 | 102.6624 | 102.7006 | -32.6017
7115.967 | 1800 | 1802.424 | 246.4716 | -482.523 | 1709.9251 | 102.5783 | 102.6965 | -30.1577
7118.495 | 1800 | 1808.449 | 246.1366 | -465.927 | 1742.6355 | 102.4941 | 102.5569 | -29.1204
7121.132 | 1800 | 1800.4587 | 245.891 | -464.4487 | 1670.1188 | 102.41 | 102.4546 | -29.028
7123.66 | 1800 | 1799.3113 | 245.7546 | -406.8695 | 1708.2807 | 102.3259 | 102.3977 | -25.4293
7126.397 | 1800 | 1799.7159 | 245.3919 | -419.0636 | 1690.2241 | 102.2417 | 102.2466 | -26.1915
7129.033 | 1800 | 1803.7433 | 245.3352 | -377.057 | 1713.5395 | 102.1576 | 102.223 | -23.5661
7131.556 | 1800 | 1803.9795 | 245.1217 | -363.8874 | 1695.0419 | 102.0735 | 102.134 | -22.743
7134.084 | 1800 | 1804.5422 | 245.0395 | -319.2121 | 1709.8221 | 101.9894 | 102.0998 | -19.9508
7136.611 | 1800 | 1805.3505 | 244.7085 | -318.5826 | 1703.6282 | 101.9052 | 101.9619 | -19.9114
7139.146 | 1800 | 1805.6655 | 244.5659 | -265.8178 | 1712.4582 | 101.8211 | 101.9024 | -16.6136
7141.784 | 1800 | 1807.0995 | 244.4695 | -241.3492 | 1702.2263 | 101.737 | 101.8623 | -15.0843
7144.354 | 1800 | 1801.8939 | 244.2717 | -223.4103 | 1703.0508 | 101.6528 | 101.7799 | -13.9631
7146.901 | 1800 | 1805.0745 | 245.5443 | -243.2187 | 1689.6268 | 101.5687 | 102.3101 | -15.2012
7149.479 | 1800 | 1798.2493 | 242.6242 | -225.3724 | 1708.2612 | 101.4846 | 101.0934 | -14.0858
7152.007 | 1800 | 1802.4419 | 243.7061 | -225.0359 | 1689.9047 | 101.4005 | 101.5442 | -14.0647
7154.535 | 1800 | 1800.9669 | 243.5221 | -209.8769 | 1712.6994 | 101.3163 | 101.4675 | -13.1173
7157.063 | 1800 | 1810.2297 | 243.4672 | -210.2271 | 1697.5638 | 101.2322 | 101.4446 | -13.1392
7159.585 | 1800 | 1799.1932 | 243.1334 | -196.0878 | 1712.6543 | 101.1481 | 101.3056 | -12.2555
7162.113 | 1800 | 1802.9671 | 242.8744 | -228.853 | 1715.0439 | 101.0639 | 101.1977 | -14.3033
7164.645 | 1800 | 1801.8311 | 242.9392 | -240.0268 | 1723.6933 | 100.9798 | 101.2247 | -15.0017
7167.399 | 1800 | 1799.6151 | 242.6677 | -216.9558 | 1694.3277 | 100.8957 | 101.1115 | -13.5597
7170.041 | 1800 | 1800.9084 | 242.2858 | -218.5355 | 1715.2242 | 100.8116 | 100.9524 | -13.6585
7172.626 | 1800 | 1804.3108 | 242.1569 | -213.6834 | 1713.4336 | 100.7274 | 100.8987 | -13.3552
7175.163 | 1800 | 1806.4248 | 242.05 | -198.0835 | 1724.8534 | 100.6433 | 100.8542 | -12.3802
7177.725 | 1800 | 1800.8889 | 241.7217 | -224.0233 | 1706.6772 | 100.5592 | 100.7174 | -14.0015
7180.293 | 1800 | 1802.5369 | 241.4533 | -209.858 | 1684.52 | 100.475 | 100.6056 | -13.1161
7182.838 | 1800 | 1799.9913 | 241.4976 | -204.1905 | 1703.7989 | 100.3909 | 100.624 | -12.7619
7185.408 | 1800 | 1807.2213 | 241.1101 | -214.8789 | 1694.3654 | 100.3068 | 100.4626 | -13.4299
7188.015 | 1800 | 1799.8244 | 240.9312 | -211.039 | 1694.4352 | 100.2227 | 100.388 | -13.1899
7190.593 | 1800 | 1801.9486 | 240.6774 | -196.6274 | 1702.3177 | 100.1385 | 100.2823 | -12.2892
7193.137 | 1800 | 1802.58 | 240.4827 | -219.2556 | 1682.7788 | 100.0544 | 100.2011 | -13.7035
7195.661 | 1800 | 1802.7393 | 240.2386 | -211.6892 | 1686.9636 | 99.9703 | 100.0994 | -13.2306
7198.371 | 1800 | 1798.5452 | 240.1141 | -225.3226 | 1708.9571 | 99.8861 | 100.0475 | -14.0827
7200.948 | 1800 | 1800.6306 | 239.8752 | -229.0349 | 1705.6069 | 99.802 | 99.948 | -14.3147
7203.491 | 1800 | 1809.4794 | 239.8117 | -230.1752 | 1699.2571 | 99.7179 | 99.9216 | -14.386
7206.078 | 1800 | 1809.1744 | 239.6693 | -216.8476 | 1684.4403 | 99.6338 | 99.8622 | -13.553
7208.611 | 1800 | 1801.8602 | 239.3469 | -226.4099 | 1712.4371 | 99.5496 | 99.7279 | -14.1506
7211.15 | 1800 | 1801.4946 | 239.0123 | -197.5502 | 1682.5789 | 99.4655 | 99.5885 | -12.3469
7213.691 | 1800 | 1808.0233 | 239.0458 | -216.5481 | 1709.5898 | 99.3814 | 99.6024 | -13.5343
7216.289 | 1800 | 1808.0699 | 238.7073 | -195.1062 | 1710.5211 | 99.2972 | 99.4614 | -12.1941
7218.983 | 1800 | 1806.9668 | 238.5466 | -202.2425 | 1717.0481 | 99.2131 | 99.3944 | -12.6402
7221.547 | 1800 | 1802.4752 | 238.3095 | -228.0382 | 1693.1541 | 99.129 | 99.2956 | -14.2524
7224.1 | 1800 | 1803.9961 | 238.1762 | -221.7981 | 1710.297 | 99.0449 | 99.2401 | -13.8624
7226.627 | 1800 | 1801.1041 | 237.8064 | -220.9813 | 1690.5565 | 98.9607 | 99.086 | -13.8113
7229.156 | 1800 | 1803.8363 | 237.7975 | -216.6003 | 1702.4135 | 98.8766 | 99.0823 | -13.5375
7231.709 | 1800 | 1801.83 | 237.4581 | -192.8573 | 1676.4395 | 98.7925 | 98.9409 | -12.0536
7234.287 | 1800 | 1805.549 | 237.3317 | -191.085 | 1705.9609 | 98.7083 | 98.8882 | -11.9428
7236.979 | 1800 | 1793.0047 | 237.0801 | -206.4997 | 1709.5203 | 98.6242 | 98.7834 | -12.9062
7239.503 | 1800 | 1798.447 | 236.7719 | -206.3225 | 1698.9461 | 98.5401 | 98.655 | -12.8952
7242.054 | 1800 | 1800.8802 | 236.7267 | -230.849 | 1704.9841 | 98.456 | 98.6361 | -14.4281
7244.581 | 1800 | 1803.3229 | 236.3971 | -210.5955 | 1703.2372 | 98.3718 | 98.4988 | -13.1622
7247.125 | 1800 | 1802.1385 | 236.3221 | -225.1072 | 1699.8072 | 98.2877 | 98.4676 | -14.0692
7249.647 | 1800 | 1810.8601 | 236.0885 | -201.1604 | 1702.5302 | 98.2036 | 98.3702 | -12.5725
7252.391 | 1800 | 1803.7336 | 235.9261 | -216.1882 | 1698.7043 | 98.1194 | 98.3025 | -13.5118
7254.926 | 1800 | 1805.4749 | 235.6796 | -226.4176 | 1699.1349 | 98.0353 | 98.1998 | -14.1511
7257.449 | 1800 | 1805.9791 | 235.5672 | -211.0749 | 1702.2774 | 97.9512 | 98.153 | -13.1922
7259.977 | 1800 | 1803.5409 | 235.2109 | -201.6525 | 1700.8557 | 97.8671 | 98.0045 | -12.6033
7262.504 | 1800 | 1804.4281 | 235.1002 | -209.7846 | 1700.845 | 97.7829 | 97.9584 | -13.1115
7265.042 | 1800 | 1805.5202 | 234.9195 | -212.8947 | 1703.515 | 97.6988 | 97.8831 | -13.3059
7267.622 | 1800 | 1801.2115 | 234.6132 | -218.5172 | 1693.1981 | 97.6147 | 97.7555 | -13.6573
7270.151 | 1800 | 1815.6597 | 234.555 | -218.0756 | 1696.6575 | 97.5305 | 97.7313 | -13.6297
7272.696 | 1800 | 1806.4852 | 234.2797 | -192.1584 | 1737.1862 | 97.4464 | 97.6165 | -12.0099
7275.294 | 1800 | 1806.6995 | 234.1218 | -212.7761 | 1697.9381 | 97.3623 | 97.5507 | -13.2985
7277.849 | 1800 | 1805.0393 | 233.8944 | -222.89 | 1738.8821 | 97.2782 | 97.456 | -13.9306
7280.377 | 1800 | 1802.9853 | 233.7322 | -220.1503 | 1698.3411 | 97.194 | 97.3884 | -13.7594
7282.966 | 1800 | 1795.75 | 233.3283 | -173.8296 | 1729.6482 | 97.1099 | 97.2201 | -10.8644
7285.491 | 1800 | 1811.1306 | 233.2309 | -209.4689 | 1690.8806 | 97.0258 | 97.1795 | -13.0918
7288.051 | 1800 | 1801.0225 | 232.82 | -201.277 | 1688.9463 | 96.9416 | 97.0083 | -12.5798
7290.578 | 1800 | 1799.1578 | 232.6442 | -215.4818 | 1694.2833 | 96.8575 | 96.9351 | -13.4676
7293.154 | 1800 | 1790.9374 | 232.7343 | -202.1491 | 1691.9535 | 96.7734 | 96.9726 | -12.6343
7295.699 | 1800 | 1802.4878 | 232.4112 | -217.7269 | 1681.0548 | 96.6893 | 96.838 | -13.6079
7298.289 | 1800 | 1803.3373 | 232.1894 | -196.8464 | 1713.0797 | 96.6051 | 96.7456 | -12.3029
7300.992 | 1800 | 1805.5128 | 232.1195 | -206.6536 | 1715.8949 | 96.521 | 96.7165 | -12.9159
7303.573 | 1800 | 1803.2762 | 231.8019 | -207.9139 | 1700.1461 | 96.4369 | 96.5841 | -12.9946
7306.11 | 1800 | 1805.4969 | 231.7066 | -211.2603 | 1696.0024 | 96.3527 | 96.5444 | -13.2038
7308.643 | 1800 | 1802.0757 | 231.4199 | -184.487 | 1704.5926 | 96.2686 | 96.425 | -11.5304
7311.405 | 1800 | 1805.0199 | 231.1771 | -217.0056 | 1699.1431 | 96.1845 | 96.3238 | -13.5628
7313.98 | 1800 | 1797.4874 | 231.0806 | -184.8795 | 1715.875 | 96.1004 | 96.2836 | -11.555
7316.508 | 1800 | 1806.1594 | 230.9053 | -219.0842 | 1694.4012 | 96.0162 | 96.2105 | -13.6928
7319.104 | 1800 | 1803.5625 | 230.5635 | -179.2875 | 1700.6476 | 95.9321 | 96.0681 | -11.2055
7321.649 | 1800 | 1795.0403 | 230.2698 | -186.2823 | 1684.5657 | 95.848 | 95.9457 | -11.6426
7324.394 | 1800 | 1802.6173 | 230.3201 | -207.4094 | 1707.4537 | 95.7638 | 95.9667 | -12.9631
7326.972 | 1800 | 1812.7375 | 230.1355 | -214.9556 | 1695.1429 | 95.6797 | 95.8898 | -13.4347
7329.511 | 1800 | 1810.1477 | 229.8918 | -217.1355 | 1709.1322 | 95.5956 | 95.7883 | -13.571
7332.04 | 1800 | 1801.6511 | 229.646 | -191.7331 | 1687.5589 | 95.5115 | 95.6858 | -11.9833
7334.571 | 1800 | 1807.4365 | 229.5563 | -171.1494 | 1716.3383 | 95.4273 | 95.6485 | -10.6968
7337.098 | 1800 | 1807.0161 | 229.1465 | -163.7017 | 1699.7883 | 95.3432 | 95.4777 | -10.2314
7339.643 | 1800 | 1818.3359 | 229.008 | -139.7815 | 1691.7518 | 95.2591 | 95.42 | -8.7363
7342.401 | 1800 | 1795.4942 | 228.9353 | -106.2962 | 1725.1747 | 95.1749 | 95.3897 | -6.6435
7344.929 | 1800 | 1804.6405 | 228.6113 | -82.4338 | 1718.6946 | 95.0908 | 95.2547 | -5.1521
7347.451 | 1800 | 1805.7928 | 228.3225 | -55.8344 | 1721.8627 | 95.0067 | 95.1344 | -3.4896
7350.014 | 1800 | 1811.8313 | 228.2088 | -5.4248 | 1726.6456 | 94.9226 | 95.087 | -0.33905
7352.542 | 1800 | 1804.7823 | 228.2004 | 3.3268 | 1702.3645 | 94.8384 | 95.0835 | 0.20792
7355.089 | 1800 | 1806.1867 | 227.8186 | 18.4019 | 1701.3264 | 94.7543 | 94.9244 | 1.1501
7357.634 | 1800 | 1800.4797 | 227.6636 | 74.8736 | 1698.2008 | 94.6702 | 94.8598 | 4.6796
7360.163 | 1800 | 1800.7008 | 227.5029 | 78.9947 | 1702.593 | 94.586 | 94.7929 | 4.9372
7362.767 | 1800 | 1809.2551 | 227.4368 | 96.1367 | 1711.9221 | 94.5019 | 94.7653 | 6.0085
7365.339 | 1800 | 1806.6499 | 227.1482 | 116.7485 | 1678.7452 | 94.4178 | 94.6451 | 7.2968
7368.116 | 1800 | 1804.4722 | 226.9231 | 161.4187 | 1705.0383 | 94.3337 | 94.5513 | 10.0887
7370.647 | 1800 | 1803.7423 | 226.8195 | 160.7766 | 1695.0469 | 94.2495 | 94.5081 | 10.0485
7373.402 | 1800 | 1799.5536 | 226.6071 | 211.5738 | 1693.4828 | 94.1654 | 94.4196 | 13.2234
7375.929 | 1800 | 1801.5979 | 226.4074 | 224.1755 | 1666.1966 | 94.0813 | 94.3364 | 14.011
7378.462 | 1800 | 1797.5946 | 226.0588 | 273.2503 | 1699.14 | 93.9971 | 94.1912 | 17.0781
7381.109 | 1800 | 1800.8118 | 225.9524 | 267.4495 | 1681.363 | 93.913 | 94.1468 | 16.7156
7383.632 | 1800 | 1801.1121 | 225.7381 | 309.0034 | 1686.334 | 93.8289 | 94.0575 | 19.3127
7386.156 | 1800 | 1803.7082 | 225.5328 | 310.1807 | 1674.8712 | 93.7448 | 93.972 | 19.3863
7388.716 | 1800 | 1793.8716 | 225.429 | 358.6428 | 1688.1272 | 93.6606 | 93.9287 | 22.4152
7391.293 | 1800 | 1803.4947 | 225.1184 | 371.3271 | 1685.4662 | 93.5765 | 93.7993 | 23.2079
7393.836 | 1800 | 1832.8346 | 224.972 | 405.7545 | 1675.5058 | 93.4924 | 93.7384 | 25.3597
7396.369 | 1800 | 1801.9515 | 224.8614 | 434.2577 | 1676.831 | 93.4083 | 93.6923 | 27.1411
7398.937 | 1800 | 1805.334 | 224.5486 | 436.9507 | 1688.6563 | 93.3241 | 93.5619 | 27.3094
7401.47 | 1800 | 1805.0417 | 224.3056 | 469.3582 | 1663.4248 | 93.24 | 93.4607 | 29.3349
7404.015 | 1800 | 1808.2061 | 224.218 | 499.7514 | 1660.9321 | 93.1559 | 93.4242 | 31.2345
7406.562 | 1800 | 1801.7361 | 224.1554 | 511.7438 | 1671.4888 | 93.0717 | 93.3981 | 31.984
7409.149 | 1800 | 1809.7447 | 223.7245 | 527.919 | 1652.8306 | 92.9876 | 93.2185 | 32.9949
7411.801 | 1800 | 1807.2952 | 223.623 | 530.08 | 1662.9253 | 92.9035 | 93.1763 | 33.13
7414.377 | 1800 | 1792.5181 | 223.3769 | 588.5968 | 1633.1981 | 92.8194 | 93.0737 | 36.7873
7416.931 | 1800 | 1800.3265 | 223.2331 | 582.9043 | 1634.0848 | 92.7352 | 93.0138 | 36.4315
7419.461 | 1800 | 1804.4804 | 223.1251 | 618.3907 | 1639.1901 | 92.6511 | 92.9688 | 38.6494
7421.983 | 1800 | 1808.0737 | 222.7865 | 624.6237 | 1623.9505 | 92.567 | 92.8277 | 39.039
7424.529 | 1800 | 1802.6806 | 222.7192 | 662.0709 | 1613.4187 | 92.4828 | 92.7997 | 41.3794
7427.057 | 1800 | 1795.6376 | 222.4974 | 691.0474 | 1604.3111 | 92.3987 | 92.7073 | 43.1905
7429.581 | 1800 | 1800.2693 | 222.2931 | 693.7287 | 1600.5145 | 92.3146 | 92.6221 | 43.358
7432.126 | 1800 | 1795.2719 | 221.999 | 709.4266 | 1595.7745 | 92.2305 | 92.4996 | 44.3392
7434.654 | 1800 | 1809.5561 | 221.7425 | 735.326 | 1593.5001 | 92.1463 | 92.3927 | 45.9579
7437.376 | 1800 | 1788.726 | 221.6472 | 746.6845 | 1587.1661 | 92.0622 | 92.353 | 46.6678
7439.937 | 1800 | 1805.3267 | 221.5562 | 765.3131 | 1579.9997 | 91.9781 | 92.3151 | 47.8321
7442.475 | 1800 | 1803.64 | 221.3535 | 806.4665 | 1570.7539 | 91.8939 | 92.2306 | 50.4042
7445.054 | 1800 | 1805.8245 | 221.1348 | 826.7816 | 1554.7381 | 91.8098 | 92.1395 | 51.6738
7447.584 | 1800 | 1804.8074 | 220.7952 | 842.667 | 1553.1115 | 91.7257 | 91.998 | 52.6667
7450.112 | 1800 | 1808.1757 | 220.9563 | 867.1519 | 1539.2312 | 91.6416 | 92.0651 | 54.197
7452.638 | 1800 | 1800.2901 | 220.7165 | 863.6638 | 1542.1327 | 91.5574 | 91.9652 | 53.979
7455.166 | 1800 | 1805.0786 | 220.3975 | 898.8019 | 1526.9388 | 91.4733 | 91.8323 | 56.1751
7457.797 | 1800 | 1803.9516 | 219.9989 | 910.6135 | 1523.5837 | 91.3892 | 91.6662 | 56.9133
7460.324 | 1800 | 1798.8922 | 219.8463 | 914.0268 | 1515.0246 | 91.305 | 91.6026 | 57.1267
7463.031 | 1800 | 1799.9302 | 219.7632 | 946.0661 | 1503.2769 | 91.2209 | 91.568 | 59.1291
7465.553 | 1800 | 1805.9363 | 219.6517 | 958.1867 | 1498.0724 | 91.1368 | 91.5215 | 59.8867
7468.081 | 1800 | 1801.119 | 219.4611 | 975.8182 | 1489.7106 | 91.0527 | 91.4421 | 60.9886
7470.61 | 1800 | 1801.0336 | 219.1289 | 1004.736 | 1466.411 | 90.9685 | 91.3037 | 62.796
7473.137 | 1800 | 1808.7787 | 218.9838 | 1002.3025 | 1471.5852 | 90.8844 | 91.2432 | 62.6439
7475.664 | 1800 | 1801.1341 | 218.8158 | 1030.5432 | 1450.4326 | 90.8003 | 91.1733 | 64.4089
7478.362 | 1800 | 1802.6098 | 218.6137 | 1042.2323 | 1452.3244 | 90.7161 | 91.089 | 65.1395
7480.918 | 1800 | 1806.4174 | 218.5215 | 1058.1425 | 1433.9496 | 90.632 | 91.0506 | 66.1339
7483.444 | 1800 | 1805.8015 | 218.1003 | 1079.7316 | 1423.8616 | 90.5479 | 90.8751 | 67.4832
7486.018 | 1800 | 1806.1121 | 217.9082 | 1095.7279 | 1406.3378 | 90.4638 | 90.7951 | 68.483
7488.546 | 1800 | 1806.216 | 217.8664 | 1092.1616 | 1419.6283 | 90.3796 | 90.7776 | 68.2601
7491.099 | 1800 | 1804.741 | 217.5667 | 1128.3441 | 1389.7618 | 90.2955 | 90.6528 | 70.5215
7493.622 | 1800 | 1805.3641 | 217.4123 | 1134.3972 | 1389.7012 | 90.2114 | 90.5885 | 70.8998
7496.15 | 1800 | 1809.4734 | 217.1031 | 1130.0084 | 1386.821 | 90.1272 | 90.4596 | 70.6255
7498.691 | 1800 | 1806.698 | 217.0308 | 1143.7346 | 1385.6213 | 90.0431 | 90.4295 | 71.4834
7501.309 | 1800 | 1803.5372 | 216.88 | 1136.1799 | 1380.5023 | 89.959 | 90.3667 | 71.0112
7503.832 | 1800 | 1801.9556 | 216.5686 | 1137.6552 | 1381.1801 | 89.8749 | 90.2369 | 71.1035
7506.385 | 1800 | 1807.4694 | 216.4062 | 1129.5507 | 1383.1963 | 89.7907 | 90.1693 | 70.5969
7508.964 | 1800 | 1805.8118 | 216.2021 | 1149.1644 | 1372.4767 | 89.7066 | 90.0842 | 71.8228
7511.494 | 1800 | 1808.1431 | 216.0854 | 1137.096 | 1383.0912 | 89.6225 | 90.0356 | 71.0685
7514.121 | 1800 | 1801.6286 | 215.7049 | 1134.0527 | 1376.844 | 89.5383 | 89.877 | 70.8783
7516.667 | 1800 | 1808.5244 | 215.5801 | 1140.0959 | 1370.932 | 89.4542 | 89.825 | 71.256
7519.352 | 1800 | 1805.9818 | 215.4491 | 1139.9005 | 1370.256 | 89.3701 | 89.7705 | 71.2438
7521.882 | 1800 | 1801.4541 | 214.9944 | 1129.2232 | 1381.1469 | 89.286 | 89.581 | 70.5765
7524.411 | 1800 | 1790.5544 | 214.9587 | 1128.5209 | 1376.4857 | 89.2018 | 89.5661 | 70.5326
7527.038 | 1800 | 1807.8436 | 214.794 | 1124.4334 | 1377.4397 | 89.1177 | 89.4975 | 70.2771
7529.566 | 1800 | 1807.5594 | 214.8157 | 1128.7773 | 1376.3198 | 89.1177 | 89.5065 | 70.5486
7532.089 | 1800 | 1796.4019 | 214.9307 | 1135.2029 | 1372.443 | 89.2018 | 89.5545 | 70.9502
7534.622 | 1800 | 1808.9392 | 215.3989 | 1131.2334 | 1381.2378 | 89.286 | 89.7495 | 70.7021
7537.151 | 1800 | 1802.903 | 215.3909 | 1138.1121 | 1370.338 | 89.3701 | 89.7462 | 71.132
7539.683 | 1800 | 1805.4578 | 215.4944 | 1137.0556 | 1376.2658 | 89.4542 | 89.7893 | 71.066
7542.323 | 1800 | 1804.1646 | 215.7852 | 1139.9468 | 1372.0158 | 89.5383 | 89.9105 | 71.2467
7545.022 | 1800 | 1802.4512 | 215.9475 | 1133.9797 | 1377.5917 | 89.6225 | 89.9781 | 70.8737
7547.549 | 1800 | 1807.0106 | 216.2247 | 1130.5227 | 1380.7672 | 89.7066 | 90.0936 | 70.6577
7550.072 | 1800 | 1808.4964 | 216.5132 | 1129.4441 | 1387.2875 | 89.7907 | 90.2138 | 70.5903
7552.609 | 1800 | 1807.1228 | 216.5459 | 1145.3969 | 1369.3878 | 89.8749 | 90.2275 | 71.5873
7555.152 | 1800 | 1806.3622 | 216.9092 | 1132.2668 | 1387.9279 | 89.959 | 90.3788 | 70.7667
7557.693 | 1800 | 1802.9174 | 217.0327 | 1137.9708 | 1376.7802 | 90.0431 | 90.4303 | 71.1232
7560.305 | 1800 | 1809.3377 | 217.3198 | 1131.2564 | 1394.4032 | 90.1272 | 90.5499 | 70.7035
7562.911 | 1800 | 1797.6241 | 217.5692 | 1136.3504 | 1383.9626 | 90.2114 | 90.6538 | 71.0219
7565.54 | 1800 | 1805.4678 | 217.7662 | 1121.6079 | 1405.1887 | 90.2955 | 90.7359 | 70.1005
7568.107 | 1800 | 1801.8348 | 217.8634 | 1106.6199 | 1404.711 | 90.3796 | 90.7764 | 69.1637
7570.636 | 1800 | 1801.9591 | 218.0073 | 1081.6733 | 1428.6611 | 90.4638 | 90.8364 | 67.6046
7573.161 | 1800 | 1803.6098 | 218.162 | 1075.4322 | 1419.8834 | 90.5479 | 90.9009 | 67.2145
7575.71 | 1800 | 1806.3868 | 218.4535 | 1050.734 | 1449.3412 | 90.632 | 91.0223 | 65.6709
7578.288 | 1800 | 1807.0523 | 218.723 | 1037.2939 | 1455.4717 | 90.7161 | 91.1346 | 64.8309
7580.986 | 1800 | 1801.3214 | 218.757 | 1029.4006 | 1455.4617 | 90.8003 | 91.1487 | 64.3375
7583.52 | 1800 | 1802.6 | 218.9543 | 1010.8293 | 1466.6028 | 90.8844 | 91.2309 | 63.1768
7586.067 | 1800 | 1804.0499 | 219.1192 | 991.7632 | 1478.0201 | 90.9685 | 91.2997 | 61.9852
7588.597 | 1800 | 1801.3765 | 219.1551 | 992.7167 | 1473.8548 | 91.0527 | 91.3146 | 62.0448
7591.127 | 1800 | 1812.8493 | 219.5704 | 959.5322 | 1485.6928 | 91.1368 | 91.4876 | 59.9708
7593.654 | 1800 | 1806.6283 | 219.6401 | 948.7521 | 1495.5074 | 91.2209 | 91.5167 | 59.297
7596.282 | 1800 | 1803.5704 | 220.0164 | 927.0045 | 1507.626 | 91.305 | 91.6735 | 57.9378
7598.941 | 1800 | 1805.7876 | 220.1172 | 916.1758 | 1513.5867 | 91.3892 | 91.7155 | 57.261
7601.478 | 1800 | 1807.5766 | 220.4647 | 886.052 | 1533.1976 | 91.4733 | 91.8603 | 55.3783
7604.014 | 1800 | 1802.2493 | 220.5703 | 879.0339 | 1537.3738 | 91.5574 | 91.9043 | 54.9396
7606.589 | 1800 | 1803.1592 | 220.6715 | 866.2801 | 1533.4883 | 91.6416 | 91.9465 | 54.1425
7609.121 | 1800 | 1793.815 | 221.0018 | 855.5468 | 1542.3421 | 91.7257 | 92.0841 | 53.4717
7611.649 | 1800 | 1812.3772 | 221.2156 | 813.3829 | 1555.4484 | 91.8098 | 92.1732 | 50.8364
7614.389 | 1800 | 1800.0387 | 221.3419 | 797.4561 | 1565.8874 | 91.8939 | 92.2258 | 49.841
7617.036 | 1800 | 1801.6081 | 221.5346 | 779.633 | 1569.615 | 91.9781 | 92.3061 | 48.7271
7619.569 | 1800 | 1798.7638 | 221.6846 | 757.1352 | 1581.9365 | 92.0622 | 92.3686 | 47.3209
7622.099 | 1800 | 1803.9004 | 221.9888 | 735.0696 | 1592.5917 | 92.1463 | 92.4953 | 45.9418
7624.627 | 1800 | 1804.5143 | 222.1436 | 719.5636 | 1593.0467 | 92.2305 | 92.5598 | 44.9727
7627.162 | 1800 | 1804.5697 | 222.1676 | 696.5668 | 1603.6922 | 92.3146 | 92.5698 | 43.5354
7629.779 | 1800 | 1799.1899 | 222.4288 | 674.4575 | 1610.0171 | 92.3987 | 92.6787 | 42.1536
7632.393 | 1800 | 1806.3416 | 222.6266 | 649.2132 | 1603.2789 | 92.4828 | 92.7611 | 40.5758
7634.957 | 1800 | 1797.9083 | 222.8831 | 628.821 | 1630.295 | 92.567 | 92.868 | 39.3013
7637.501 | 1800 | 1801.0138 | 223.0485 | 611.8545 | 1620.3985 | 92.6511 | 92.9369 | 38.2409
7640.037 | 1800 | 1810.4369 | 223.368 | 611.2473 | 1631.1742 | 92.7352 | 93.07 | 38.203
7642.564 | 1800 | 1803.7774 | 223.5849 | 580.4976 | 1616.252 | 92.8194 | 93.1604 | 36.2811
7645.094 | 1800 | 1803.6797 | 223.8109 | 552.7544 | 1639.9361 | 92.9035 | 93.2545 | 34.5472
7647.628 | 1800 | 1805.2871 | 223.7931 | 541.1888 | 1623.764 | 92.9876 | 93.2471 | 33.8243
7650.151 | 1800 | 1806.0755 | 224.1917 | 524.6602 | 1668.683 | 93.0717 | 93.4132 | 32.7913
7652.698 | 1800 | 1798.9073 | 224.1955 | 490.9489 | 1648.7728 | 93.1559 | 93.4148 | 30.6843
7655.289 | 1800 | 1801.1424 | 224.4968 | 480.0197 | 1667.4258 | 93.24 | 93.5403 | 30.0012
7657.979 | 1800 | 1803.6243 | 224.5235 | 433.6169 | 1647.284 | 93.3241 | 93.5514 | 27.1011
7660.516 | 1800 | 1802.7898 | 224.7128 | 424.7234 | 1674.4578 | 93.4083 | 93.6304 | 26.5452
7663.043 | 1800 | 1803.8395 | 225.1019 | 390.6582 | 1666.5887 | 93.4924 | 93.7925 | 24.4161
7665.571 | 1800 | 1804.0318 | 225.3394 | 381.506 | 1689.0399 | 93.5765 | 93.8914 | 23.8441
7668.094 | 1800 | 1803.7251 | 225.455 | 340.4909 | 1678.0688 | 93.6606 | 93.9396 | 21.2807
7670.628 | 1800 | 1806.6297 | 225.5981 | 319.7902 | 1697.0498 | 93.7448 | 93.9992 | 19.9869
7673.156 | 1800 | 1804.3763 | 225.8442 | 292.4163 | 1665.6851 | 93.8289 | 94.1017 | 18.276
7675.727 | 1800 | 1804.8192 | 225.9559 | 283.7186 | 1711.3953 | 93.913 | 94.1483 | 17.7324
7678.308 | 1800 | 1802.8072 | 226.19 | 260.7189 | 1717.2732 | 93.9971 | 94.2459 | 16.2949
7680.92 | 1800 | 1800.8633 | 226.398 | 217.4531 | 1708.7363 | 94.0813 | 94.3325 | 13.5908
7683.446 | 1800 | 1801.6551 | 226.5163 | 193.9658 | 1705.4572 | 94.1654 | 94.3818 | 12.1229
7686.004 | 1800 | 1805.5115 | 226.6518 | 180.729 | 1706.402 | 94.2495 | 94.4383 | 11.2956
7688.533 | 1800 | 1798.94 | 226.9598 | 169.3283 | 1703.702 | 94.3337 | 94.5666 | 10.583
7691.062 | 1800 | 1808.0504 | 226.9663 | 118.5603 | 1702.2151 | 94.4178 | 94.5693 | 7.41
7693.594 | 1800 | 1801.1189 | 227.2394 | 95.2483 | 1691.3946 | 94.5019 | 94.6831 | 5.953
7696.146 | 1800 | 1805.5656 | 227.448 | 88.4999 | 1711.1587 | 94.586 | 94.77 | 5.5312
7698.747 | 1800 | 1804.7186 | 227.643 | 45.2028 | 1702.8756 | 94.6702 | 94.8512 | 2.8252
7701.297 | 1800 | 1803.5521 | 228.0989 | 24.6239 | 1686.7988 | 94.7543 | 95.0412 | 1.539
7703.873 | 1800 | 1803.1233 | 228.0987 | -8.2053 | 1713.0309 | 94.8384 | 95.0411 | -0.51283
7706.422 | 1800 | 1809.8853 | 228.3162 | -0.24821 | 1700.9643 | 94.9226 | 95.1317 | -0.015513
7708.951 | 1800 | 1805.8154 | 228.5409 | -49.7347 | 1698.6232 | 95.0067 | 95.2254 | -3.1084
7711.49 | 1800 | 1801.4394 | 228.5539 | -93.7107 | 1692.2975 | 95.0908 | 95.2308 | -5.8569
7714.04 | 1800 | 1805.9353 | 228.7225 | -116.1713 | 1704.6221 | 95.1749 | 95.301 | -7.2607
7716.567 | 1800 | 1802.2028 | 229.0263 | -138.2259 | 1709.2723 | 95.2591 | 95.4276 | -8.6391
7719.101 | 1800 | 1801.2327 | 229.2752 | -166.0002 | 1728.1746 | 95.3432 | 95.5313 | -10.375
7721.632 | 1800 | 1810.9291 | 229.3904 | -175.5323 | 1714.4666 | 95.4273 | 95.5793 | -10.9708
7724.155 | 1800 | 1803.0732 | 229.6209 | -212.0595 | 1711.3922 | 95.5115 | 95.6754 | -13.2537
7726.729 | 1800 | 1803.3656 | 229.7903 | -216.5847 | 1692.7419 | 95.5956 | 95.7459 | -13.5365
7729.337 | 1800 | 1802.1241 | 229.9253 | -207.1013 | 1698.8469 | 95.6797 | 95.8022 | -12.9438
7732.096 | 1800 | 1811.2502 | 230.2508 | -215.1221 | 1705.1496 | 95.7638 | 95.9378 | -13.4451
7734.624 | 1800 | 1804.5382 | 230.4842 | -197.2334 | 1693.5672 | 95.848 | 96.0351 | -12.3271
7737.159 | 1800 | 1803.4214 | 230.6727 | -206.9663 | 1702.8944 | 95.9321 | 96.1136 | -12.9354
7739.732 | 1800 | 1801.9417 | 230.7442 | -189.9811 | 1704.734 | 96.0162 | 96.1434 | -11.8738
7742.346 | 1800 | 1811.6456 | 230.9569 | -214.8325 | 1690.7433 | 96.1004 | 96.232 | -13.427
7745.155 | 1800 | 1799.2102 | 231.1729 | -192.3054 | 1693.1928 | 96.1845 | 96.322 | -12.0191
7747.715 | 1800 | 1800.9709 | 231.4313 | -200.1383 | 1675.5233 | 96.2686 | 96.4297 | -12.5086
7750.303 | 1800 | 1808.9123 | 231.6053 | -216.5181 | 1691.0855 | 96.3527 | 96.5022 | -13.5324
7752.908 | 1800 | 1802.6257 | 231.7405 | -201.8484 | 1678.5224 | 96.4369 | 96.5585 | -12.6155
7755.457 | 1800 | 1805.3088 | 232.1649 | -208.6381 | 1741.531 | 96.521 | 96.7354 | -13.0399
7758.104 | 1800 | 1796.7001 | 232.3392 | -215.6215 | 1686.2566 | 96.6051 | 96.808 | -13.4763
7760.638 | 1800 | 1800.9211 | 232.4475 | -198.9137 | 1701.0394 | 96.6893 | 96.8531 | -12.4321
7763.165 | 1800 | 1801.3612 | 232.6809 | -214.1415 | 1725.3885 | 96.7734 | 96.9504 | -13.3838
7765.764 | 1800 | 1800.781 | 232.8715 | -195.7856 | 1711.1356 | 96.8575 | 97.0298 | -12.2366
7768.303 | 1800 | 1806.8922 | 232.9714 | -217.7717 | 1684.5316 | 96.9416 | 97.0714 | -13.6107
7770.906 | 1800 | 1804.6423 | 233.1447 | -207.6136 | 1704.7664 | 97.0258 | 97.1436 | -12.9759
7773.461 | 1800 | 1797.3272 | 233.3429 | -182.2469 | 1692.3308 | 97.1099 | 97.2262 | -11.3904
7776.088 | 1800 | 1802.7821 | 233.673 | -210.1632 | 1714.249 | 97.194 | 97.3638 | -13.1352
7778.617 | 1800 | 1805.6657 | 233.9504 | -193.8368 | 1726.9159 | 97.2782 | 97.4793 | -12.1148
7781.148 | 1800 | 1802.6103 | 234.1454 | -206.7018 | 1690.679 | 97.3623 | 97.5606 | -12.9189
7783.688 | 1800 | 1797.657 | 234.4582 | -190.3965 | 1737.1004 | 97.4464 | 97.6909 | -11.8998
7786.307 | 1800 | 1802.7688 | 234.4216 | -205.3609 | 1717.0762 | 97.5305 | 97.6756 | -12.8351
7788.922 | 1800 | 1803.8184 | 234.6323 | -185.2207 | 1705.2788 | 97.6147 | 97.7635 | -11.5763
7791.506 | 1800 | 1806.012 | 234.9948 | -221.3357 | 1701.7004 | 97.6988 | 97.9145 | -13.8335
7794.028 | 1800 | 1803.0623 | 234.9079 | -209.0814 | 1692.7257 | 97.7829 | 97.8783 | -13.0676
7796.556 | 1800 | 1806.4219 | 235.3131 | -206.5268 | 1702.4425 | 97.8671 | 98.0471 | -12.9079
7799.082 | 1800 | 1813.8888 | 235.6112 | -198.6178 | 1728.9527 | 97.9512 | 98.1713 | -12.4136
7801.613 | 1800 | 1807.2669 | 235.588 | -213.4945 | 1687.3115 | 98.0353 | 98.1617 | -13.3434
7804.148 | 1800 | 1811.8708 | 236.0184 | -222.2203 | 1701.5742 | 98.1194 | 98.341 | -13.8888
7806.678 | 1800 | 1798.3101 | 235.9813 | -197.2171 | 1692.6776 | 98.2036 | 98.3256 | -12.3261
7809.331 | 1800 | 1805.8908 | 236.2814 | -211.6749 | 1732.8626 | 98.2877 | 98.4506 | -13.2297
7812.07 | 1800 | 1804.1245 | 236.4669 | -219.762 | 1696.3221 | 98.3718 | 98.5279 | -13.7351
7814.601 | 1800 | 1799.3651 | 236.7829 | -208.3191 | 1716.4818 | 98.456 | 98.6595 | -13.0199
7817.128 | 1800 | 1808.2664 | 236.947 | -203.5687 | 1728.6311 | 98.5401 | 98.7279 | -12.723
7819.658 | 1800 | 1806.7084 | 237.1226 | -200.4156 | 1708.1818 | 98.6242 | 98.8011 | -12.526
7822.367 | 1800 | 1805.7781 | 237.1488 | -198.9906 | 1663.5478 | 98.7083 | 98.812 | -12.4369
7824.913 | 1800 | 1797.5844 | 237.4233 | -199.1088 | 1720.204 | 98.7925 | 98.9264 | -12.4443
7827.502 | 1800 | 1801.7034 | 237.8341 | -206.2416 | 1688.3581 | 98.8766 | 99.0976 | -12.8901
7830.051 | 1800 | 1804.5618 | 237.9461 | -218.4274 | 1717.3125 | 98.9607 | 99.1442 | -13.6517
7832.587 | 1800 | 1801.9829 | 238.1106 | -224.2967 | 1695.1491 | 99.0449 | 99.2127 | -14.0185
7835.115 | 1800 | 1804.5309 | 238.1981 | -210.9583 | 1712.7931 | 99.129 | 99.2492 | -13.1849
7837.652 | 1800 | 1793.1434 | 238.593 | -193.6055 | 1698.7811 | 99.2131 | 99.4137 | -12.1003
7840.382 | 1800 | 1812.9811 | 238.9408 | -227.2012 | 1712.1177 | 99.2972 | 99.5587 | -14.2001
7842.912 | 1800 | 1803.1922 | 239.0349 | -208.0877 | 1690.5284 | 99.3814 | 99.5979 | -13.0055
7845.513 | 1800 | 1801.8775 | 239.1174 | -202.6551 | 1709.1641 | 99.4655 | 99.6323 | -12.6659
7848.081 | 1800 | 1799.9441 | 239.351 | -209.2371 | 1686.8611 | 99.5496 | 99.7296 | -13.0773
7850.667 | 1800 | 1805.9732 | 239.6627 | -214.9814 | 1688.5354 | 99.6338 | 99.8595 | -13.4363
7853.288 | 1800 | 1802.0164 | 239.6615 | -229.529 | 1699.3077 | 99.7179 | 99.8589 | -14.3456
7855.975 | 1800 | 1799.9149 | 239.9571 | -211.9035 | 1699.7511 | 99.802 | 99.9821 | -13.244
7858.503 | 1800 | 1803.5906 | 240.1202 | -206.1041 | 1690.8775 | 99.8861 | 100.0501 | -12.8815
7861.032 | 1800 | 1807.0852 | 240.3998 | -197.6244 | 1705.4206 | 99.9703 | 100.1666 | -12.3515
7863.558 | 1800 | 1810.7629 | 240.6722 | -206.8694 | 1706.1535 | 100.0544 | 100.2801 | -12.9293
7866.116 | 1800 | 1805.9481 | 240.7093 | -202.6923 | 1706.3702 | 100.1385 | 100.2955 | -12.6683
7868.646 | 1800 | 1798.6467 | 240.995 | -208.565 | 1697.0658 | 100.2227 | 100.4146 | -13.0353
7871.392 | 1800 | 1809.4928 | 241.133 | -225.9855 | 1724.1314 | 100.3068 | 100.4721 | -14.1241
7873.92 | 1800 | 1807.7438 | 241.419 | -201.0338 | 1698.9278 | 100.3909 | 100.5912 | -12.5646
7876.457 | 1800 | 1799.5722 | 241.7153 | -203.2908 | 1712.7914 | 100.475 | 100.7147 | -12.7057
7878.997 | 1800 | 1806.3714 | 241.7431 | -202.3608 | 1702.8118 | 100.5592 | 100.7263 | -12.6476
7881.525 | 1800 | 1801.7174 | 242.0136 | -200.2778 | 1705.6072 | 100.6433 | 100.839 | -12.5174
7884.107 | 1800 | 1810.408 | 242.1816 | -210.2077 | 1707.0564 | 100.7274 | 100.909 | -13.138
7886.636 | 1800 | 1800.2433 | 242.4143 | -224.4124 | 1692.1766 | 100.8116 | 101.006 | -14.0258
7889.167 | 1800 | 1800.3668 | 242.7233 | -203.4156 | 1717.8346 | 100.8957 | 101.1347 | -12.7135
7891.783 | 1800 | 1798.3504 | 242.828 | -221.664 | 1704.1246 | 100.9798 | 101.1783 | -13.854
7894.364 | 1800 | 1801.4556 | 242.9628 | -219.2467 | 1722.6615 | 101.0639 | 101.2345 | -13.7029
7896.897 | 1800 | 1801.3529 | 243.2536 | -203.8824 | 1711.6363 | 101.1481 | 101.3557 | -12.7426
7899.551 | 1800 | 1803.0995 | 243.3484 | -217.2569 | 1701.9022 | 101.2322 | 101.3952 | -13.5786
7902.082 | 1800 | 1804.9664 | 243.6906 | -228.8766 | 1702.8101 | 101.3163 | 101.5377 | -14.3048
7904.621 | 1800 | 1803.6581 | 243.8784 | -194.9979 | 1733.9098 | 101.4005 | 101.616 | -12.1874
7907.16 | 1800 | 1806.8306 | 242.9804 | -217.3308 | 1689.491 | 101.4846 | 101.2418 | -13.5832
7909.736 | 1800 | 1807.7981 | 243.1819 | -289.7674 | 1709.6369 | 101.5687 | 101.3258 | -18.1105
7912.282 | 1800 | 1804.3779 | 244.2245 | -240.1609 | 1684.3912 | 101.6528 | 101.7602 | -15.0101
7914.944 | 1800 | 1805.2601 | 244.2242 | -254.1153 | 1695.3687 | 101.737 | 101.7601 | -15.8822
7917.474 | 1800 | 1800.8147 | 244.4605 | -295.8323 | 1667.7199 | 101.8211 | 101.8586 | -18.4895
7920.003 | 1800 | 1802.1958 | 244.6188 | -290.4818 | 1704.8926 | 101.9052 | 101.9245 | -18.1551
7922.54 | 1800 | 1803.8123 | 245.005 | -336.3591 | 1683.5374 | 101.9894 | 102.0854 | -21.0224
7925.102 | 1800 | 1799.8315 | 245.3719 | -369.4494 | 1726.4587 | 102.0735 | 102.2383 | -23.0906
7927.63 | 1800 | 1805.1215 | 245.2674 | -382.4618 | 1657.7534 | 102.1576 | 102.1947 | -23.9039
7930.154 | 1800 | 1803.657 | 245.5131 | -404.1616 | 1684.1895 | 102.2417 | 102.2971 | -25.2601
7932.711 | 1800 | 1805.0158 | 245.6911 | -437.403 | 1676.551 | 102.3259 | 102.3713 | -27.3377
7935.299 | 1800 | 1800.8218 | 245.7692 | -457.0303 | 1682.5623 | 102.41 | 102.4038 | -28.5644
7937.88 | 1800 | 1803.3672 | 246.2426 | -460.7646 | 1673.8078 | 102.4941 | 102.6011 | -28.7978
7940.419 | 1800 | 1802.2062 | 246.3064 | -480.1331 | 1693.4405 | 102.5783 | 102.6277 | -30.0083
7943.126 | 1800 | 1806.5056 | 246.4753 | -522.7477 | 1668.0817 | 102.6624 | 102.6981 | -32.6717
7945.652 | 1800 | 1799.231 | 246.6556 | -552.9503 | 1696.4395 | 102.7465 | 102.7731 | -34.5594
7948.379 | 1800 | 1808.2994 | 247.0212 | -553.932 | 1684.3024 | 102.8306 | 102.9255 | -34.6208
7950.987 | 1800 | 1802.4534 | 247.012 | -603.8124 | 1677.9971 | 102.9148 | 102.9217 | -37.7383
7953.514 | 1800 | 1802.5091 | 247.3201 | -609.0713 | 1689.5377 | 102.9989 | 103.0501 | -38.067
7956.077 | 1800 | 1800.9781 | 247.4699 | -620.6233 | 1677.2804 | 103.083 | 103.1124 | -38.789
7958.621 | 1800 | 1804.0991 | 247.736 | -630.5854 | 1698.5983 | 103.1672 | 103.2233 | -39.4116
7961.155 | 1800 | 1803.529 | 247.8839 | -695.2948 | 1668.2622 | 103.2513 | 103.285 | -43.4559
7963.726 | 1800 | 1803.3138 | 247.8588 | -687.0955 | 1674.3956 | 103.3354 | 103.2745 | -42.9435
7966.298 | 1800 | 1807.8448 | 248.2002 | -720.8949 | 1665.7863 | 103.4195 | 103.4168 | -45.0559
7968.893 | 1800 | 1806.142 | 248.4603 | -739.8349 | 1676.7516 | 103.5037 | 103.5251 | -46.2397
7971.422 | 1800 | 1811.3335 | 248.4779 | -775.4503 | 1662.8435 | 103.5878 | 103.5325 | -48.4656
7973.952 | 1800 | 1800.733 | 248.802 | -800.063 | 1662.606 | 103.6719 | 103.6675 | -50.0039
7976.475 | 1800 | 1805.1798 | 249.1669 | -819.4164 | 1665.7217 | 103.7561 | 103.8195 | -51.2135
7979.016 | 1800 | 1801.8697 | 249.2889 | -825.6083 | 1639.9619 | 103.8402 | 103.8704 | -51.6005
7981.544 | 1800 | 1801.0082 | 249.4951 | -844.0242 | 1661.7436 | 103.9243 | 103.9563 | -52.7515
7984.084 | 1800 | 1804.832 | 249.488 | -861.9163 | 1643.7703 | 104.0084 | 103.9533 | -53.8698
7986.611 | 1800 | 1804.6338 | 249.7727 | -894.4468 | 1639.5483 | 104.0926 | 104.072 | -55.9029
7989.143 | 1800 | 1804.7548 | 249.9768 | -909.2675 | 1656.3098 | 104.1767 | 104.157 | -56.8292
7991.768 | 1800 | 1804.4306 | 250.4495 | -936.0337 | 1660.0761 | 104.2608 | 104.354 | -58.5021
7994.365 | 1800 | 1805.48 | 250.3837 | -956.1478 | 1628.79 | 104.3449 | 104.3266 | -59.7592
7996.9 | 1800 | 1804.0605 | 250.4846 | -974.0525 | 1617.9795 | 104.4291 | 104.3686 | -60.8783
7999.478 | 1800 | 1807.0852 | 250.858 | -987.9683 | 1624.0429 | 104.5132 | 104.5242 | -61.748
8002.068 | 1800 | 1800.9829 | 250.9912 | -1027.565 | 1610.4839 | 104.5973 | 104.5797 | -64.2228
8004.595 | 1800 | 1802.5983 | 251.0238 | -1038.2779 | 1609.2075 | 104.6815 | 104.5933 | -64.8924
8007.144 | 1800 | 1806.8082 | 251.3733 | -1062.1086 | 1606.501 | 104.7656 | 104.7389 | -66.3818
8009.779 | 1800 | 1804.0434 | 251.4614 | -1074.0825 | 1594.4736 | 104.8497 | 104.7756 | -67.1302
8012.302 | 1800 | 1807.3403 | 251.7973 | -1077.8669 | 1629.4083 | 104.9338 | 104.9155 | -67.3667
8014.83 | 1800 | 1805.3614 | 251.9683 | -1100.916 | 1614.5101 | 105.018 | 104.9868 | -68.8073
8017.406 | 1800 | 1803.529 | 252.0614 | -1146.3788 | 1581.2045 | 105.1021 | 105.0256 | -71.6487
8019.983 | 1800 | 1807.7436 | 252.3967 | -1155.0637 | 1574.8397 | 105.1862 | 105.1653 | -72.1915
8022.537 | 1800 | 1805.8103 | 252.5256 | -1155.2064 | 1587.8937 | 105.2704 | 105.219 | -72.2004
8025.104 | 1800 | 1801.0497 | 252.6094 | -1184.919 | 1567.9842 | 105.3545 | 105.2539 | -74.0574
8027.648 | 1800 | 1804.4902 | 252.9182 | -1222.7966 | 1554.4298 | 105.4386 | 105.3826 | -76.4248
8030.393 | 1800 | 1802.1126 | 252.9848 | -1225.8474 | 1566.0451 | 105.5227 | 105.4103 | -76.6155
8032.956 | 1800 | 1806.5127 | 253.1426 | -1252.4884 | 1546.942 | 105.6069 | 105.4761 | -78.2805
8035.521 | 1800 | 1801.6321 | 253.5101 | -1258.0945 | 1548.405 | 105.691 | 105.6292 | -78.6309
8038.049 | 1800 | 1805.258 | 253.7957 | -1264.4309 | 1556.913 | 105.7751 | 105.7482 | -79.0269
8040.59 | 1800 | 1803.0767 | 253.842 | -1306.8207 | 1542.1344 | 105.8593 | 105.7675 | -81.6763
8043.137 | 1800 | 1801.7968 | 254.0632 | -1297.6855 | 1540.7771 | 105.9434 | 105.8597 | -81.1053
8045.664 | 1800 | 1803.6372 | 254.136 | -1310.2944 | 1534.2623 | 106.0275 | 105.89 | -81.8934
8048.357 | 1800 | 1802.2759 | 254.5804 | -1327.2573 | 1553.6198 | 106.1116 | 106.0751 | -82.9536
8050.908 | 1800 | 1804.5924 | 254.6924 | -1339.8788 | 1542.8168 | 106.1958 | 106.1218 | -83.7424
8053.447 | 1800 | 1809.0471 | 254.8745 | -1376.1067 | 1505.2974 | 106.2799 | 106.1977 | -86.0067
8056.028 | 1800 | 1810.2455 | 255.0564 | -1385.9284 | 1513.9358 | 106.364 | 106.2735 | -86.6205
8058.576 | 1800 | 1801.604 | 255.1554 | -1412.7747 | 1506.9029 | 106.4482 | 106.3148 | -88.2984
8061.139 | 1800 | 1803.0213 | 255.5042 | -1397.4459 | 1531.255 | 106.5323 | 106.4601 | -87.3404
8063.666 | 1800 | 1805.1226 | 255.6461 | -1443.4502 | 1496.2574 | 106.6164 | 106.5192 | -90.2156
8066.353 | 1800 | 1813.3322 | 255.7981 | -1453.0832 | 1502.1338 | 106.7005 | 106.5825 | -90.8177
8068.882 | 1800 | 1803.4451 | 256.1929 | -1470.2253 | 1494.296 | 106.7847 | 106.7471 | -91.8891
8071.408 | 1800 | 1803.1469 | 256.1877 | -1473.8878 | 1485.5606 | 106.8688 | 106.7449 | -92.118
8074.008 | 1800 | 1805.9475 | 256.5148 | -1461.8483 | 1503.3361 | 106.9529 | 106.8812 | -91.3655
8076.531 | 1800 | 1806.1399 | 256.6147 | -1453.0031 | 1515.7512 | 107.0371 | 106.9228 | -90.8127
8079.063 | 1800 | 1806.3092 | 256.6455 | -1486.1715 | 1484.1623 | 107.1212 | 106.9356 | -92.8857
8081.591 | 1800 | 1804.8014 | 257.055 | -1476.8778 | 1502.4552 | 107.2053 | 107.1062 | -92.3049
8084.119 | 1800 | 1803.7494 | 257.3243 | -1475.4616 | 1494.8495 | 107.2894 | 107.2184 | -92.2164
8086.646 | 1800 | 1802.6554 | 257.4313 | -1464.6173 | 1504.5182 | 107.3736 | 107.2631 | -91.5386
8089.395 | 1800 | 1806.0361 | 257.6425 | -1486.1898 | 1454.8939 | 107.4577 | 107.3511 | -92.8869
8092.006 | 1800 | 1802.6514 | 257.9326 | -1493.3662 | 1483.6351 | 107.5418 | 107.4719 | -93.3354
8094.53 | 1800 | 1806.7076 | 257.6616 | -1483.1031 | 1486.0095 | 107.626 | 107.359 | -92.6939
8097.135 | 1800 | 1801.3009 | 258.29 | -1484.6485 | 1490.9218 | 107.7101 | 107.6208 | -92.7905
8099.662 | 1800 | 1807.7603 | 258.3994 | -1476.8468 | 1477.9765 | 107.7942 | 107.6664 | -92.3029
8102.368 | 1800 | 1800.8493 | 258.6511 | -1485.664 | 1493.2618 | 107.8783 | 107.7713 | -92.854
8104.918 | 1800 | 1803.7246 | 258.7645 | -1490.4437 | 1473.2178 | 107.9625 | 107.8185 | -93.1527
8107.456 | 1800 | 1802.0279 | 259.0774 | -1471.7715 | 1508.1017 | 108.0466 | 107.9489 | -91.9857
8110.104 | 1800 | 1800.8191 | 259.2317 | -1494.5147 | 1480.1753 | 108.1307 | 108.0132 | -93.4072
8112.629 | 1800 | 1800.5613 | 259.3945 | -1487.7311 | 1503.3717 | 108.2149 | 108.081 | -92.9832
8115.162 | 1800 | 1803.6239 | 259.6884 | -1500.9204 | 1474.9059 | 108.299 | 108.2035 | -93.8075
8117.764 | 1800 | 1806.1212 | 259.9533 | -1479.6894 | 1525.9806 | 108.3831 | 108.3139 | -92.4806
8120.292 | 1800 | 1808.3598 | 259.9276 | -1478.2232 | 1502.4242 | 108.4672 | 108.3032 | -92.389
8122.836 | 1800 | 1802.3864 | 260.2848 | -1471.9492 | 1516.2563 | 108.5514 | 108.452 | -91.9968
8125.37 | 1800 | 1801.3488 | 260.5985 | -1493.675 | 1494.9646 | 108.6355 | 108.5827 | -93.3547
8127.906 | 1800 | 1800.7898 | 260.7166 | -1480.2923 | 1527.8768 | 108.7196 | 108.6319 | -92.5183
8130.433 | 1800 | 1802.9854 | 260.8688 | -1487.5201 | 1497.2868 | 108.8038 | 108.6953 | -92.97
8133.007 | 1800 | 1801.9303 | 261.1781 | -1491.1879 | 1522.1702 | 108.8879 | 108.8242 | -93.1992
8135.538 | 1800 | 1804.119 | 261.333 | -1496.303 | 1497.1298 | 108.972 | 108.8887 | -93.5189
8138.1 | 1800 | 1805.5377 | 261.4939 | -1490.3887 | 1500.7331 | 109.0561 | 108.9558 | -93.1493
8140.624 | 1800 | 1806.6894 | 261.7659 | -1500.0575 | 1480.9069 | 109.1403 | 109.0691 | -93.7536
8143.166 | 1800 | 1806.0882 | 261.8437 | -1485.45 | 1517.1878 | 109.2244 | 109.1015 | -92.8406
8145.785 | 1800 | 1805.6694 | 262.1549 | -1503.3915 | 1477.5907 | 109.3085 | 109.2312 | -93.962
8148.341 | 1800 | 1807.2253 | 262.2892 | -1489.9277 | 1495.7123 | 109.3927 | 109.2872 | -93.1205
8151.115 | 1800 | 1810.197 | 262.3499 | -1489.736 | 1491.3265 | 109.4768 | 109.3125 | -93.1085
8153.648 | 1800 | 1803.8055 | 262.7777 | -1477.764 | 1521.6507 | 109.5609 | 109.4907 | -92.3602
8156.391 | 1800 | 1803.2823 | 262.9351 | -1478.5793 | 1532.0266 | 109.645 | 109.5563 | -92.4112
8158.934 | 1800 | 1806.2249 | 263.2089 | -1500.8249 | 1499.8825 | 109.7292 | 109.6704 | -93.8016
8161.476 | 1800 | 1803.9731 | 263.3031 | -1506.9561 | 1497.1903 | 109.8133 | 109.7096 | -94.1848
8164.053 | 1800 | 1801.0859 | 263.5175 | -1484.7556 | 1525.0955 | 109.8974 | 109.799 | -92.7972
8166.576 | 1800 | 1801.2722 | 263.8214 | -1500.6796 | 1498.0457 | 109.9816 | 109.9256 | -93.7925
8169.139 | 1800 | 1802.2628 | 263.8647 | -1512.7675 | 1495.1845 | 110.0657 | 109.9436 | -94.548

## 80%
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) | v pu | q pu
9456.796 | 2400 | 1922.5789 | 264.1997 | -1342.2357 | 1851.502 | 110.1243 | 110.0832 | -83.8897
9459.423 | 2400 | 1918.9333 | 263.973 | -1339.5749 | 1851.6287 | 110.0402 | 109.9888 | -83.7234
9461.963 | 2400 | 1914.9212 | 263.6766 | -1344.1292 | 1846.4718 | 109.956 | 109.8652 | -84.0081
9464.486 | 2400 | 1919.415 | 263.5387 | -1339.7798 | 1846.2392 | 109.8718 | 109.8078 | -83.7362
9467.044 | 2400 | 1918.8005 | 263.2709 | -1338.7446 | 1842.7577 | 109.7876 | 109.6962 | -83.6715
9469.577 | 2400 | 1914.2032 | 263.2055 | -1340.7667 | 1852.7654 | 109.7035 | 109.669 | -83.7979
9472.132 | 2400 | 1909.2006 | 262.7486 | -1352.4344 | 1837.3173 | 109.6193 | 109.4786 | -84.5271
9474.659 | 2400 | 1907.7605 | 262.7289 | -1347.9276 | 1839.3994 | 109.5351 | 109.4704 | -84.2455
9477.372 | 2400 | 1906.0501 | 262.4793 | -1350.6048 | 1830.8739 | 109.4509 | 109.3664 | -84.4128
9479.904 | 2400 | 1910.5816 | 262.4279 | -1339.5661 | 1839.2857 | 109.3668 | 109.345 | -83.7229
9482.427 | 2400 | 1915.5475 | 262.0898 | -1319.33 | 1853.061 | 109.2826 | 109.2041 | -82.4581
9484.964 | 2400 | 1914.9372 | 261.8649 | -1335.6889 | 1835.4086 | 109.1984 | 109.1104 | -83.4806
9487.497 | 2400 | 1911.5962 | 261.6287 | -1324.6172 | 1845.6581 | 109.1143 | 109.012 | -82.7886
9490.028 | 2400 | 1914.9681 | 261.4808 | -1327.6827 | 1836.8473 | 109.0301 | 108.9503 | -82.9802
9492.568 | 2400 | 1910.9846 | 261.1925 | -1315.5387 | 1849.9964 | 108.9459 | 108.8302 | -82.2212
9495.099 | 2400 | 1910.3001 | 260.8848 | -1332.0391 | 1834.808 | 108.8617 | 108.702 | -83.2524
9497.627 | 2400 | 1915.0402 | 260.7455 | -1337.0112 | 1830.1309 | 108.7776 | 108.644 | -83.5632
9500.155 | 2400 | 1918.2534 | 260.8902 | -1326.1579 | 1840.8796 | 108.6934 | 108.7042 | -82.8849
9502.718 | 2400 | 1913.8831 | 260.45 | -1344.2385 | 1821.4402 | 108.6092 | 108.5208 | -84.0149
9505.298 | 2400 | 1918.9109 | 260.1874 | -1324.5724 | 1830.9812 | 108.525 | 108.4114 | -82.7858
9507.869 | 2400 | 1918.5034 | 260.2785 | -1311.4875 | 1846.9567 | 108.4409 | 108.4494 | -81.968
9510.393 | 2400 | 1922.8283 | 259.7544 | -1331.5909 | 1824.9671 | 108.3567 | 108.231 | -83.2244
9512.969 | 2400 | 1918.4743 | 259.677 | -1315.1261 | 1839.6106 | 108.2725 | 108.1987 | -82.1954
9515.498 | 2400 | 1923.3349 | 259.5356 | -1343.618 | 1815.2865 | 108.1883 | 108.1398 | -83.9761
9518.034 | 2400 | 1922.8227 | 259.078 | -1328.9872 | 1820.6115 | 108.1042 | 107.9492 | -83.0617
9520.559 | 2400 | 1926.2504 | 259.071 | -1333.0586 | 1817.5768 | 108.02 | 107.9463 | -83.3162
9523.118 | 2400 | 1922.9797 | 258.7223 | -1328.7019 | 1820.5955 | 107.9358 | 107.8009 | -83.0439
9525.647 | 2400 | 1918.7525 | 258.7604 | -1335.8739 | 1812.8222 | 107.8517 | 107.8168 | -83.4921
9528.398 | 2400 | 1923.7334 | 258.4404 | -1329.3382 | 1815.6299 | 107.7675 | 107.6835 | -83.0836
9531.065 | 2400 | 1922.7778 | 258.211 | -1320.2866 | 1817.7564 | 107.6833 | 107.5879 | -82.5179
9533.605 | 2400 | 1926.7783 | 257.8891 | -1326.983 | 1810.6162 | 107.5991 | 107.4538 | -82.9364
9536.133 | 2400 | 1922.9666 | 257.8988 | -1291.5368 | 1839.7803 | 107.515 | 107.4578 | -80.7211
9538.656 | 2400 | 1918.602 | 257.5988 | -1299.2602 | 1834.6297 | 107.4308 | 107.3328 | -81.2038
9541.379 | 2400 | 1918.4239 | 257.3294 | -1325.8896 | 1807.6795 | 107.3466 | 107.2206 | -82.8681
9543.913 | 2400 | 1922.8787 | 257.1194 | -1306.0121 | 1821.621 | 107.2624 | 107.1331 | -81.6258
9546.502 | 2400 | 1926.5579 | 256.9804 | -1325.1204 | 1807.2373 | 107.1783 | 107.0752 | -82.82
9549.035 | 2400 | 1926.4943 | 256.9314 | -1292.823 | 1832.6786 | 107.0941 | 107.0547 | -80.8014
9551.567 | 2400 | 1930.7023 | 256.6148 | -1310.3797 | 1811.4218 | 107.0099 | 106.9228 | -81.8987
9554.097 | 2400 | 1925.8357 | 256.3379 | -1328.9298 | 1794.7806 | 106.9257 | 106.8074 | -83.0581
9556.62 | 2400 | 1931.6706 | 256.252 | -1317.8882 | 1800.0062 | 106.8416 | 106.7717 | -82.368
9559.149 | 2400 | 1931.2105 | 255.8399 | -1312.5777 | 1799.4351 | 106.7574 | 106.6 | -82.0361
9561.686 | 2400 | 1927.1973 | 255.8275 | -1299.2923 | 1815.4132 | 106.6732 | 106.5948 | -81.2058
9564.326 | 2400 | 1932.3674 | 255.6574 | -1307.5463 | 1803.6496 | 106.5891 | 106.5239 | -81.7216
9567.039 | 2400 | 1926.8297 | 255.4224 | -1282.1157 | 1823.0619 | 106.5049 | 106.426 | -80.1322
9569.587 | 2400 | 1930.6498 | 255.2297 | -1299.6885 | 1808.5377 | 106.4207 | 106.3457 | -81.2305
9572.132 | 2400 | 1931.0025 | 255.0034 | -1268.9044 | 1822.4124 | 106.3365 | 106.2514 | -79.3065
9574.656 | 2400 | 1936.5563 | 255.1037 | -1263.7136 | 1828.1067 | 106.2524 | 106.2932 | -78.9821
9577.373 | 2400 | 1931.0539 | 254.5797 | -1249.0508 | 1830.87 | 106.1682 | 106.0749 | -78.0657
9579.949 | 2400 | 1926.6872 | 254.2932 | -1229.4318 | 1845.6575 | 106.084 | 105.9555 | -76.8395
9582.478 | 2400 | 1931.023 | 254.2243 | -1208.1669 | 1862.6986 | 105.9998 | 105.9268 | -75.5104
9585.015 | 2400 | 1931.2098 | 254.0238 | -1213.5462 | 1844.0129 | 105.9157 | 105.8432 | -75.8466
9587.542 | 2400 | 1936.6173 | 254.0106 | -1180.6972 | 1864.5238 | 105.8315 | 105.8378 | -73.7936
9590.066 | 2400 | 1939.4943 | 253.66 | -1164.1774 | 1870.8642 | 105.7473 | 105.6917 | -72.7611
9592.589 | 2400 | 1935.1717 | 253.3388 | -1153.8983 | 1875.4029 | 105.6631 | 105.5578 | -72.1186
9595.12 | 2400 | 1935.1288 | 253.3335 | -1168.3728 | 1864.9771 | 105.579 | 105.5556 | -73.0233
9597.648 | 2400 | 1931.2303 | 253.14 | -1125.5429 | 1886.6465 | 105.4948 | 105.475 | -70.3464
9600.401 | 2400 | 1936.0787 | 252.8245 | -1117.6802 | 1880.2983 | 105.4106 | 105.3435 | -69.855
9602.924 | 2400 | 1938.9327 | 252.6356 | -1112.6314 | 1883.6918 | 105.3265 | 105.2648 | -69.5395
9605.451 | 2400 | 1939.8597 | 252.5213 | -1067.7735 | 1916.3031 | 105.2423 | 105.2172 | -66.7358
9608.021 | 2400 | 1935.4562 | 252.2279 | -1066.0215 | 1909.4673 | 105.1581 | 105.095 | -66.6263
9610.561 | 2400 | 1930.8243 | 252.1171 | -1057.8959 | 1919.2361 | 105.0739 | 105.0488 | -66.1185
9613.084 | 2400 | 1935.2926 | 251.9012 | -1028.9528 | 1927.1671 | 104.9898 | 104.9588 | -64.3096
9615.614 | 2400 | 1934.9244 | 251.7534 | -1008.3286 | 1940.9121 | 104.9056 | 104.8973 | -63.0205
9618.153 | 2400 | 1940.6341 | 251.5879 | -1000.1415 | 1930.4355 | 104.8214 | 104.8283 | -62.5088
9620.702 | 2400 | 1943.9095 | 251.3768 | -980.8301 | 1941.0363 | 104.7372 | 104.7404 | -61.3019
9623.722 | 2400 | 1938.9794 | 251.1292 | -981.3191 | 1930.3595 | 104.6531 | 104.6372 | -61.3324
9626.303 | 2400 | 1935.4337 | 250.8768 | -966.0196 | 1923.6703 | 104.5689 | 104.532 | -60.3762
9628.909 | 2400 | 1935.7982 | 250.763 | -897.0878 | 1974.2233 | 104.4847 | 104.4846 | -56.068
9631.438 | 2400 | 1939.2926 | 250.5136 | -919.1263 | 1953.5813 | 104.4006 | 104.3807 | -57.4454
9634.029 | 2400 | 1943.4782 | 250.3642 | -897.2896 | 1968.8754 | 104.3164 | 104.3184 | -56.0806
9636.561 | 2400 | 1947.4354 | 250.0169 | -879.9805 | 1956.287 | 104.2322 | 104.1737 | -54.9988
9639.105 | 2400 | 1947.5159 | 249.8357 | -853.5258 | 1973.5226 | 104.148 | 104.0982 | -53.3454
9641.634 | 2400 | 1944.6304 | 249.8436 | -830.109 | 1974.9775 | 104.0639 | 104.1015 | -51.8818
9644.161 | 2400 | 1939.0206 | 249.5605 | -842.7513 | 1970.3603 | 103.9797 | 103.9835 | -52.672
9646.753 | 2400 | 1943.8191 | 249.3458 | -813.1909 | 1967.1147 | 103.8955 | 103.8941 | -50.8244
9649.37 | 2400 | 1947.8987 | 249.0293 | -797.0483 | 1976.0448 | 103.8113 | 103.7622 | -49.8155
9651.938 | 2400 | 1947.8519 | 248.9557 | -778.5154 | 1985.6817 | 103.7272 | 103.7316 | -48.6572
9654.477 | 2400 | 1952.1422 | 248.7058 | -727.9637 | 2005.124 | 103.643 | 103.6274 | -45.4977
9657.03 | 2400 | 1955.9644 | 248.5723 | -749.3895 | 2007.2914 | 103.5588 | 103.5718 | -46.8368
9659.559 | 2400 | 1952.5558 | 248.3974 | -733.8276 | 1992.5995 | 103.4746 | 103.4989 | -45.8642
9662.102 | 2400 | 1952.3192 | 248.1064 | -682.5571 | 2023.674 | 103.3905 | 103.3777 | -42.6598
9664.641 | 2400 | 1947.7431 | 247.934 | -689.6959 | 2003.4149 | 103.3063 | 103.3058 | -43.106
9667.164 | 2400 | 1943.9269 | 247.8883 | -666.5785 | 2018.8184 | 103.2221 | 103.2868 | -41.6612
9669.785 | 2400 | 1948.0535 | 247.6844 | -653.5151 | 2007.1606 | 103.138 | 103.2018 | -40.8447
9672.35 | 2400 | 1947.4591 | 247.354 | -631.369 | 2013.0563 | 103.0538 | 103.0642 | -39.4606
9674.878 | 2400 | 1952.3401 | 247.2268 | -627.347 | 2006.9491 | 102.9696 | 103.0111 | -39.2092
9677.455 | 2400 | 1956.8908 | 246.936 | -585.0471 | 2019.7949 | 102.8854 | 102.89 | -36.5654
9680.015 | 2400 | 1952.3112 | 246.8378 | -543.1415 | 2042.904 | 102.8013 | 102.8491 | -33.9463
9682.545 | 2400 | 1951.8756 | 246.3547 | -565.0483 | 2018.6615 | 102.7171 | 102.6478 | -35.3155
9685.085 | 2400 | 1946.8161 | 246.2821 | -548.4167 | 2035.916 | 102.6329 | 102.6176 | -34.276
9687.614 | 2400 | 1952.4228 | 246.4725 | -511.1439 | 2041.478 | 102.5487 | 102.6969 | -31.9465
9690.144 | 2400 | 1956.7277 | 246.104 | -470.1477 | 2043.4086 | 102.4646 | 102.5433 | -29.3842
9692.705 | 2400 | 1955.8757 | 245.8265 | -473.8488 | 2026.3304 | 102.3804 | 102.4277 | -29.6155
9695.286 | 2400 | 1951.6194 | 245.7628 | -448.7989 | 2041.7714 | 102.2962 | 102.4012 | -28.0499
9697.968 | 2400 | 1948.8089 | 245.4064 | -408.7557 | 2044.3159 | 102.212 | 102.2527 | -25.5472
9700.496 | 2400 | 1944.1648 | 245.262 | -390.2576 | 2059.0609 | 102.1279 | 102.1925 | -24.3911
9703.031 | 2400 | 1943.0718 | 245.0661 | -413.0397 | 2050.5749 | 102.0437 | 102.1109 | -25.815
9705.63 | 2400 | 1938.4305 | 244.7543 | -375.4287 | 2040.7066 | 101.9595 | 101.981 | -23.4643
9708.164 | 2400 | 1934.9747 | 244.6087 | -344.9048 | 2058.2669 | 101.8754 | 101.9203 | -21.5565
9710.766 | 2400 | 1939.1858 | 244.5204 | -324.9793 | 2040.5857 | 101.7912 | 101.8835 | -20.3112
9713.299 | 2400 | 1942.9779 | 244.2789 | -319.8927 | 2054.7479 | 101.707 | 101.7829 | -19.9933
9715.88 | 2400 | 1943.9504 | 244.1015 | -296.0647 | 2038.2416 | 101.6228 | 101.709 | -18.504
9718.426 | 2400 | 1938.6904 | 243.8675 | -280.9029 | 2047.1559 | 101.5387 | 101.6115 | -17.5564
9720.963 | 2400 | 1934.9076 | 243.646 | -255.3709 | 2037.0105 | 101.4545 | 101.5192 | -15.9607
9723.52 | 2400 | 1938.9911 | 243.5887 | -246.4028 | 2041.8981 | 101.3703 | 101.4953 | -15.4002
9726.088 | 2400 | 1939.9965 | 243.3021 | -215.3086 | 2038.4206 | 101.2861 | 101.3759 | -13.4568
9728.617 | 2400 | 1943.2773 | 243.1999 | -220.6881 | 2052.6674 | 101.202 | 101.3333 | -13.793
9731.145 | 2400 | 1947.3168 | 242.9467 | -213.1711 | 2065.936 | 101.1178 | 101.2278 | -13.3232
9733.793 | 2400 | 1942.5949 | 242.707 | -226.6567 | 2031.0491 | 101.0336 | 101.1279 | -14.166
9736.455 | 2400 | 1938.3224 | 242.6674 | -218.855 | 2050.0754 | 100.9494 | 101.1114 | -13.6784
9739.004 | 2400 | 1940.4278 | 242.2564 | -219.2249 | 2028.4495 | 100.8653 | 100.9402 | -13.7016
9741.547 | 2400 | 1943.4281 | 242.1968 | -200.673 | 2043.326 | 100.7811 | 100.9153 | -12.5421
9744.123 | 2400 | 1947.8475 | 242.0152 | -227.173 | 2033.7025 | 100.6969 | 100.8397 | -14.1983
9746.651 | 2400 | 1942.7775 | 241.7052 | -218.1333 | 2053.7389 | 100.6128 | 100.7105 | -13.6333
9749.391 | 2400 | 1941.0315 | 241.656 | -200.9095 | 2048.1084 | 100.5286 | 100.69 | -12.5568
9751.938 | 2400 | 1938.0643 | 241.3988 | -207.7746 | 2028.3465 | 100.4444 | 100.5828 | -12.9859
9754.483 | 2400 | 1934.7056 | 241.0994 | -206.1811 | 2039.8086 | 100.3602 | 100.4581 | -12.8863
9757.076 | 2400 | 1938.9872 | 242.0263 | -202.0125 | 2046.848 | 100.2761 | 100.8443 | -12.6258
9759.599 | 2400 | 1939.7339 | 241.0232 | -207.4326 | 2048.6643 | 100.1919 | 100.4263 | -12.9645
9762.14 | 2400 | 1942.5521 | 240.5107 | -215.2798 | 2026.8645 | 100.1077 | 100.2128 | -13.455
9764.667 | 2400 | 1939.0763 | 239.415 | -209.5433 | 2026.8426 | 100.0235 | 99.7562 | -13.0965
9767.287 | 2400 | 1935.6018 | 240.5893 | -200.648 | 2031.0508 | 99.9394 | 100.2455 | -12.5405
9769.975 | 2400 | 1934.5167 | 240.0487 | -209.9913 | 2039.9047 | 99.8552 | 100.0203 | -13.1245
9772.522 | 2400 | 1939.2457 | 239.902 | -209.5861 | 2035.4343 | 99.771 | 99.9592 | -13.0991
9775.056 | 2400 | 1942.9888 | 239.7319 | -221.6747 | 2035.22 | 99.6868 | 99.8883 | -13.8547
9777.579 | 2400 | 1947.1997 | 239.5395 | -214.398 | 2033.4098 | 99.6027 | 99.8081 | -13.3999
9780.115 | 2400 | 1947.4485 | 239.5094 | -210.3919 | 2026.5908 | 99.5185 | 99.7956 | -13.1495
9782.646 | 2400 | 1943.3404 | 239.262 | -202.9785 | 2040.7584 | 99.4343 | 99.6925 | -12.6862
9785.399 | 2400 | 1939.2729 | 238.9586 | -224.5427 | 2033.0593 | 99.3502 | 99.5661 | -14.0339
9788.046 | 2400 | 1943.335 | 238.5974 | -209.2064 | 2026.9217 | 99.266 | 99.4156 | -13.0754
9790.575 | 2400 | 1947.391 | 238.4541 | -206.5788 | 2032.6443 | 99.1818 | 99.3559 | -12.9112
9793.103 | 2400 | 1947.9311 | 238.2594 | -210.9384 | 2017.7574 | 99.0976 | 99.2748 | -13.1836
9795.626 | 2400 | 1942.499 | 238.0324 | -227.5267 | 2025.1688 | 99.0135 | 99.1802 | -14.2204
9798.154 | 2400 | 1939.7059 | 237.9686 | -192.22 | 2028.694 | 98.9293 | 99.1536 | -12.0137
9800.717 | 2400 | 1942.6403 | 237.7083 | -228.439 | 2026.6714 | 98.8451 | 99.0451 | -14.2774
9803.31 | 2400 | 1938.5658 | 237.493 | -222.576 | 2019.3627 | 98.7609 | 98.9554 | -13.911
9805.929 | 2400 | 1939.1175 | 237.3788 | -216.348 | 2017.617 | 98.6768 | 98.9078 | -13.5218
9808.465 | 2400 | 1934.7855 | 237.174 | -221.1778 | 2018.2002 | 98.5926 | 98.8225 | -13.8236
9811.167 | 2400 | 1938.2188 | 236.8644 | -221.4103 | 2013.611 | 98.5084 | 98.6935 | -13.8381
9813.69 | 2400 | 1943.4284 | 236.6015 | -219.2452 | 2018.6201 | 98.4242 | 98.5839 | -13.7028
9816.306 | 2400 | 1939.3836 | 236.5229 | -191.2703 | 2025.9998 | 98.3401 | 98.5512 | -11.9544
9818.913 | 2400 | 1939.2109 | 236.2424 | -206.1073 | 2014.4014 | 98.2559 | 98.4343 | -12.8817
9821.505 | 2400 | 1935.5221 | 236.1826 | -181.8618 | 2024.0159 | 98.1717 | 98.4094 | -11.3664
9824.038 | 2400 | 1929.8341 | 235.9264 | -192.6835 | 2019.6537 | 98.0876 | 98.3026 | -12.0427
9826.567 | 2400 | 1935.8267 | 235.7051 | -197.6319 | 2018.061 | 98.0034 | 98.2105 | -12.352
9829.096 | 2400 | 1934.1903 | 235.394 | -212.5541 | 2009.821 | 97.9192 | 98.0808 | -13.2846
9831.642 | 2400 | 1939.3953 | 235.412 | -216.0596 | 2015.1581 | 97.835 | 98.0883 | -13.5037
9834.17 | 2400 | 1935.5259 | 235.1874 | -196.5462 | 2022.8522 | 97.7509 | 97.9947 | -12.2841
9836.806 | 2400 | 1930.2161 | 234.9192 | -221.7642 | 2005.3491 | 97.6667 | 97.883 | -13.8603
9839.34 | 2400 | 1930.6519 | 234.6293 | -223.2536 | 1995.8823 | 97.5825 | 97.7622 | -13.9533
9842.117 | 2400 | 1934.0325 | 234.5325 | -218.4068 | 2001.1799 | 97.4983 | 97.7219 | -13.6504
9844.646 | 2400 | 1929.9713 | 234.2642 | -220.4156 | 1987.7018 | 97.4142 | 97.6101 | -13.776
9847.287 | 2400 | 1926.5834 | 234.0398 | -206.7895 | 2011.7162 | 97.33 | 97.5166 | -12.9243
9849.971 | 2400 | 1927.1338 | 233.8433 | -195.6078 | 2003.9582 | 97.2458 | 97.4347 | -12.2255
9852.502 | 2400 | 1930.1092 | 233.5866 | -197.0007 | 2009.6272 | 97.1616 | 97.3278 | -12.3125
9855.064 | 2400 | 1934.9887 | 233.5169 | -218.503 | 1976.0164 | 97.0775 | 97.2987 | -13.6564
9857.594 | 2400 | 1929.8494 | 233.2701 | -209.762 | 2002.251 | 96.9933 | 97.1959 | -13.1101
9860.134 | 2400 | 1930.4249 | 233.0879 | -224.8208 | 1990.9043 | 96.9091 | 97.1199 | -14.0513
9862.666 | 2400 | 1925.388 | 232.8447 | -187.1595 | 1994.1198 | 96.825 | 97.0186 | -11.6975
9865.352 | 2400 | 1930.435 | 232.6882 | -209.7148 | 1996.9562 | 96.7408 | 96.9534 | -13.1072
9867.876 | 2400 | 1925.629 | 232.566 | -213.2746 | 1993.4895 | 96.6566 | 96.9025 | -13.3297
9870.464 | 2400 | 1922.1806 | 232.3458 | -215.0615 | 1998.5811 | 96.5724 | 96.8108 | -13.4413
9873.153 | 2400 | 1921.7258 | 232.1399 | -208.7274 | 1986.5097 | 96.4883 | 96.725 | -13.0455
9875.715 | 2400 | 1926.4893 | 231.8702 | -185.7366 | 1993.2594 | 96.4041 | 96.6126 | -11.6085
9878.311 | 2400 | 1930.8683 | 231.6773 | -187.4343 | 1992.5731 | 96.3199 | 96.5322 | -11.7146
9880.952 | 2400 | 1926.0849 | 231.3982 | -191.0188 | 1984.4742 | 96.2357 | 96.4159 | -11.9387
9883.487 | 2400 | 1922.0522 | 231.1887 | -203.644 | 1985.8016 | 96.1516 | 96.3286 | -12.7278
9886.046 | 2400 | 1922.123 | 231.0392 | -195.7972 | 1995.0265 | 96.0674 | 96.2663 | -12.2373
9888.581 | 2400 | 1917.7039 | 230.8934 | -210.4441 | 1991.5345 | 95.9832 | 96.2056 | -13.1528
9891.128 | 2400 | 1921.979 | 230.6665 | -209.6726 | 1976.807 | 95.899 | 96.111 | -13.1045
9893.656 | 2400 | 1926.1751 | 230.3693 | -216.7212 | 1983.6391 | 95.8149 | 95.9872 | -13.5451
9896.368 | 2400 | 1929.9657 | 230.2814 | -216.748 | 1980.031 | 95.7307 | 95.9506 | -13.5467
9898.948 | 2400 | 1930.1449 | 229.936 | -194.6447 | 1978.032 | 95.6465 | 95.8067 | -12.1653
9901.547 | 2400 | 1934.7167 | 229.696 | -206.2976 | 1979.8218 | 95.5624 | 95.7067 | -12.8936
9904.098 | 2400 | 1929.5936 | 229.5193 | -215.2526 | 1973.0703 | 95.4782 | 95.6331 | -13.4533
9906.626 | 2400 | 1926.5325 | 229.4079 | -188.6355 | 1977.516 | 95.394 | 95.5866 | -11.7897
9909.154 | 2400 | 1926.1654 | 229.3148 | -201.088 | 1978.1445 | 95.3098 | 95.5478 | -12.568
9911.71 | 2400 | 1922.3264 | 229.0915 | -195.4277 | 1970.2681 | 95.2257 | 95.4548 | -12.2142
9914.283 | 2400 | 1926.1439 | 228.9072 | -189.286 | 1984.4035 | 95.1415 | 95.378 | -11.8304
9916.949 | 2400 | 1930.181 | 228.5514 | -180.616 | 1970.7604 | 95.0573 | 95.2297 | -11.2885
9919.486 | 2400 | 1931.2698 | 228.4235 | -128.73 | 1973.6921 | 94.9731 | 95.1765 | -8.0456
9922.054 | 2400 | 1925.8232 | 228.2465 | -132.7322 | 1972.2229 | 94.889 | 95.1027 | -8.2958
9924.581 | 2400 | 1922.152 | 228.0496 | -110.9444 | 1963.2533 | 94.8048 | 95.0207 | -6.934
9927.136 | 2400 | 1926.5611 | 227.8655 | -70.8581 | 1968.0271 | 94.7206 | 94.944 | -4.4286
9929.664 | 2400 | 1926.4148 | 227.7369 | -63.8516 | 1963.862 | 94.6364 | 94.8904 | -3.9907
9932.364 | 2400 | 1930.3722 | 227.4762 | -47.8994 | 1955.4338 | 94.5523 | 94.7817 | -2.9937
9934.938 | 2400 | 1934.4872 | 227.4349 | -20.533 | 1971.0006 | 94.4681 | 94.7646 | -1.2833
9937.481 | 2400 | 1939.0222 | 227.0756 | 7.3421 | 1954.9799 | 94.3839 | 94.6148 | 0.45888
9940.04 | 2400 | 1938.6643 | 226.8284 | 13.1231 | 1949.9551 | 94.2998 | 94.5118 | 0.82019
9942.568 | 2400 | 1943.4326 | 226.6444 | 41.2617 | 1942.8105 | 94.2156 | 94.4352 | 2.5789
9945.133 | 2400 | 1938.6624 | 226.3677 | 66.6997 | 1946.709 | 94.1314 | 94.3199 | 4.1687
9947.661 | 2400 | 1934.606 | 226.1885 | 90.4863 | 1938.818 | 94.0472 | 94.2452 | 5.6554
9950.364 | 2400 | 1938.6291 | 226.228 | 89.0993 | 1949.5938 | 93.9631 | 94.2616 | 5.5687
9952.899 | 2400 | 1939.2723 | 225.8467 | 124.2901 | 1937.2165 | 93.8789 | 94.1028 | 7.7681
9955.541 | 2400 | 1942.4773 | 225.729 | 139.8019 | 1929.7678 | 93.7947 | 94.0537 | 8.7376
9958.094 | 2400 | 1947.0552 | 225.529 | 157.5164 | 1928.1542 | 93.7105 | 93.9704 | 9.8448
9960.623 | 2400 | 1942.852 | 225.3938 | 201.3373 | 1911.2294 | 93.6264 | 93.9141 | 12.5836
9963.159 | 2400 | 1943.3681 | 225.1289 | 206.9268 | 1913.6534 | 93.5422 | 93.8037 | 12.9329
9965.741 | 2400 | 1938.627 | 224.8915 | 220.0801 | 1908.8623 | 93.458 | 93.7048 | 13.755
9968.316 | 2400 | 1942.9005 | 224.8112 | 243.0091 | 1913.6242 | 93.3739 | 93.6713 | 15.1881
9970.981 | 2400 | 1946.9964 | 224.4766 | 262.9475 | 1897.7394 | 93.2897 | 93.5319 | 16.4342
9973.552 | 2400 | 1942.8254 | 224.4827 | 261.5198 | 1908.7285 | 93.2055 | 93.5345 | 16.345
9976.154 | 2400 | 1943.3088 | 224.1361 | 305.1579 | 1894.0703 | 93.1213 | 93.39 | 19.0724
9978.714 | 2400 | 1939.7422 | 223.8949 | 345.0081 | 1880.2138 | 93.0372 | 93.2896 | 21.563
9981.294 | 2400 | 1934.3705 | 223.8477 | 324.2592 | 1890.7011 | 92.953 | 93.2699 | 20.2662
9983.845 | 2400 | 1938.6136 | 223.4534 | 352.4283 | 1882.6709 | 92.8688 | 93.1056 | 22.0268
9986.374 | 2400 | 1943.1048 | 223.3953 | 384.3882 | 1865.9417 | 92.7846 | 93.0814 | 24.0243
9988.953 | 2400 | 1942.31 | 223.2306 | 385.9658 | 1868.2996 | 92.7005 | 93.0127 | 24.1229
9991.491 | 2400 | 1938.7044 | 223.0574 | 426.3641 | 1854.3553 | 92.6163 | 92.9406 | 26.6478
9994.039 | 2400 | 1933.8953 | 222.8674 | 425.4574 | 1858.8677 | 92.5321 | 92.8614 | 26.5911
9996.568 | 2400 | 1938.3386 | 222.434 | 455.7044 | 1846.1404 | 92.4479 | 92.6808 | 28.4815
9999.095 | 2400 | 1938.957 | 222.3489 | 465.9226 | 1843.3812 | 92.3638 | 92.6454 | 29.1202
10001.623 | 2400 | 1942.4828 | 222.3223 | 479.1146 | 1839.831 | 92.2796 | 92.6343 | 29.9447
10004.145 | 2400 | 1946.9474 | 222.009 | 497.8059 | 1839.4365 | 92.1954 | 92.5038 | 31.1129
10006.786 | 2400 | 1943.3488 | 221.9191 | 509.783 | 1833.3455 | 92.1113 | 92.4663 | 31.8614
10009.335 | 2400 | 1942.8335 | 221.7126 | 550.4942 | 1809.7102 | 92.0271 | 92.3803 | 34.4059
10012.108 | 2400 | 1938.8761 | 221.5299 | 574.8692 | 1803.8977 | 91.9429 | 92.3041 | 35.9293
10014.637 | 2400 | 1942.3989 | 221.2076 | 578.6511 | 1797.8209 | 91.8587 | 92.1698 | 36.1657
10017.165 | 2400 | 1945.8216 | 220.9915 | 597.934 | 1792.28 | 91.7746 | 92.0798 | 37.3709
10019.73 | 2400 | 1946.8633 | 220.9312 | 611.6889 | 1793.5885 | 91.6904 | 92.0547 | 38.2306
10022.31 | 2400 | 1942.6775 | 220.6475 | 636.2837 | 1774.9293 | 91.6062 | 91.9364 | 39.7677
10024.942 | 2400 | 1939.0148 | 220.3979 | 648.7235 | 1772.108 | 91.522 | 91.8325 | 40.5452
10027.493 | 2400 | 1943.1857 | 220.2929 | 666.4274 | 1762.5093 | 91.4379 | 91.7887 | 41.6517
10030.134 | 2400 | 1942.8261 | 219.9936 | 670.4783 | 1758.5715 | 91.3537 | 91.664 | 41.9049
10032.663 | 2400 | 1939.6107 | 219.9585 | 693.2254 | 1750.0535 | 91.2695 | 91.6494 | 43.3266
10035.363 | 2400 | 1934.842 | 219.7178 | 726.0601 | 1731.9701 | 91.1853 | 91.5491 | 45.3788
10037.939 | 2400 | 1938.9755 | 219.4239 | 741.5157 | 1728.2005 | 91.1012 | 91.4266 | 46.3447
10040.462 | 2400 | 1943.204 | 219.3688 | 754.8649 | 1716.2557 | 91.017 | 91.4037 | 47.1791
10043.124 | 2400 | 1942.9473 | 219.2099 | 775.2733 | 1710.8271 | 90.9328 | 91.3375 | 48.4546
10045.652 | 2400 | 1939.1946 | 218.8658 | 775.7642 | 1707.9549 | 90.8487 | 91.1941 | 48.4853
10048.381 | 2400 | 1934.4857 | 218.7627 | 817.9101 | 1681.3789 | 90.7645 | 91.1511 | 51.1194
10050.91 | 2400 | 1939.21 | 218.6031 | 832.4632 | 1679.517 | 90.6803 | 91.0846 | 52.0289
10053.577 | 2400 | 1935.1108 | 218.2266 | 837.9192 | 1666.3708 | 90.5961 | 90.9277 | 52.37
10056.121 | 2400 | 1934.8112 | 218.2944 | 845.0896 | 1675.9624 | 90.512 | 90.956 | 52.8181
10058.667 | 2400 | 1929.6659 | 218.1176 | 865.1883 | 1657.3077 | 90.4278 | 90.8823 | 54.0743
10061.356 | 2400 | 1935.1625 | 217.8615 | 883.1017 | 1653.8709 | 90.3436 | 90.7756 | 55.1939
10063.905 | 2400 | 1937.4772 | 217.5262 | 886.2716 | 1646.437 | 90.2594 | 90.6359 | 55.392
10066.428 | 2400 | 1938.6365 | 217.4332 | 917.3227 | 1635.4773 | 90.1753 | 90.5972 | 57.3327
10068.962 | 2400 | 1934.7784 | 217.3423 | 915.8358 | 1635.4039 | 90.0911 | 90.5593 | 57.2397
10071.501 | 2400 | 1929.9789 | 216.9874 | 925.6619 | 1626.5457 | 90.0069 | 90.4114 | 57.8539
10074.064 | 2400 | 1934.6971 | 216.6705 | 944.6275 | 1612.6402 | 89.9227 | 90.2794 | 59.0392
10076.599 | 2400 | 1934.3312 | 216.7263 | 960.7411 | 1608.3469 | 89.8386 | 90.3026 | 60.0463
10079.129 | 2400 | 1929.3017 | 216.4607 | 961.2853 | 1599.2563 | 89.7544 | 90.192 | 60.0803
10081.657 | 2400 | 1925.9935 | 216.2018 | 941.9982 | 1613.3585 | 89.6702 | 90.0841 | 58.8749
10084.374 | 2400 | 1930.583 | 215.9698 | 960.4717 | 1597.8037 | 89.5861 | 89.9874 | 60.0295
10086.944 | 2400 | 1929.2576 | 215.813 | 951.8681 | 1602.0902 | 89.5019 | 89.9221 | 59.4918
10089.475 | 2400 | 1934.6495 | 215.6219 | 944.3408 | 1606.9398 | 89.4177 | 89.8425 | 59.0213
10092.015 | 2400 | 1930.5113 | 215.3691 | 948.9508 | 1602.33 | 89.3335 | 89.7371 | 59.3094
10094.66 | 2400 | 1925.9022 | 215.3446 | 951.5774 | 1601.8547 | 89.2494 | 89.7269 | 59.4736
10097.368 | 2400 | 1930.4371 | 215.0818 | 963.5384 | 1589.3825 | 89.1652 | 89.6174 | 60.2211
10099.929 | 2400 | 1929.9468 | 214.9768 | 946.6765 | 1598.7946 | 89.1652 | 89.5737 | 59.1673
10102.461 | 2400 | 1935.0023 | 215.1535 | 945.6369 | 1600.1374 | 89.2494 | 89.6473 | 59.1023
10105.093 | 2400 | 1938.6894 | 215.4979 | 958.2828 | 1596.7048 | 89.3335 | 89.7908 | 59.8927
10107.629 | 2400 | 1934.5203 | 215.6908 | 967.4568 | 1591.6619 | 89.4177 | 89.8712 | 60.4661
10110.161 | 2400 | 1934.6945 | 215.8483 | 961.2221 | 1595.4934 | 89.5019 | 89.9368 | 60.0764
10112.753 | 2400 | 1930.2415 | 216.0823 | 946.4661 | 1610.8896 | 89.5861 | 90.0343 | 59.1541
10115.335 | 2400 | 1934.4415 | 216.2494 | 957.3151 | 1604.7419 | 89.6702 | 90.1039 | 59.8322
10117.863 | 2400 | 1938.7933 | 216.4372 | 954.9692 | 1607.915 | 89.7544 | 90.1822 | 59.6856
10120.408 | 2400 | 1933.8748 | 216.585 | 952.4278 | 1608.7795 | 89.8386 | 90.2438 | 59.5267
10123.022 | 2400 | 1934.8802 | 216.8603 | 948.5832 | 1612.9733 | 89.9227 | 90.3584 | 59.2865
10125.565 | 2400 | 1938.6246 | 217.036 | 926.3242 | 1625.9292 | 90.0069 | 90.4317 | 57.8953
10128.117 | 2400 | 1942.3505 | 217.189 | 921.448 | 1628.3875 | 90.0911 | 90.4954 | 57.5905
10130.64 | 2400 | 1938.8688 | 217.3663 | 894.9476 | 1644.3007 | 90.1753 | 90.5693 | 55.9342
10133.167 | 2400 | 1938.3891 | 217.6232 | 889.7645 | 1649.295 | 90.2594 | 90.6763 | 55.6103
10135.742 | 2400 | 1934.2981 | 217.6979 | 866.8631 | 1658.4193 | 90.3436 | 90.7075 | 54.1789
10138.367 | 2400 | 1938.8854 | 218.011 | 854.0522 | 1668.5768 | 90.4278 | 90.8379 | 53.3783
10140.894 | 2400 | 1943.2281 | 218.1098 | 860.768 | 1665.586 | 90.512 | 90.8791 | 53.798
10143.462 | 2400 | 1943.5467 | 218.3169 | 817.8696 | 1682.168 | 90.5961 | 90.9654 | 51.1168
10146.157 | 2400 | 1947.6212 | 218.6139 | 818.5286 | 1691.1971 | 90.6803 | 91.0891 | 51.158
10148.742 | 2400 | 1943.2433 | 218.6669 | 796.7309 | 1695.2955 | 90.7645 | 91.1112 | 49.7957
10151.357 | 2400 | 1938.4979 | 218.967 | 766.1731 | 1715.1207 | 90.8487 | 91.2363 | 47.8858
10153.886 | 2400 | 1939.813 | 219.2127 | 757.4113 | 1719.9364 | 90.9328 | 91.3386 | 47.3382
10156.463 | 2400 | 1941.9753 | 219.3376 | 742.2478 | 1724.4975 | 91.017 | 91.3907 | 46.3905
10159.107 | 2400 | 1947.1389 | 219.3955 | 728.2648 | 1726.1911 | 91.1012 | 91.4148 | 45.5166
10161.638 | 2400 | 1942.1911 | 219.7898 | 710.3737 | 1744.745 | 91.1853 | 91.5791 | 44.3984
10164.167 | 2400 | 1942.9347 | 220.0105 | 705.6956 | 1742.4232 | 91.2695 | 91.671 | 44.106
10166.69 | 2400 | 1938.1222 | 220.0151 | 664.798 | 1764.146 | 91.3537 | 91.673 | 41.5499
10169.309 | 2400 | 1934.4633 | 220.2775 | 668.3296 | 1762.78 | 91.4379 | 91.7823 | 41.7706
10171.935 | 2400 | 1938.7003 | 220.5096 | 658.3143 | 1767.3635 | 91.522 | 91.879 | 41.1446
10174.462 | 2400 | 1943.0299 | 220.7062 | 616.998 | 1784.8684 | 91.6062 | 91.9609 | 38.5624
10177.108 | 2400 | 1942.4721 | 220.8798 | 621.5969 | 1774.6037 | 91.6904 | 92.0333 | 38.8498
10179.638 | 2400 | 1938.9117 | 221.1306 | 604.4969 | 1792.8484 | 91.7746 | 92.1378 | 37.7811
10182.166 | 2400 | 1934.5249 | 221.2242 | 573.8229 | 1795.1143 | 91.8587 | 92.1768 | 35.8639
10184.773 | 2400 | 1939.2026 | 221.5039 | 567.1851 | 1802.0582 | 91.9429 | 92.2933 | 35.4491
10187.321 | 2400 | 1934.4192 | 221.5957 | 524.229 | 1819.3296 | 92.0271 | 92.3315 | 32.7643
10190.017 | 2400 | 1934.4504 | 221.9528 | 518.3522 | 1825.9382 | 92.1113 | 92.4803 | 32.397
10192.544 | 2400 | 1930.5892 | 221.9024 | 503.7785 | 1823.4843 | 92.1954 | 92.4593 | 31.4862
10195.073 | 2400 | 1934.9375 | 222.3143 | 502.397 | 1836.3657 | 92.2796 | 92.6309 | 31.3998
10197.629 | 2400 | 1938.4303 | 222.4519 | 456.0836 | 1845.3344 | 92.3638 | 92.6883 | 28.5052
10200.16 | 2400 | 1938.1309 | 222.5046 | 442.9047 | 1848.3382 | 92.4479 | 92.7103 | 27.6815
10202.735 | 2400 | 1934.5009 | 222.8924 | 435.6061 | 1858.652 | 92.5321 | 92.8718 | 27.2254
10205.327 | 2400 | 1929.9491 | 222.9795 | 399.5419 | 1863.0924 | 92.6163 | 92.9081 | 24.9714
10208.048 | 2400 | 1934.0793 | 223.2074 | 388.4841 | 1869.9251 | 92.7005 | 93.0031 | 24.2803
10210.57 | 2400 | 1939.1101 | 223.4182 | 379.8114 | 1874.9488 | 92.7846 | 93.0909 | 23.7382
10213.099 | 2400 | 1938.5279 | 223.7138 | 368.4277 | 1879.4828 | 92.8688 | 93.2141 | 23.0267
10215.627 | 2400 | 1942.6557 | 223.7851 | 332.5808 | 1884.7363 | 92.953 | 93.2438 | 20.7863
10218.164 | 2400 | 1939.1523 | 223.9528 | 325.6138 | 1889.9986 | 93.0372 | 93.3137 | 20.3509
10220.765 | 2400 | 1934.7297 | 224.0838 | 304.4736 | 1893.533 | 93.1213 | 93.3683 | 19.0296
10223.411 | 2400 | 1935.1373 | 224.2946 | 268.5515 | 1900.2279 | 93.2055 | 93.4561 | 16.7845
10225.938 | 2400 | 1939.4123 | 224.5049 | 291.2848 | 1901.7114 | 93.2897 | 93.5437 | 18.2053
10228.493 | 2400 | 1943.6689 | 224.655 | 263.6792 | 1895.8699 | 93.3739 | 93.6063 | 16.48
10231.14 | 2400 | 1939.5876 | 224.9308 | 231.8414 | 1924.5422 | 93.458 | 93.7212 | 14.4901
10233.668 | 2400 | 1939.2348 | 224.9132 | 194.2827 | 1915.9338 | 93.5422 | 93.7138 | 12.1427
10236.349 | 2400 | 1943.1399 | 225.3211 | 168.3839 | 1923.651 | 93.6264 | 93.8838 | 10.524
10238.871 | 2400 | 1947.1911 | 225.4982 | 176.2016 | 1927.0995 | 93.7105 | 93.9576 | 11.0126
10241.403 | 2400 | 1942.6874 | 225.5353 | 130.5225 | 1924.504 | 93.7947 | 93.973 | 8.1577
10243.974 | 2400 | 1943.6659 | 225.9699 | 135.1403 | 1944.3767 | 93.8789 | 94.1541 | 8.4463
10246.497 | 2400 | 1947.5027 | 226.1073 | 111.2977 | 1936.161 | 93.9631 | 94.2114 | 6.9561
10249.034 | 2400 | 1942.4426 | 226.3287 | 85.2805 | 1949.1576 | 94.0472 | 94.3036 | 5.33
10251.562 | 2400 | 1939.392 | 226.4484 | 69.781 | 1930.491 | 94.1314 | 94.3535 | 4.3613
10254.088 | 2400 | 1938.988 | 226.728 | 57.3353 | 1962.2566 | 94.2156 | 94.47 | 3.5835
10256.618 | 2400 | 1942.705 | 226.9022 | 4.2738 | 1946.5501 | 94.2998 | 94.5426 | 0.26712
10259.157 | 2400 | 1939.0661 | 227.1324 | 3.5024 | 1962.441 | 94.3839 | 94.6385 | 0.2189
10261.737 | 2400 | 1934.5131 | 227.2824 | -17.6299 | 1948.2257 | 94.4681 | 94.701 | -1.1019
10264.329 | 2400 | 1938.2992 | 227.5901 | -20.8414 | 1959.6934 | 94.5523 | 94.8292 | -1.3026
10267.059 | 2400 | 1939.4077 | 227.5814 | -52.0988 | 1959.7868 | 94.6364 | 94.8256 | -3.2562
10269.607 | 2400 | 1941.9214 | 227.7476 | -59.621 | 1966.9804 | 94.7206 | 94.8948 | -3.7263
10272.134 | 2400 | 1938.59 | 228.0997 | -121.3365 | 1961.6841 | 94.8048 | 95.0416 | -7.5835
10274.657 | 2400 | 1942.1288 | 228.3719 | -130.9074 | 1978.085 | 94.889 | 95.1549 | -8.1817
10277.377 | 2400 | 1938.4678 | 228.3708 | -145.3993 | 1981.9543 | 94.9731 | 95.1545 | -9.0875
10279.944 | 2400 | 1938.6398 | 228.7563 | -151.9166 | 1975.5993 | 95.0573 | 95.3151 | -9.4948
10282.485 | 2400 | 1943.2759 | 228.7427 | -165.0687 | 1976.0071 | 95.1415 | 95.3095 | -10.3168
10285.091 | 2400 | 1938.3042 | 229.0967 | -203.5427 | 1978.2343 | 95.2257 | 95.457 | -12.7214
10287.625 | 2400 | 1943.1131 | 229.1017 | -214.759 | 1973.8007 | 95.3098 | 95.459 | -13.4224
10290.153 | 2400 | 1942.4031 | 229.5112 | -195.7057 | 1992.2335 | 95.394 | 95.6297 | -12.2316
10292.697 | 2400 | 1947.1768 | 229.6833 | -211.5302 | 1971.5653 | 95.4782 | 95.7014 | -13.2206
10295.295 | 2400 | 1942.8153 | 229.9038 | -195.0615 | 1978.9496 | 95.5624 | 95.7933 | -12.1913
10297.844 | 2400 | 1938.396 | 230.0893 | -184.698 | 1986.3715 | 95.6465 | 95.8705 | -11.5436
10300.383 | 2400 | 1934.5027 | 230.254 | -220.0898 | 1977.7954 | 95.7307 | 95.9392 | -13.7556
10302.907 | 2400 | 1934.4084 | 230.3604 | -216.0583 | 1981.093 | 95.8149 | 95.9835 | -13.5036
10305.436 | 2400 | 1938.5756 | 230.7274 | -207.1672 | 1981.2398 | 95.899 | 96.1364 | -12.948
10307.963 | 2400 | 1943.1365 | 230.8649 | -210.9167 | 1985.284 | 95.9832 | 96.1937 | -13.1823
10310.528 | 2400 | 1938.6425 | 231.0529 | -211.4847 | 1984.1781 | 96.0674 | 96.2721 | -13.2178
10313.087 | 2400 | 1938.5272 | 231.31 | -200.192 | 1982.9488 | 96.1516 | 96.3792 | -12.512
10315.615 | 2400 | 1935.4861 | 231.518 | -195.0265 | 1989.7222 | 96.2357 | 96.4658 | -12.1892
10318.144 | 2400 | 1938.6086 | 231.583 | -212.7032 | 1987.7165 | 96.3199 | 96.4929 | -13.294
10320.763 | 2400 | 1934.6586 | 232.0009 | -209.4764 | 1989.7835 | 96.4041 | 96.6671 | -13.0923
10323.296 | 2400 | 1934.3913 | 232.0109 | -211.0544 | 1993.5586 | 96.4883 | 96.6712 | -13.1909
10325.858 | 2400 | 1931.5975 | 232.3306 | -187.1854 | 2002.516 | 96.5724 | 96.8044 | -11.6991
10328.388 | 2400 | 1934.7219 | 232.4931 | -206.5251 | 1990.3291 | 96.6566 | 96.8721 | -12.9078
10331.01 | 2400 | 1939.1591 | 232.7119 | -198.9749 | 2000.8514 | 96.7408 | 96.9633 | -12.4359
10333.539 | 2400 | 1938.4254 | 232.8042 | -209.0706 | 1986.2496 | 96.825 | 97.0018 | -13.0669
10336.065 | 2400 | 1934.513 | 233.0375 | -212.6196 | 2001.527 | 96.9091 | 97.0989 | -13.2887
10338.607 | 2400 | 1931.1442 | 233.365 | -192.576 | 2000.5431 | 96.9933 | 97.2354 | -12.036
10341.134 | 2400 | 1934.684 | 233.5053 | -191.0088 | 2000.7326 | 97.0775 | 97.2939 | -11.9381
10343.662 | 2400 | 1934.4913 | 233.7892 | -210.061 | 2002.0929 | 97.1616 | 97.4122 | -13.1288
10346.366 | 2400 | 1939.2345 | 233.919 | -213.3786 | 1988.8204 | 97.2458 | 97.4663 | -13.3362
10348.931 | 2400 | 1943.2259 | 234.106 | -193.3815 | 2008.9799 | 97.33 | 97.5442 | -12.0863
10351.467 | 2400 | 1947.5632 | 234.312 | -204.4194 | 1996.0232 | 97.4142 | 97.63 | -12.7762
10353.995 | 2400 | 1946.9621 | 234.437 | -206.0322 | 2002.4703 | 97.4983 | 97.6821 | -12.877
10356.537 | 2400 | 1943.3969 | 234.7477 | -213.9432 | 2000.2963 | 97.5825 | 97.8115 | -13.3715
10359.064 | 2400 | 1939.0521 | 234.8624 | -205.1044 | 2005.6168 | 97.6667 | 97.8593 | -12.819
10361.606 | 2400 | 1935.0485 | 235.2389 | -229.5865 | 1994.5638 | 97.7509 | 98.0162 | -14.3492
10364.135 | 2400 | 1936.0108 | 235.4746 | -186.5986 | 2016.763 | 97.835 | 98.1144 | -11.6624
10366.664 | 2400 | 1939.5957 | 235.3736 | -195.2009 | 1995.2754 | 97.9192 | 98.0723 | -12.2001
10369.364 | 2400 | 1934.4691 | 235.6355 | -201.018 | 2012.2046 | 98.0034 | 98.1815 | -12.5636
10371.938 | 2400 | 1930.701 | 235.8819 | -216.4574 | 1999.7105 | 98.0876 | 98.2841 | -13.5286
10374.467 | 2400 | 1934.3491 | 236.1242 | -213.4158 | 2018.4385 | 98.1717 | 98.3851 | -13.3385
10376.989 | 2400 | 1934.9071 | 236.3185 | -198.5367 | 2010.7017 | 98.2559 | 98.466 | -12.4085
10379.534 | 2400 | 1938.5913 | 236.5338 | -211.1053 | 2017.0968 | 98.3401 | 98.5558 | -13.1941
10382.078 | 2400 | 1935.1947 | 236.7159 | -197.0108 | 2010.3391 | 98.4242 | 98.6316 | -12.3132
10384.611 | 2400 | 1929.6685 | 237.0025 | -224.378 | 2016.2507 | 98.5084 | 98.751 | -14.0236
10387.136 | 2400 | 1931.4858 | 237.0967 | -204.8514 | 2018.2478 | 98.5926 | 98.7903 | -12.8032
10389.666 | 2400 | 1933.9323 | 237.3281 | -212.0407 | 2023.104 | 98.6768 | 98.8867 | -13.2525
10392.286 | 2400 | 1939.3181 | 237.5842 | -202.8252 | 2036.3704 | 98.7609 | 98.9934 | -12.6766
10394.969 | 2400 | 1943.1487 | 237.7915 | -220.7615 | 2019.6611 | 98.8451 | 99.0798 | -13.7976
10397.51 | 2400 | 1938.7801 | 237.9876 | -216.2922 | 2027.6971 | 98.9293 | 99.1615 | -13.5183
10400.053 | 2400 | 1938.748 | 238.0721 | -228.1513 | 2025.8859 | 99.0135 | 99.1967 | -14.2595
10402.581 | 2400 | 1935.577 | 238.345 | -193.5377 | 2036.1263 | 99.0976 | 99.3104 | -12.0961
10405.123 | 2400 | 1939.029 | 238.427 | -215.3305 | 2022.8945 | 99.1818 | 99.3446 | -13.4582
10407.655 | 2400 | 1943.864 | 238.6433 | -216.0794 | 2025.3844 | 99.266 | 99.4347 | -13.505
10410.378 | 2400 | 1939.1874 | 238.9561 | -203.9828 | 2028.2301 | 99.3502 | 99.565 | -12.7489
10412.987 | 2400 | 1939.0679 | 239.1165 | -237.3052 | 2030.6293 | 99.4343 | 99.6319 | -14.8316
10415.539 | 2400 | 1943.4693 | 239.3294 | -219.1483 | 2036.7124 | 99.5185 | 99.7206 | -13.6968
10418.067 | 2400 | 1946.9139 | 239.4489 | -228.1777 | 2029.6132 | 99.6027 | 99.7704 | -14.2611
10420.61 | 2400 | 1943.7289 | 239.781 | -196.5411 | 2052.5749 | 99.6868 | 99.9088 | -12.2838
10423.137 | 2400 | 1942.5248 | 239.8749 | -221.1129 | 2029.6623 | 99.771 | 99.9479 | -13.8196
10425.666 | 2400 | 1939.2312 | 240.285 | -227.0508 | 2039.4601 | 99.8552 | 100.1188 | -14.1907
10428.357 | 2400 | 1942.8401 | 240.2677 | -209.5156 | 2038.8549 | 99.9394 | 100.1116 | -13.0947
10430.898 | 2400 | 1948.0543 | 240.6539 | -207.4211 | 2041.1171 | 100.0235 | 100.2724 | -12.9638
10433.436 | 2400 | 1947.4959 | 240.7115 | -220.787 | 2036.9364 | 100.1077 | 100.2964 | -13.7992
10436.019 | 2400 | 1943.004 | 240.9132 | -225.3744 | 2041.9103 | 100.1919 | 100.3805 | -14.0859
10438.549 | 2400 | 1940.2074 | 241.2434 | -214.8347 | 2038.0856 | 100.2761 | 100.5181 | -13.4272
10441.102 | 2400 | 1934.6391 | 241.1675 | -193.251 | 2036.5653 | 100.3602 | 100.4865 | -12.0782
10443.631 | 2400 | 1935.167 | 241.454 | -230.0922 | 2040.7404 | 100.4444 | 100.6059 | -14.3808
10446.159 | 2400 | 1938.5737 | 241.6191 | -225.2859 | 2044.405 | 100.5286 | 100.6746 | -14.0804
10448.751 | 2400 | 1944.0367 | 241.7652 | -198.138 | 2042.5799 | 100.6128 | 100.7355 | -12.3836
10451.369 | 2400 | 1939.7125 | 241.8785 | -195.3977 | 2042.6978 | 100.6969 | 100.7827 | -12.2124
10453.909 | 2400 | 1938.9009 | 242.1924 | -208.5859 | 2047.9562 | 100.7811 | 100.9135 | -13.0366
10456.435 | 2400 | 1935.0098 | 242.2222 | -221.4949 | 2038.5955 | 100.8653 | 100.9259 | -13.8434
10458.975 | 2400 | 1938.6723 | 242.5056 | -214.7819 | 2042.9909 | 100.9494 | 101.044 | -13.4239
10461.5 | 2400 | 1934.6084 | 242.7548 | -223.5616 | 2039.2311 | 101.0336 | 101.1478 | -13.9726
10464.042 | 2400 | 1934.7886 | 242.9213 | -209.6471 | 2045.6486 | 101.1178 | 101.2172 | -13.1029
10466.593 | 2400 | 1930.803 | 243.1308 | -219.6032 | 2045.4435 | 101.202 | 101.3045 | -13.7252
10469.118 | 2400 | 1935.3566 | 243.4065 | -232.0848 | 2052.1393 | 101.2861 | 101.4194 | -14.5053
10471.66 | 2400 | 1931.565 | 243.6878 | -222.0449 | 2042.6369 | 101.3703 | 101.5366 | -13.8778
10474.371 | 2400 | 1934.6557 | 243.7277 | -261.7509 | 2034.2097 | 101.4545 | 101.5532 | -16.3594
10476.912 | 2400 | 1936.1164 | 243.9853 | -256.4354 | 2049.0373 | 101.5387 | 101.6606 | -16.0272
10479.529 | 2400 | 1939.7476 | 244.2595 | -295.1268 | 2047.4352 | 101.6228 | 101.7748 | -18.4454
10482.057 | 2400 | 1935.2023 | 244.3206 | -314.4533 | 2037.9991 | 101.707 | 101.8003 | -19.6533
10484.585 | 2400 | 1939.3768 | 244.5278 | -315.7734 | 2039.1214 | 101.7912 | 101.8866 | -19.7358
10487.162 | 2400 | 1939.6249 | 244.7817 | -358.3946 | 2045.4017 | 101.8754 | 101.9924 | -22.3997
10489.768 | 2400 | 1934.6871 | 244.7965 | -376.1859 | 2026.8014 | 101.9595 | 101.9986 | -23.5116
10492.363 | 2400 | 1939.2773 | 245.1159 | -411.3951 | 2044.6983 | 102.0437 | 102.1316 | -25.7122
10494.905 | 2400 | 1935.0734 | 245.2706 | -443.7978 | 2015.5719 | 102.1279 | 102.1961 | -27.7374
10497.441 | 2400 | 1939.1758 | 245.5343 | -419.5786 | 2045.9034 | 102.212 | 102.306 | -26.2237
10499.988 | 2400 | 1939.798 | 245.6704 | -448.7767 | 2030.0726 | 102.2962 | 102.3627 | -28.0485
10502.606 | 2400 | 1943.2976 | 245.7687 | -475.8014 | 2041.5209 | 102.3804 | 102.4036 | -29.7376
10505.13 | 2400 | 1939.1472 | 245.919 | -504.6133 | 2014.2886 | 102.4646 | 102.4662 | -31.5383
10507.654 | 2400 | 1934.6959 | 246.304 | -509.6397 | 2042.9038 | 102.5487 | 102.6267 | -31.8525
10510.377 | 2400 | 1930.5568 | 246.4583 | -544.9983 | 2041.1209 | 102.6329 | 102.691 | -34.0624
10512.989 | 2400 | 1930.9613 | 246.6803 | -538.1127 | 2039.2041 | 102.7171 | 102.7835 | -33.632
10515.518 | 2400 | 1934.6892 | 246.798 | -588.7423 | 2030.8314 | 102.8013 | 102.8325 | -36.7964
10518.064 | 2400 | 1939.433 | 247.1263 | -599.1128 | 2027.9493 | 102.8854 | 102.9693 | -37.4445
10520.592 | 2400 | 1934.9013 | 247.309 | -628.0943 | 2028.5378 | 102.9696 | 103.0454 | -39.2559
10523.116 | 2400 | 1934.8546 | 247.4287 | -653.7573 | 2017.3167 | 103.0538 | 103.0953 | -40.8598
10525.644 | 2400 | 1939.4721 | 247.6924 | -623.5961 | 2031.6044 | 103.138 | 103.2052 | -38.9748
10528.397 | 2400 | 1934.807 | 247.9137 | -667.184 | 2019.5688 | 103.2221 | 103.2974 | -41.699
10531.026 | 2400 | 1930.6527 | 248.0315 | -679.6843 | 2019.4764 | 103.3063 | 103.3465 | -42.4803
10533.56 | 2400 | 1930.0172 | 248.2541 | -708.8531 | 2013.2184 | 103.3905 | 103.4392 | -44.3033
10536.151 | 2400 | 1935.5222 | 248.4363 | -731.6361 | 2002.9022 | 103.4746 | 103.5151 | -45.7273
10538.695 | 2400 | 1930.2737 | 248.5879 | -736.9109 | 2001.2431 | 103.5588 | 103.5783 | -46.0569
10541.299 | 2400 | 1926.8925 | 248.8339 | -750.3462 | 2000.6746 | 103.643 | 103.6808 | -46.8966
10543.879 | 2400 | 1926.5625 | 249.0489 | -762.2254 | 2013.3156 | 103.7272 | 103.7704 | -47.6391
10546.422 | 2400 | 1930.3606 | 249.1345 | -781.5084 | 1990.1707 | 103.8113 | 103.806 | -48.8443
10548.948 | 2400 | 1926.7098 | 249.3424 | -805.5076 | 1988.4822 | 103.8955 | 103.8927 | -50.3442
10551.495 | 2400 | 1930.7117 | 249.6441 | -790.9053 | 2002.286 | 103.9797 | 104.0184 | -49.4316
10554.022 | 2400 | 1930.9541 | 249.6987 | -841.9862 | 1975.7454 | 104.0639 | 104.0411 | -52.6241
10556.553 | 2400 | 1926.539 | 249.9836 | -843.3647 | 1974.5256 | 104.148 | 104.1598 | -52.7103
10559.076 | 2400 | 1922.6462 | 250.203 | -864.4144 | 1978.7769 | 104.2322 | 104.2513 | -54.0259
10561.604 | 2400 | 1926.1286 | 250.385 | -903.4532 | 1965.5619 | 104.3164 | 104.3271 | -56.4658
10564.134 | 2400 | 1926.4685 | 250.3609 | -927.6512 | 1948.2183 | 104.4006 | 104.317 | -57.9782
10566.662 | 2400 | 1931.1741 | 250.6828 | -927.9104 | 1958.7557 | 104.4847 | 104.4512 | -57.9944
10569.361 | 2400 | 1927.2054 | 250.9926 | -949.7349 | 1951.5083 | 104.5689 | 104.5802 | -59.3584
10571.947 | 2400 | 1931.5513 | 251.1082 | -976.1709 | 1925.7611 | 104.6531 | 104.6284 | -61.0107
10574.475 | 2400 | 1935.4828 | 251.2503 | -997.5783 | 1936.4205 | 104.7372 | 104.6876 | -62.3486
10577.032 | 2400 | 1935.0385 | 251.4667 | -1019.2672 | 1920.1624 | 104.8214 | 104.7778 | -63.7042
10579.574 | 2400 | 1930.9758 | 251.815 | -991.5978 | 1948.2753 | 104.9056 | 104.9229 | -61.9749
10582.111 | 2400 | 1926.1796 | 251.7306 | -1068.6821 | 1887.5444 | 104.9898 | 104.8878 | -66.7926
10584.641 | 2400 | 1930.151 | 252.0243 | -1057.5019 | 1914.4101 | 105.0739 | 105.0101 | -66.0939
10587.164 | 2400 | 1931.9963 | 252.3026 | -1062.0045 | 1905.5299 | 105.1581 | 105.1261 | -66.3753
10589.806 | 2400 | 1925.542 | 252.4678 | -1100.358 | 1892.0526 | 105.2423 | 105.1949 | -68.7724
10592.351 | 2400 | 1931.4028 | 252.6728 | -1090.5993 | 1898.7405 | 105.3265 | 105.2803 | -68.1625
10594.881 | 2400 | 1926.3485 | 252.9138 | -1106.4339 | 1900.0716 | 105.4106 | 105.3808 | -69.1521
10597.416 | 2400 | 1921.2144 | 253.0038 | -1136.5921 | 1882.202 | 105.4948 | 105.4182 | -71.037
10599.944 | 2400 | 1923.005 | 253.2904 | -1142.455 | 1882.4323 | 105.579 | 105.5377 | -71.4034
10602.49 | 2400 | 1926.2733 | 253.3698 | -1168.7433 | 1862.8545 | 105.6631 | 105.5707 | -73.0465
10605.018 | 2400 | 1921.9781 | 253.7434 | -1195.5796 | 1851.4951 | 105.7473 | 105.7264 | -74.7237
10607.545 | 2400 | 1926.9694 | 253.7211 | -1203.7313 | 1845.5499 | 105.8315 | 105.7171 | -75.2332
10610.087 | 2400 | 1926.966 | 254.0408 | -1219.1489 | 1842.6891 | 105.9157 | 105.8503 | -76.1968
10612.614 | 2400 | 1931.5932 | 254.2604 | -1209.8249 | 1855.4796 | 105.9998 | 105.9418 | -75.6141
10615.146 | 2400 | 1926.2581 | 254.3219 | -1247.6389 | 1827.0246 | 106.084 | 105.9675 | -77.9774
10617.79 | 2400 | 1930.981 | 254.5881 | -1240.2132 | 1840.9603 | 106.1682 | 106.0784 | -77.5133
10620.449 | 2400 | 1926.8481 | 254.9181 | -1252.1694 | 1832.8532 | 106.2524 | 106.2159 | -78.2606
10623.078 | 2400 | 1928.2867 | 254.935 | -1257.0321 | 1829.6961 | 106.3365 | 106.2229 | -78.5645
10625.61 | 2400 | 1930.5438 | 255.1924 | -1312.2868 | 1799.3685 | 106.4207 | 106.3302 | -82.0179
10628.141 | 2400 | 1935.5463 | 255.4057 | -1312.6989 | 1798.6709 | 106.5049 | 106.419 | -82.0437
10630.669 | 2400 | 1939.3 | 255.6515 | -1326.347 | 1792.0172 | 106.5891 | 106.5215 | -82.8967
10633.341 | 2400 | 1939.5223 | 255.7571 | -1294.2231 | 1817.4874 | 106.6732 | 106.5655 | -80.8889
10635.871 | 2400 | 1943.0862 | 255.8389 | -1315.961 | 1797.1819 | 106.7574 | 106.5995 | -82.2476
10638.441 | 2400 | 1939.1555 | 256.161 | -1317.4758 | 1805.6897 | 106.8416 | 106.7337 | -82.3422
10641.025 | 2400 | 1944.218 | 256.3604 | -1319.7329 | 1805.1084 | 106.9257 | 106.8168 | -82.4833
10643.548 | 2400 | 1944.6095 | 256.4674 | -1306.1406 | 1811.2931 | 107.0099 | 106.8614 | -81.6338
10646.115 | 2400 | 1947.7594 | 256.7962 | -1321.804 | 1805.5676 | 107.0941 | 106.9984 | -82.6128
10648.643 | 2400 | 1952.4501 | 256.9381 | -1312.2956 | 1809.0292 | 107.1783 | 107.0575 | -82.0185
10651.399 | 2400 | 1948.0135 | 257.1488 | -1326.7168 | 1801.8974 | 107.2624 | 107.1453 | -82.9198
10654.042 | 2400 | 1948.4745 | 257.4501 | -1317.5149 | 1810.4317 | 107.3466 | 107.2709 | -82.3447
10656.602 | 2400 | 1951.2338 | 257.5467 | -1342.0792 | 1788.1221 | 107.4308 | 107.3111 | -83.88
10659.14 | 2400 | 1957.0819 | 257.9869 | -1326.9164 | 1810.1358 | 107.515 | 107.4945 | -82.9323
10661.67 | 2400 | 1952.3267 | 258.0101 | -1315.7727 | 1815.8204 | 107.5991 | 107.5042 | -82.2358
10664.354 | 2400 | 1946.9545 | 258.2164 | -1330.0589 | 1814.9319 | 107.6833 | 107.5902 | -83.1287
10666.894 | 2400 | 1948.3317 | 258.3609 | -1329.8832 | 1806.2733 | 107.7675 | 107.6504 | -83.1177
10669.425 | 2400 | 1951.7424 | 258.565 | -1328.6694 | 1820.7032 | 107.8517 | 107.7354 | -83.0418
10671.959 | 2400 | 1956.5996 | 258.5968 | -1315.1904 | 1816.8034 | 107.9358 | 107.7487 | -82.1994
10674.551 | 2400 | 1959.8298 | 258.9604 | -1317.1919 | 1830.0277 | 108.02 | 107.9002 | -82.3245
10677.118 | 2400 | 1960.4584 | 259.2439 | -1317.5301 | 1826.5646 | 108.1042 | 108.0183 | -82.3456
10679.646 | 2400 | 1964.993 | 259.5124 | -1328.977 | 1826.9322 | 108.1883 | 108.1302 | -83.0611
10682.388 | 2400 | 1960.6415 | 259.5689 | -1319.4851 | 1830.1506 | 108.2725 | 108.1537 | -82.4678
10685.006 | 2400 | 1964.2931 | 259.8013 | -1330.8287 | 1828.4859 | 108.3567 | 108.2506 | -83.1768
10687.535 | 2400 | 1965.04 | 260.0901 | -1322.7079 | 1830.4264 | 108.4409 | 108.3709 | -82.6692
10690.092 | 2400 | 1968.1598 | 260.209 | -1334.8838 | 1828.3302 | 108.525 | 108.4204 | -83.4302
10692.63 | 2400 | 1964.8335 | 260.3306 | -1334.1839 | 1830.678 | 108.6092 | 108.4711 | -83.3865
10695.154 | 2400 | 1961.7797 | 260.6846 | -1339.6673 | 1831.5417 | 108.6934 | 108.6186 | -83.7292
10697.713 | 2400 | 1961.0077 | 260.9361 | -1317.8293 | 1841.2293 | 108.7776 | 108.7234 | -82.3643
10700.292 | 2400 | 1956.4685 | 261.2065 | -1320.9412 | 1849.3569 | 108.8617 | 108.836 | -82.5588
10702.834 | 2400 | 1960.1237 | 261.2712 | -1347.8241 | 1824.9866 | 108.9459 | 108.863 | -84.239
10705.372 | 2400 | 1964.7264 | 261.4902 | -1340.4926 | 1834.0976 | 109.0301 | 108.9542 | -83.7808
10707.971 | 2400 | 1964.2834 | 261.7517 | -1351.4029 | 1828.0219 | 109.1143 | 109.0632 | -84.4627
10710.503 | 2400 | 1960.5188 | 261.8619 | -1324.5033 | 1846.3023 | 109.1984 | 109.1091 | -82.7815
10713.082 | 2400 | 1964.9768 | 262.1589 | -1316.7526 | 1855.4111 | 109.2826 | 109.2329 | -82.297
10715.62 | 2400 | 1959.585 | 262.3048 | -1348.317 | 1835.8906 | 109.3668 | 109.2937 | -84.2698
10718.148 | 2400 | 1960.3033 | 262.3936 | -1354.7075 | 1828.9957 | 109.4509 | 109.3307 | -84.6692
10720.685 | 2400 | 1956.3608 | 262.6834 | -1335.1242 | 1846.5943 | 109.5351 | 109.4514 | -83.4453
10723.316 | 2400 | 1952.6606 | 262.9291 | -1328.1735 | 1856.8706 | 109.6193 | 109.5538 | -83.0108
10725.987 | 2400 | 1955.9739 | 263.0494 | -1352.3454 | 1837.535 | 109.7035 | 109.6039 | -84.5216
10728.52 | 2400 | 1953.8136 | 263.4919 | -1336.6829 | 1847.8027 | 109.7876 | 109.7883 | -83.5427
10731.086 | 2400 | 1952.0764 | 263.5977 | -1357.0913 | 1841.7552 | 109.8718 | 109.8324 | -84.8182
10733.609 | 2400 | 1947.318 | 263.5754 | -1336.3223 | 1857.9612 | 109.956 | 109.8231 | -83.5201
10736.143 | 2400 | 1952.1576 | 263.9655 | -1355.3083 | 1844.2326 | 110.0402 | 109.9856 | -84.7068
10738.771 | 2400 | 1956.135 | 264.0825 | -1327.4661 | 1859.4139 | 110.1243 | 110.0344 | -82.9666

## 90%
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) | v pu | q pu
10741.779 | 2700 | 1956.851 | 264.138 | -1262.9632 | 1951.0103 | 110.1635 | 110.0575 | -78.9352
10744.387 | 2700 | 1959.881 | 264.0082 | -1275.3733 | 1944.9772 | 110.0793 | 110.0034 | -79.7108
10746.988 | 2700 | 1960.2158 | 263.7452 | -1279.5714 | 1932.8491 | 109.9951 | 109.8938 | -79.9732
10749.51 | 2700 | 1958.6556 | 263.567 | -1268.5857 | 1948.0654 | 109.9109 | 109.8196 | -79.2866
10752.098 | 2700 | 1959.4528 | 263.3486 | -1275.4166 | 1932.4649 | 109.8267 | 109.7286 | -79.7135
10754.626 | 2700 | 1965.587 | 263.1768 | -1239.2885 | 1960.3763 | 109.7425 | 109.657 | -77.4555
10757.155 | 2700 | 1964.0456 | 263.0192 | -1271.6343 | 1934.397 | 109.6582 | 109.5913 | -79.4771
10759.712 | 2700 | 1964.5409 | 262.6749 | -1240.3754 | 1958.3089 | 109.574 | 109.4479 | -77.5235
10762.288 | 2700 | 1964.3709 | 262.4803 | -1248.9112 | 1949.1055 | 109.4898 | 109.3668 | -78.057
10764.828 | 2700 | 1964.676 | 262.4162 | -1241.9081 | 1953.9912 | 109.4056 | 109.3401 | -77.6193
10767.411 | 2700 | 1967.657 | 262.0779 | -1262.6316 | 1936.5362 | 109.3214 | 109.1991 | -78.9145
10770.033 | 2700 | 1967.5106 | 261.9051 | -1269.3657 | 1930.5946 | 109.2372 | 109.1271 | -79.3354
10772.56 | 2700 | 1968.5112 | 261.7602 | -1254.7249 | 1934.91 | 109.153 | 109.0668 | -78.4203
10775.091 | 2700 | 1967.7378 | 261.5391 | -1255.5409 | 1933.8741 | 109.0688 | 108.9746 | -78.4713
10777.615 | 2700 | 1968.4836 | 261.319 | -1249.8676 | 1936.5336 | 108.9846 | 108.8829 | -78.1167
10780.144 | 2700 | 1963.1761 | 261.1297 | -1251.2956 | 1938.002 | 108.9004 | 108.8041 | -78.206
10782.77 | 2700 | 1963.8324 | 261.0645 | -1254.2048 | 1932.0865 | 108.8162 | 108.7769 | -78.3878
10785.347 | 2700 | 1963.156 | 260.7649 | -1256.326 | 1928.3268 | 108.732 | 108.652 | -78.5204
10788.159 | 2700 | 1963.9468 | 260.588 | -1250.2608 | 1930.7828 | 108.6478 | 108.5783 | -78.1413
10790.733 | 2700 | 1963.0876 | 260.3415 | -1262.1761 | 1922.2849 | 108.5636 | 108.4756 | -78.886
10793.311 | 2700 | 1968.0224 | 260.2044 | -1244.6774 | 1931.3431 | 108.4794 | 108.4185 | -77.7923
10795.95 | 2700 | 1967.6149 | 259.8633 | -1260.6617 | 1917.5199 | 108.3952 | 108.2764 | -78.7914
10798.505 | 2700 | 1968.7144 | 259.7941 | -1231.0085 | 1942.1338 | 108.311 | 108.2476 | -76.938
10801.089 | 2700 | 1968.9767 | 259.6058 | -1250.8427 | 1918.8451 | 108.2268 | 108.1691 | -78.1777
10803.618 | 2700 | 1967.9016 | 259.3034 | -1248.2775 | 1921.0769 | 108.1426 | 108.0431 | -78.0173
10806.151 | 2700 | 1965.1909 | 259.1898 | -1235.1173 | 1926.9946 | 108.0584 | 107.9957 | -77.1948
10808.687 | 2700 | 1963.6474 | 258.8483 | -1245.9401 | 1916.2181 | 107.9742 | 107.8534 | -77.8713
10811.287 | 2700 | 1965.4765 | 258.6169 | -1253.4319 | 1902.1729 | 107.89 | 107.757 | -78.3395
10813.98 | 2700 | 1964.0651 | 258.5771 | -1221.9146 | 1932.1302 | 107.8058 | 107.7405 | -76.3697
10816.508 | 2700 | 1965.0519 | 258.1017 | -1251.6253 | 1898.2617 | 107.7216 | 107.5424 | -78.2266
10819.043 | 2700 | 1959.1063 | 258.0582 | -1249.064 | 1908.2629 | 107.6374 | 107.5243 | -78.0665
10821.59 | 2700 | 1961.4318 | 257.8554 | -1261.737 | 1888.2857 | 107.5532 | 107.4397 | -78.8586
10824.128 | 2700 | 1959.4748 | 257.6659 | -1235.3329 | 1914.9147 | 107.469 | 107.3608 | -77.2083
10826.653 | 2700 | 1959.4843 | 257.472 | -1256.6695 | 1889.8802 | 107.3848 | 107.28 | -78.5418
10829.381 | 2700 | 1960.1113 | 257.2517 | -1223.1299 | 1923.4101 | 107.3006 | 107.1882 | -76.4456
10832.008 | 2700 | 1955.6185 | 257.0937 | -1241.5573 | 1905.6278 | 107.2164 | 107.1224 | -77.5973
10834.535 | 2700 | 1956.6502 | 256.9444 | -1227.2931 | 1913.6167 | 107.1322 | 107.0602 | -76.7058
10837.068 | 2700 | 1955.5378 | 256.562 | -1243.4577 | 1893.0967 | 107.048 | 106.9009 | -77.7161
10839.601 | 2700 | 1956.101 | 256.5099 | -1226.408 | 1911.0629 | 106.9637 | 106.8791 | -76.6505
10842.166 | 2700 | 1956.1029 | 256.323 | -1233.8693 | 1896.0913 | 106.8795 | 106.8013 | -77.1168
10844.693 | 2700 | 1952.1896 | 256.0912 | -1228.6056 | 1900.2622 | 106.7953 | 106.7047 | -76.7879
10847.302 | 2700 | 1950.6307 | 255.9638 | -1242.53 | 1893.359 | 106.7111 | 106.6516 | -77.6581
10849.902 | 2700 | 1950.8333 | 255.7516 | -1221.0975 | 1909.3901 | 106.6269 | 106.5632 | -76.3186
10852.502 | 2700 | 1951.5408 | 255.5135 | -1235.9808 | 1895.7365 | 106.5427 | 106.4639 | -77.2488
10855.034 | 2700 | 1951.1726 | 255.2493 | -1251.9296 | 1876.7215 | 106.4585 | 106.3539 | -78.2456
10857.57 | 2700 | 1955.3034 | 255.0155 | -1215.6716 | 1901.8607 | 106.3743 | 106.2565 | -75.9795
10860.1 | 2700 | 1955.4497 | 254.9051 | -1216.6825 | 1895.1406 | 106.2901 | 106.2104 | -76.0427
10862.639 | 2700 | 1955.1935 | 254.7056 | -1193.2294 | 1911.4414 | 106.2059 | 106.1273 | -74.5768
10865.166 | 2700 | 1951.048 | 254.4501 | -1201.7965 | 1898.3626 | 106.1217 | 106.0209 | -75.1123
10867.776 | 2700 | 1951.0379 | 254.3553 | -1169.9821 | 1922.2238 | 106.0375 | 105.9814 | -73.1239
10870.427 | 2700 | 1955.3143 | 254.0781 | -1175.109 | 1912.7407 | 105.9533 | 105.8659 | -73.4443
10872.955 | 2700 | 1955.2913 | 253.9281 | -1153.8222 | 1926.4573 | 105.8691 | 105.8034 | -72.1139
10875.478 | 2700 | 1951.5235 | 253.6638 | -1115.536 | 1948.5036 | 105.7849 | 105.6933 | -69.721
10878.068 | 2700 | 1951.7616 | 253.5521 | -1092.9669 | 1960.4245 | 105.7007 | 105.6467 | -68.3104
10880.595 | 2700 | 1950.5323 | 253.2829 | -1102.1226 | 1951.6943 | 105.6165 | 105.5345 | -68.8827
10883.126 | 2700 | 1947.2893 | 253.2855 | -1075.8783 | 1968.988 | 105.5323 | 105.5356 | -67.2424
10885.655 | 2700 | 1946.1214 | 252.8821 | -1069.2714 | 1965.1881 | 105.4481 | 105.3676 | -66.8295
10888.372 | 2700 | 1943.4344 | 252.8847 | -1051.0416 | 1974.3256 | 105.3639 | 105.3686 | -65.6901
10890.958 | 2700 | 1943.1505 | 252.5277 | -1051.3649 | 1968.5245 | 105.2797 | 105.2199 | -65.7103
10893.492 | 2700 | 1947.5748 | 252.3924 | -1019.3412 | 1979.0529 | 105.1955 | 105.1635 | -63.7088
10896.127 | 2700 | 1947.9756 | 252.1647 | -990.375 | 1996.7437 | 105.1113 | 105.0686 | -61.8984
10898.654 | 2700 | 1946.8331 | 252.009 | -1009.8658 | 1983.0416 | 105.0271 | 105.0038 | -63.1166
10901.385 | 2700 | 1944.4618 | 251.7185 | -980.9206 | 1989.7945 | 104.9429 | 104.8827 | -61.3075
10903.966 | 2700 | 1942.7497 | 251.585 | -968.4678 | 1999.5235 | 104.8587 | 104.8271 | -60.5292
10906.495 | 2700 | 1943.0678 | 251.3038 | -958.3672 | 1997.8964 | 104.7745 | 104.7099 | -59.8979
10909.023 | 2700 | 1938.3933 | 251.3218 | -946.4853 | 2004.3908 | 104.6903 | 104.7174 | -59.1553
10911.577 | 2700 | 1935.0984 | 251.1051 | -921.465 | 2007.6534 | 104.6061 | 104.6271 | -57.5916
10914.156 | 2700 | 1934.4231 | 250.7907 | -889.4607 | 2026.3654 | 104.5219 | 104.4961 | -55.5913
10916.736 | 2700 | 1930.8381 | 250.6274 | -888.1462 | 2014.931 | 104.4377 | 104.4281 | -55.5091
10919.331 | 2700 | 1934.8887 | 250.449 | -848.343 | 2042.6706 | 104.3534 | 104.3537 | -53.0214
10922.061 | 2700 | 1930.0035 | 250.2158 | -858.0015 | 2027.4854 | 104.2692 | 104.2566 | -53.6251
10924.621 | 2700 | 1926.19 | 250.1247 | -838.9997 | 2042.1146 | 104.185 | 104.2186 | -52.4375
10927.15 | 2700 | 1926.3236 | 249.8441 | -817.6766 | 2037.6904 | 104.1008 | 104.1017 | -51.1048
10929.762 | 2700 | 1921.7168 | 249.6445 | -788.2138 | 2058.0027 | 104.0166 | 104.0185 | -49.2634
10932.327 | 2700 | 1916.9567 | 249.4398 | -785.4594 | 2058.8072 | 103.9324 | 103.9333 | -49.0912
10935.046 | 2700 | 1921.6111 | 249.2137 | -760.6082 | 2063.2416 | 103.8482 | 103.839 | -47.538
10937.568 | 2700 | 1921.1229 | 249.0514 | -773.5068 | 2052.7961 | 103.764 | 103.7714 | -48.3442
10940.102 | 2700 | 1925.9814 | 248.7263 | -739.5063 | 2064.5079 | 103.6798 | 103.636 | -46.2191
10942.63 | 2700 | 1929.4249 | 248.5938 | -728.9564 | 2066.3585 | 103.5956 | 103.5808 | -45.5598
10945.167 | 2700 | 1925.288 | 248.4785 | -692.7064 | 2088.4097 | 103.5114 | 103.5327 | -43.2942
10947.789 | 2700 | 1926.3436 | 248.2365 | -675.7795 | 2080.9805 | 103.4272 | 103.4319 | -42.2362
10950.317 | 2700 | 1920.8234 | 248.0297 | -688.5514 | 2073.4598 | 103.343 | 103.3457 | -43.0345
10952.99 | 2700 | 1926.2634 | 247.8461 | -661.8643 | 2082.156 | 103.2588 | 103.2692 | -41.3665
10955.552 | 2700 | 1930.5845 | 247.7238 | -637.9496 | 2090.2333 | 103.1746 | 103.2182 | -39.8719
10958.14 | 2700 | 1930.0523 | 247.5601 | -622.0247 | 2086.1809 | 103.0904 | 103.1501 | -38.8765
10960.668 | 2700 | 1934.4826 | 247.2564 | -595.3465 | 2095.8198 | 103.0062 | 103.0235 | -37.2092
10963.287 | 2700 | 1929.8028 | 247.1571 | -598.1218 | 2092.6299 | 102.922 | 102.9821 | -37.3826
10965.974 | 2700 | 1925.3949 | 246.9918 | -579.2509 | 2101.0006 | 102.8378 | 102.9132 | -36.2032
10968.503 | 2700 | 1930.0503 | 246.581 | -544.4412 | 2102.0724 | 102.7536 | 102.7421 | -34.0276
10971.07 | 2700 | 1929.8233 | 246.5217 | -533.0841 | 2105.7993 | 102.6694 | 102.7174 | -33.3178
10973.602 | 2700 | 1934.3936 | 246.4116 | -518.717 | 2104.2179 | 102.5852 | 102.6715 | -32.4198
10976.137 | 2700 | 1939.3642 | 246.1131 | -476.8477 | 2113.7748 | 102.501 | 102.5471 | -29.803
10978.664 | 2700 | 1942.0467 | 245.9234 | -499.9151 | 2102.5356 | 102.4168 | 102.4681 | -31.2447
10981.354 | 2700 | 1939.4006 | 245.7539 | -454.4334 | 2100.7652 | 102.3326 | 102.3974 | -28.4021
10983.893 | 2700 | 1938.2581 | 245.5996 | -444.26 | 2118.1221 | 102.2484 | 102.3332 | -27.7663
10986.454 | 2700 | 1934.9045 | 245.3883 | -428.7311 | 2103.4582 | 102.1642 | 102.2451 | -26.7957
10989.073 | 2700 | 1930.3511 | 245.3093 | -390.9875 | 2121.3778 | 102.08 | 102.2122 | -24.4367
10991.597 | 2700 | 1934.8257 | 245.0429 | -397.3521 | 2117.1792 | 101.9958 | 102.1012 | -24.8345
10994.125 | 2700 | 1933.9149 | 244.8594 | -384.4636 | 2113.1171 | 101.9116 | 102.0247 | -24.029
10996.653 | 2700 | 1938.694 | 244.5166 | -364.6501 | 2102.3792 | 101.8274 | 101.8819 | -22.7906
10999.388 | 2700 | 1942.9316 | 244.4939 | -348.2694 | 2123.3947 | 101.7431 | 101.8724 | -21.7668
11002.014 | 2700 | 1939.4826 | 244.1323 | -314.0235 | 2108.2671 | 101.6589 | 101.7218 | -19.6265
11004.542 | 2700 | 1934.5025 | 243.9194 | -290.8554 | 2120.9347 | 101.5747 | 101.6331 | -18.1785
11007.073 | 2700 | 1934.5989 | 243.9501 | -295.5322 | 2109.2609 | 101.4905 | 101.6459 | -18.4708
11009.621 | 2700 | 1929.9122 | 243.7374 | -258.3576 | 2125.5038 | 101.4063 | 101.5573 | -16.1473
11012.151 | 2700 | 1927.419 | 243.4498 | -230.6633 | 2117.2322 | 101.3221 | 101.4374 | -14.4165
11014.689 | 2700 | 1929.5249 | 243.2087 | -216.7306 | 2118.8937 | 101.2379 | 101.337 | -13.5457
11017.311 | 2700 | 1930.7277 | 243.0456 | -186.7919 | 2121.7225 | 101.1537 | 101.269 | -11.6745
11019.946 | 2700 | 1933.6551 | 242.8773 | -209.4101 | 2121.9664 | 101.0695 | 101.1989 | -13.0881
11022.481 | 2700 | 1930.4926 | 242.6966 | -214.1588 | 2119.4009 | 100.9853 | 101.1236 | -13.3849
11025.016 | 2700 | 1924.2618 | 242.3124 | -208.5317 | 2121.1728 | 100.9011 | 100.9635 | -13.0332
11027.545 | 2700 | 1926.0577 | 242.3711 | -206.1891 | 2112.9306 | 100.8169 | 100.9879 | -12.8868
11030.083 | 2700 | 1928.4853 | 242.0948 | -185.3839 | 2117.7829 | 100.7327 | 100.8728 | -11.5865
11032.624 | 2700 | 1934.2685 | 241.8216 | -218.4732 | 2111.5736 | 100.6485 | 100.759 | -13.6546
11035.156 | 2700 | 1938.4165 | 241.7559 | -203.7042 | 2116.0815 | 100.5643 | 100.7316 | -12.7315
11037.723 | 2700 | 1938.2833 | 241.581 | -214.9462 | 2112.0845 | 100.4801 | 100.6588 | -13.4341
11040.3 | 2700 | 1934.4616 | 241.2337 | -208.0775 | 2107.3864 | 100.3959 | 100.514 | -13.0048
11042.888 | 2700 | 1938.5512 | 240.952 | -200.5328 | 2102.1866 | 100.3117 | 100.3967 | -12.5333
11045.421 | 2700 | 1942.8826 | 240.9071 | -207.3075 | 2115.1608 | 100.2275 | 100.3779 | -12.9567
11048.155 | 2700 | 1942.4537 | 240.5997 | -192.0144 | 2117.782 | 100.1433 | 100.2499 | -12.0009
11050.714 | 2700 | 1947.4448 | 240.4811 | -197.7863 | 2099.3564 | 100.0591 | 100.2005 | -12.3616
11053.278 | 2700 | 1942.2794 | 240.2969 | -205.2045 | 2108.8293 | 99.9749 | 100.1237 | -12.8253
11055.86 | 2700 | 1938.7013 | 240.142 | -221.3369 | 2103.5024 | 99.8907 | 100.0591 | -13.8336
11058.389 | 2700 | 1942.7156 | 239.9484 | -182.6708 | 2101.7046 | 99.8065 | 99.9785 | -11.4169
11061.042 | 2700 | 1943.2565 | 239.5021 | -186.4092 | 2091.5247 | 99.7223 | 99.7925 | -11.6506
11063.587 | 2700 | 1947.1296 | 239.4033 | -180.2792 | 2096.0342 | 99.6381 | 99.7514 | -11.2675
11066.111 | 2700 | 1942.1443 | 239.1881 | -207.1454 | 2095.2598 | 99.5539 | 99.6617 | -12.9466
11068.639 | 2700 | 1938.8091 | 239.0088 | -204.618 | 2092.7212 | 99.4697 | 99.587 | -12.7886
11071.168 | 2700 | 1937.9254 | 238.786 | -217.5115 | 2090.136 | 99.3855 | 99.4942 | -13.5945
11073.791 | 2700 | 1942.4431 | 238.7785 | -217.9787 | 2091.4773 | 99.3013 | 99.491 | -13.6237
11076.458 | 2700 | 1946.89 | 238.4509 | -208.6228 | 2081.0939 | 99.2171 | 99.3546 | -13.0389
11078.997 | 2700 | 1943.0625 | 238.4081 | -210.7981 | 2088.0533 | 99.1328 | 99.3367 | -13.1749
11081.524 | 2700 | 1939.1635 | 238.1876 | -187.7312 | 2082.8226 | 99.0486 | 99.2448 | -11.7332
11084.047 | 2700 | 1938.5802 | 238.0506 | -214.9521 | 2086.9338 | 98.9644 | 99.1877 | -13.4345
11086.578 | 2700 | 1942.912 | 237.7463 | -210.2125 | 2083.2205 | 98.8802 | 99.061 | -13.1383
11089.156 | 2700 | 1947.0367 | 237.6383 | -212.542 | 2088.4934 | 98.796 | 99.016 | -13.2839
11091.744 | 2700 | 1942.8897 | 237.4407 | -197.8633 | 2085.6134 | 98.7118 | 98.9336 | -12.3665
11094.32 | 2700 | 1937.6688 | 237.2081 | -196.0033 | 2087.1718 | 98.6276 | 98.8367 | -12.2502
11097.013 | 2700 | 1939.461 | 237.0962 | -203.9299 | 2079.0055 | 98.5434 | 98.7901 | -12.7456
11099.541 | 2700 | 1941.8743 | 236.8118 | -204.7048 | 2076.4069 | 98.4592 | 98.6716 | -12.794
11102.071 | 2700 | 1939.6091 | 236.488 | -211.8006 | 2065.3207 | 98.375 | 98.5367 | -13.2375
11104.61 | 2700 | 1933.5757 | 236.3233 | -207.0951 | 2069.5835 | 98.2908 | 98.468 | -12.9434
11107.143 | 2700 | 1934.3509 | 236.3092 | -191.9345 | 2073.3463 | 98.2066 | 98.4622 | -11.9959
11109.75 | 2700 | 1938.7977 | 235.9796 | -218.1262 | 2073.8461 | 98.1224 | 98.3248 | -13.6329
11112.311 | 2700 | 1942.7257 | 235.8309 | -200.4159 | 2073.5453 | 98.0382 | 98.2629 | -12.526
11114.944 | 2700 | 1938.365 | 235.5746 | -194.4978 | 2065.3387 | 97.954 | 98.1561 | -12.1561
11117.503 | 2700 | 1938.7202 | 235.5495 | -190.693 | 2081.0851 | 97.8698 | 98.1456 | -11.9183
11120.077 | 2700 | 1934.1752 | 235.1829 | -218.5378 | 2057.6606 | 97.7856 | 97.9929 | -13.6586
11122.6 | 2700 | 1930.0645 | 234.9473 | -194.1128 | 2063.1137 | 97.7014 | 97.8947 | -12.1321
11125.143 | 2700 | 1934.5445 | 234.6951 | -201.3179 | 2055.6998 | 97.6172 | 97.7896 | -12.5824
11127.757 | 2700 | 1933.6162 | 234.6726 | -201.5929 | 2061.5346 | 97.533 | 97.7803 | -12.5996
11130.372 | 2700 | 1939.1685 | 234.5036 | -187.6524 | 2070.801 | 97.4488 | 97.7098 | -11.7283
11132.957 | 2700 | 1934.3614 | 234.2306 | -199.3506 | 2060.2353 | 97.3646 | 97.5961 | -12.4594
11135.485 | 2700 | 1929.4772 | 233.8352 | -195.4049 | 2056.698 | 97.2804 | 97.4313 | -12.2128
11138.068 | 2700 | 1930.5178 | 233.6479 | -198.3937 | 2054.3936 | 97.1962 | 97.3533 | -12.3996
11140.61 | 2700 | 1934.628 | 233.5264 | -203.3729 | 2057.2697 | 97.112 | 97.3027 | -12.7108
11143.142 | 2700 | 1938.6071 | 233.466 | -172.0102 | 2060.5032 | 97.0278 | 97.2775 | -10.7506
11145.745 | 2700 | 1934.433 | 233.1723 | -187.5437 | 2053.064 | 96.9436 | 97.1551 | -11.7215
11148.35 | 2700 | 1929.9525 | 233.0232 | -198.9731 | 2055.6336 | 96.8594 | 97.093 | -12.4358
11150.881 | 2700 | 1929.6704 | 232.8091 | -196.5664 | 2052.6644 | 96.7752 | 97.0038 | -12.2854
11153.409 | 2700 | 1926.2921 | 232.4729 | -183.3204 | 2049.3776 | 96.691 | 96.8637 | -11.4575
11156.011 | 2700 | 1929.9765 | 232.3374 | -183.1711 | 2044.6924 | 96.6068 | 96.8072 | -11.4482
11158.577 | 2700 | 1934.7631 | 232.1755 | -207.849 | 2044.6355 | 96.5226 | 96.7398 | -12.9906
11161.12 | 2700 | 1934.4878 | 231.9461 | -184.6106 | 2046.7741 | 96.4383 | 96.6442 | -11.5382
11163.648 | 2700 | 1930.1131 | 231.7413 | -178.3979 | 2042.6656 | 96.3541 | 96.5589 | -11.1499
11166.387 | 2700 | 1926.5673 | 231.6045 | -199.8884 | 2040.0084 | 96.2699 | 96.5019 | -12.493
11169.02 | 2700 | 1929.8239 | 231.4376 | -184.8326 | 2041.7169 | 96.1857 | 96.4323 | -11.552
11171.554 | 2700 | 1927.4241 | 231.1403 | -181.611 | 2034.4814 | 96.1015 | 96.3085 | -11.3507
11174.078 | 2700 | 1925.4535 | 230.8162 | -198.8947 | 2035.6727 | 96.0173 | 96.1734 | -12.4309
11176.605 | 2700 | 1922.8596 | 230.7564 | -183.725 | 2037.9371 | 95.9331 | 96.1485 | -11.4828
11179.157 | 2700 | 1925.8466 | 230.3742 | -194.7067 | 2032.0504 | 95.8489 | 95.9893 | -12.1692
11181.732 | 2700 | 1922.75 | 230.4026 | -183.6381 | 2029.4853 | 95.7647 | 96.0011 | -11.4774
11184.296 | 2700 | 1925.4832 | 230.1714 | -193.875 | 2019.7015 | 95.6805 | 95.9048 | -12.1172
11186.868 | 2700 | 1926.0627 | 229.8354 | -198.4509 | 2030.1336 | 95.5963 | 95.7648 | -12.4032
11189.397 | 2700 | 1930.3982 | 229.7966 | -187.5477 | 2026.0559 | 95.5121 | 95.7486 | -11.7217
11191.997 | 2700 | 1934.1574 | 229.5604 | -179.7714 | 2022.9623 | 95.4279 | 95.6502 | -11.2357
11194.526 | 2700 | 1929.3947 | 229.2622 | -201.7237 | 2020.535 | 95.3437 | 95.5259 | -12.6077
11197.104 | 2700 | 1930.668 | 229.1207 | -194.779 | 2018.1765 | 95.2595 | 95.467 | -12.1737
11199.632 | 2700 | 1933.7945 | 228.8528 | -184.1826 | 2021.6003 | 95.1753 | 95.3553 | -11.5114
11202.155 | 2700 | 1938.6029 | 228.6031 | -200.7561 | 2015.9375 | 95.0911 | 95.2513 | -12.5473
11204.71 | 2700 | 1942.1678 | 228.4518 | -185.0982 | 2013.0637 | 95.0069 | 95.1882 | -11.5686
11207.288 | 2700 | 1942.6182 | 228.2328 | -165.6024 | 2019.053 | 94.9227 | 95.097 | -10.3502
11209.976 | 2700 | 1938.5407 | 228.1239 | -148.7467 | 2015.0573 | 94.8385 | 95.0516 | -9.2967
11212.509 | 2700 | 1934.3316 | 227.8549 | -126.2835 | 2012.8201 | 94.7543 | 94.9396 | -7.8927
11215.104 | 2700 | 1929.7096 | 227.6822 | -98.1382 | 2009.4663 | 94.6701 | 94.8676 | -6.1336
11217.632 | 2700 | 1930.4401 | 227.4945 | -80.5366 | 2015.2431 | 94.5859 | 94.7894 | -5.0335
11220.154 | 2700 | 1933.9877 | 227.2555 | -68.3828 | 2004.4103 | 94.5017 | 94.6898 | -4.2739
11222.704 | 2700 | 1938.6625 | 227.2792 | -51.797 | 2013.3728 | 94.4175 | 94.6997 | -3.2373
11225.286 | 2700 | 1934.4488 | 226.9436 | -30.315 | 2008.0453 | 94.3333 | 94.5598 | -1.8947
11227.966 | 2700 | 1934.1127 | 226.7722 | -20.8847 | 2006.1921 | 94.2491 | 94.4884 | -1.3053
11230.496 | 2700 | 1930.2064 | 226.4888 | -4.6979 | 2014.8229 | 94.1649 | 94.3703 | -0.29362
11233.027 | 2700 | 1926.4466 | 226.348 | 17.6758 | 2001.9322 | 94.0807 | 94.3117 | 1.1047
11235.575 | 2700 | 1930.8081 | 226.187 | 55.4668 | 1999.4966 | 93.9965 | 94.2446 | 3.4667
11238.098 | 2700 | 1930.2199 | 225.9013 | 49.7717 | 1997.7799 | 93.9123 | 94.1255 | 3.1107
11240.627 | 2700 | 1934.6784 | 225.7471 | 64.1352 | 1998.3815 | 93.828 | 94.0613 | 4.0085
11243.155 | 2700 | 1939.1535 | 225.5967 | 86.71 | 1991.2181 | 93.7438 | 93.9986 | 5.4194
11245.723 | 2700 | 1941.9531 | 225.2811 | 95.4176 | 1989.7535 | 93.6596 | 93.8671 | 5.9636
11248.315 | 2700 | 1938.1656 | 225.1192 | 116.3535 | 1985.7026 | 93.5754 | 93.7997 | 7.2721
11250.978 | 2700 | 1937.9222 | 225.0296 | 127.3224 | 1984.7296 | 93.4912 | 93.7623 | 7.9576
11253.514 | 2700 | 1934.7654 | 224.7944 | 160.8531 | 1977.6425 | 93.407 | 93.6643 | 10.0533
11256.13 | 2700 | 1929.2132 | 224.6015 | 151.7503 | 1978.9097 | 93.3228 | 93.584 | 9.4844
11258.665 | 2700 | 1926.0483 | 224.4818 | 192.6341 | 1971.4186 | 93.2386 | 93.5341 | 12.0396
11261.358 | 2700 | 1929.9758 | 224.2384 | 223.9692 | 1959.1879 | 93.1544 | 93.4327 | 13.9981
11263.886 | 2700 | 1929.8155 | 224.0464 | 228.8305 | 1959.4089 | 93.0702 | 93.3527 | 14.3019
11266.449 | 2700 | 1934.4984 | 223.993 | 233.2664 | 1958.1846 | 92.986 | 93.3304 | 14.5791
11268.978 | 2700 | 1938.841 | 223.6591 | 260.2033 | 1949.073 | 92.9018 | 93.1913 | 16.2627
11271.509 | 2700 | 1943.1088 | 223.5398 | 286.922 | 1942.0949 | 92.8176 | 93.1416 | 17.9326
11274.032 | 2700 | 1942.4767 | 223.2983 | 289.6961 | 1942.4362 | 92.7334 | 93.0409 | 18.106
11276.56 | 2700 | 1946.7666 | 222.9733 | 311.6115 | 1935.4626 | 92.6492 | 92.9055 | 19.4757
11279.126 | 2700 | 1942.7051 | 222.8954 | 319.3692 | 1934.2199 | 92.565 | 92.8731 | 19.9606
11281.654 | 2700 | 1938.2824 | 222.6817 | 359.2185 | 1919.1252 | 92.4808 | 92.784 | 22.4512
11284.283 | 2700 | 1933.6255 | 222.5194 | 382.9799 | 1915.9077 | 92.3966 | 92.7164 | 23.9362
11286.812 | 2700 | 1934.241 | 222.2826 | 385.2403 | 1913.2093 | 92.3124 | 92.6178 | 24.0775
11289.34 | 2700 | 1938.7509 | 222.0758 | 416.347 | 1903.2934 | 92.2282 | 92.5316 | 26.0217
11292.125 | 2700 | 1943.591 | 221.9538 | 434.1551 | 1894.303 | 92.144 | 92.4808 | 27.1347
11294.654 | 2700 | 1938.493 | 221.8688 | 438.0704 | 1893.6791 | 92.0598 | 92.4453 | 27.3794
11297.38 | 2700 | 1937.7901 | 221.4883 | 466.0809 | 1880.7972 | 91.9756 | 92.2868 | 29.1301
11299.952 | 2700 | 1934.3163 | 221.3047 | 457.9858 | 1886.0318 | 91.8914 | 92.2103 | 28.6241
11302.485 | 2700 | 1930.0308 | 221.0794 | 501.0469 | 1868.5894 | 91.8072 | 92.1164 | 31.3154
11305.065 | 2700 | 1933.2953 | 221.0396 | 502.986 | 1869.546 | 91.723 | 92.0998 | 31.4366
11307.599 | 2700 | 1934.3707 | 220.7891 | 520.0106 | 1861.9952 | 91.6388 | 91.9954 | 32.5007
11310.143 | 2700 | 1937.4388 | 220.5856 | 534.5643 | 1858.7654 | 91.5546 | 91.9107 | 33.4103
11312.764 | 2700 | 1942.6218 | 220.3114 | 547.795 | 1849.2917 | 91.4704 | 91.7964 | 34.2372
11315.306 | 2700 | 1946.282 | 220.201 | 569.1745 | 1839.4443 | 91.3862 | 91.7504 | 35.5734
11317.911 | 2700 | 1947.3012 | 220.1459 | 600.8155 | 1832.0294 | 91.302 | 91.7275 | 37.551
11320.574 | 2700 | 1942.7146 | 219.7927 | 608.5626 | 1822.6378 | 91.2177 | 91.5803 | 38.0352
11323.106 | 2700 | 1937.9184 | 219.528 | 628.2202 | 1816.6325 | 91.1335 | 91.47 | 39.2638
11325.648 | 2700 | 1933.4489 | 219.3877 | 632.0299 | 1812.4152 | 91.0493 | 91.4116 | 39.5019
11328.392 | 2700 | 1930.5307 | 219.2486 | 641.4031 | 1808.4293 | 90.9651 | 91.3536 | 40.0877
11330.92 | 2700 | 1929.9927 | 219.0385 | 679.6 | 1793.1911 | 90.8809 | 91.266 | 42.475
11333.448 | 2700 | 1925.3575 | 218.8741 | 672.2991 | 1793.005 | 90.7967 | 91.1976 | 42.0187
11336.03 | 2700 | 1930.8459 | 218.6758 | 688.3431 | 1786.292 | 90.7125 | 91.1149 | 43.0214
11338.581 | 2700 | 1934.1928 | 218.4383 | 704.8293 | 1776.9104 | 90.6283 | 91.016 | 44.0518
11341.109 | 2700 | 1934.8932 | 218.2064 | 734.5757 | 1761.9589 | 90.5441 | 90.9193 | 45.911
11343.637 | 2700 | 1929.7381 | 218.0405 | 741.1176 | 1758.8266 | 90.4599 | 90.8502 | 46.3199
11346.162 | 2700 | 1925.8463 | 217.7571 | 744.6116 | 1756.1004 | 90.3757 | 90.7321 | 46.5382
11348.781 | 2700 | 1925.5782 | 217.7626 | 758.521 | 1750.1872 | 90.2915 | 90.7344 | 47.4076
11351.366 | 2700 | 1922.6404 | 217.527 | 800.5726 | 1727.9112 | 90.2073 | 90.6362 | 50.0358
11353.897 | 2700 | 1921.7294 | 217.3919 | 808.9781 | 1724.6941 | 90.1231 | 90.58 | 50.5611
11356.42 | 2700 | 1917.6438 | 217.2003 | 821.0002 | 1715.7769 | 90.0389 | 90.5001 | 51.3125
11359.157 | 2700 | 1917.6055 | 216.8126 | 818.8471 | 1715.6142 | 89.9547 | 90.3386 | 51.1779
11361.692 | 2700 | 1920.7672 | 216.6785 | 835.5729 | 1703.7837 | 89.8705 | 90.2827 | 52.2233
11364.283 | 2700 | 1921.9673 | 216.5843 | 841.5426 | 1702.4686 | 89.7863 | 90.2434 | 52.5964
11366.942 | 2700 | 1922.6321 | 216.2735 | 876.8114 | 1683.829 | 89.7021 | 90.1139 | 54.8007
11369.489 | 2700 | 1925.8884 | 216.1678 | 865.2053 | 1689.1519 | 89.6179 | 90.0699 | 54.0753
11372.019 | 2700 | 1926.91 | 215.7693 | 886.5042 | 1672.9422 | 89.5337 | 89.9039 | 55.4065
11374.56 | 2700 | 1925.1153 | 215.6569 | 874.3701 | 1679.5973 | 89.4495 | 89.857 | 54.6481
11377.167 | 2700 | 1926.503 | 215.5476 | 865.6451 | 1681.4285 | 89.3653 | 89.8115 | 54.1028
11379.785 | 2700 | 1926.2828 | 215.3589 | 872.407 | 1679.1086 | 89.2811 | 89.7329 | 54.5254
11382.327 | 2700 | 1925.8367 | 215.2605 | 883.9927 | 1670.4074 | 89.1969 | 89.6919 | 55.2495
11385.056 | 2700 | 1926.1043 | 215.1258 | 863.1232 | 1679.9059 | 89.1969 | 89.6357 | 53.9452
11387.588 | 2700 | 1926.7072 | 215.3629 | 880.1581 | 1675.334 | 89.2811 | 89.7345 | 55.0099
11390.111 | 2700 | 1926.8367 | 215.6694 | 864.6306 | 1683.0499 | 89.3653 | 89.8622 | 54.0394
11392.639 | 2700 | 1926.5085 | 215.8217 | 875.4469 | 1683.2649 | 89.4495 | 89.9257 | 54.7154
11395.169 | 2700 | 1926.9441 | 215.9231 | 877.0491 | 1681.9616 | 89.5337 | 89.968 | 54.8156
11397.807 | 2700 | 1924.9594 | 216.1558 | 868.3705 | 1684.8299 | 89.6179 | 90.0649 | 54.2732
11400.357 | 2700 | 1927.1805 | 216.3131 | 875.3553 | 1685.2371 | 89.7021 | 90.1305 | 54.7097
11402.896 | 2700 | 1925.6148 | 216.4457 | 845.0487 | 1699.6037 | 89.7863 | 90.1857 | 52.8155
11405.465 | 2700 | 1930.1221 | 216.6769 | 829.6792 | 1709.2339 | 89.8705 | 90.2821 | 51.855
11408.157 | 2700 | 1929.9936 | 216.8542 | 827.8054 | 1710.7702 | 89.9547 | 90.3559 | 51.7378
11410.732 | 2700 | 1924.813 | 217.264 | 803.9972 | 1726.1419 | 90.0389 | 90.5267 | 50.2498
11413.315 | 2700 | 1921.5606 | 217.2541 | 803.5247 | 1726.4078 | 90.1231 | 90.5225 | 50.2203
11415.971 | 2700 | 1921.7049 | 217.5686 | 778.8283 | 1740.0555 | 90.2073 | 90.6536 | 48.6768
11418.497 | 2700 | 1925.6687 | 217.5656 | 775.4692 | 1740.3887 | 90.2915 | 90.6523 | 48.4668
11421.025 | 2700 | 1925.6343 | 217.887 | 744.8657 | 1757.1787 | 90.3757 | 90.7863 | 46.5541
11423.552 | 2700 | 1921.3437 | 218.1121 | 739.4064 | 1763.2778 | 90.4599 | 90.88 | 46.2129
11426.08 | 2700 | 1920.9704 | 218.3734 | 730.2559 | 1765.001 | 90.5441 | 90.9889 | 45.641
11428.659 | 2700 | 1925.9187 | 218.3192 | 708.1564 | 1777.4905 | 90.6283 | 90.9663 | 44.2598
11431.372 | 2700 | 1929.9641 | 218.6788 | 677.1767 | 1790.5572 | 90.7125 | 91.1162 | 42.3235
11433.952 | 2700 | 1926.0214 | 218.9633 | 668.0598 | 1798.2804 | 90.7967 | 91.2347 | 41.7537
11436.508 | 2700 | 1926.2209 | 218.9178 | 655.173 | 1802.732 | 90.8809 | 91.2157 | 40.9483
11439.048 | 2700 | 1930.0088 | 219.2004 | 653.5894 | 1803.637 | 90.9651 | 91.3335 | 40.8493
11441.576 | 2700 | 1926.2158 | 219.3258 | 626.5525 | 1811.3385 | 91.0493 | 91.3858 | 39.1595
11444.139 | 2700 | 1920.8109 | 219.5555 | 606.0667 | 1824.5698 | 91.1335 | 91.4815 | 37.8792
11446.668 | 2700 | 1921.3487 | 219.764 | 615.2547 | 1816.3224 | 91.2177 | 91.5683 | 38.4534
11449.353 | 2700 | 1917.6017 | 220.067 | 599.7496 | 1829.6013 | 91.302 | 91.6946 | 37.4844
11451.886 | 2700 | 1920.8858 | 220.182 | 568.2678 | 1840.3775 | 91.3862 | 91.7425 | 35.5167
11454.447 | 2700 | 1926.1565 | 220.2521 | 570.2719 | 1839.6973 | 91.4704 | 91.7717 | 35.642
11457.039 | 2700 | 1926.0179 | 220.5654 | 527.8983 | 1859.7704 | 91.5546 | 91.9022 | 32.9936
11459.572 | 2700 | 1922.0663 | 220.8097 | 510.9969 | 1865.7835 | 91.6388 | 92.004 | 31.9373
11462.154 | 2700 | 1916.3686 | 220.9044 | 498.4274 | 1861.7002 | 91.723 | 92.0435 | 31.1517
11464.698 | 2700 | 1922.3319 | 221.1966 | 506.3491 | 1871.0965 | 91.8072 | 92.1653 | 31.6468
11467.726 | 2700 | 1925.118 | 221.4339 | 461.5866 | 1883.5119 | 91.8914 | 92.2641 | 28.8492
11470.331 | 2700 | 1922.2987 | 221.521 | 461.2653 | 1882.0846 | 91.9756 | 92.3004 | 28.8291
11473.07 | 2700 | 1922.212 | 221.819 | 439.634 | 1894.34 | 92.0598 | 92.4246 | 27.4771
11475.608 | 2700 | 1925.6098 | 221.9638 | 409.9284 | 1903.2496 | 92.144 | 92.4849 | 25.6205
11478.158 | 2700 | 1930.3193 | 222.1051 | 415.3888 | 1901.7895 | 92.2282 | 92.5438 | 25.9618
11480.726 | 2700 | 1925.4597 | 222.2406 | 377.3622 | 1912.4662 | 92.3124 | 92.6003 | 23.5851
11483.303 | 2700 | 1930.1062 | 222.4746 | 358.8654 | 1918.8658 | 92.3966 | 92.6978 | 22.4291
11485.897 | 2700 | 1929.9888 | 222.6277 | 344.3257 | 1922.4885 | 92.4808 | 92.7615 | 21.5204
11488.423 | 2700 | 1925.6267 | 223.0008 | 345.9225 | 1929.326 | 92.565 | 92.917 | 21.6202
11490.954 | 2700 | 1930.0078 | 223.03 | 309.5703 | 1933.8147 | 92.6492 | 92.9292 | 19.3481
11493.516 | 2700 | 1925.9998 | 223.2872 | 310.4613 | 1940.6215 | 92.7334 | 93.0363 | 19.4038
11496.044 | 2700 | 1925.6767 | 223.5298 | 267.2834 | 1943.8996 | 92.8176 | 93.1374 | 16.7052
11498.568 | 2700 | 1930.1839 | 223.7127 | 272.4583 | 1947.325 | 92.9018 | 93.2136 | 17.0286
11501.156 | 2700 | 1934.783 | 223.9689 | 241.3973 | 1961.3477 | 92.986 | 93.3204 | 15.0873
11503.726 | 2700 | 1929.6334 | 224.0041 | 217.9902 | 1962.7652 | 93.0702 | 93.335 | 13.6244
11506.331 | 2700 | 1931.344 | 224.1571 | 227.5629 | 1959.2567 | 93.1544 | 93.3988 | 14.2227
11509.061 | 2700 | 1925.3407 | 224.3992 | 183.2286 | 1971.6487 | 93.2386 | 93.4997 | 11.4518
11511.593 | 2700 | 1930.3175 | 224.644 | 169.0768 | 1969.809 | 93.3228 | 93.6017 | 10.5673
11514.134 | 2700 | 1933.9764 | 224.9371 | 133.7268 | 1983.322 | 93.407 | 93.7238 | 8.3579
11516.659 | 2700 | 1934.9625 | 224.9996 | 140.7653 | 1978.2504 | 93.4912 | 93.7498 | 8.7978
11519.37 | 2700 | 1930.1723 | 225.1965 | 134.5575 | 1985.4928 | 93.5754 | 93.8319 | 8.4098
11521.907 | 2700 | 1934.4405 | 225.4334 | 107.1198 | 1980.297 | 93.6596 | 93.9306 | 6.695
11524.445 | 2700 | 1938.8979 | 225.6808 | 101.001 | 1990.1792 | 93.7438 | 94.0337 | 6.3126
11527.064 | 2700 | 1938.6894 | 225.7368 | 75.2897 | 1993.1942 | 93.828 | 94.057 | 4.7056
11529.591 | 2700 | 1934.2361 | 226.0564 | 47.2666 | 2001.323 | 93.9123 | 94.1902 | 2.9542
11532.12 | 2700 | 1929.8999 | 226.1788 | 33.6549 | 1992.9464 | 93.9965 | 94.2412 | 2.1034
11534.648 | 2700 | 1934.5452 | 226.4074 | 6.3884 | 2005.7545 | 94.0807 | 94.3364 | 0.39927
11537.396 | 2700 | 1929.907 | 226.5616 | 1.4001 | 2005.1585 | 94.1649 | 94.4006 | 0.087509
11540.008 | 2700 | 1929.9991 | 226.7412 | -11.6996 | 2011.7315 | 94.2491 | 94.4755 | -0.73122
11542.53 | 2700 | 1934.6244 | 226.9624 | -42.4736 | 2011.2052 | 94.3333 | 94.5677 | -2.6546
11545.136 | 2700 | 1929.6744 | 227.1597 | -50.2569 | 2018.0964 | 94.4175 | 94.6499 | -3.1411
11547.665 | 2700 | 1925.9569 | 227.2868 | -72.501 | 2012.2019 | 94.5017 | 94.7028 | -4.5313
11550.357 | 2700 | 1930.1503 | 227.5926 | -101.1152 | 2016.9332 | 94.5859 | 94.8302 | -6.3197
11552.909 | 2700 | 1930.417 | 227.7466 | -103.331 | 2022.0533 | 94.6701 | 94.8944 | -6.4582
11555.583 | 2700 | 1934.2236 | 227.815 | -139.2186 | 2016.5622 | 94.7543 | 94.9229 | -8.7012
11558.114 | 2700 | 1930.3524 | 228.1095 | -153.176 | 2017.5977 | 94.8385 | 95.0456 | -9.5735
11560.645 | 2700 | 1933.6307 | 228.4003 | -167.9345 | 2020.2368 | 94.9227 | 95.1668 | -10.4959
11563.286 | 2700 | 1929.8303 | 228.533 | -187.9795 | 2016.8888 | 95.0069 | 95.2221 | -11.7487
11565.975 | 2700 | 1930.1693 | 228.8045 | -183.2488 | 2020.2681 | 95.0911 | 95.3352 | -11.4531
11568.505 | 2700 | 1934.9898 | 228.9365 | -193.2403 | 2022.7505 | 95.1753 | 95.3902 | -12.0775
11571.053 | 2700 | 1938.8342 | 229.0577 | -178.7479 | 2022.6972 | 95.2595 | 95.4407 | -11.1717
11573.58 | 2700 | 1934.2786 | 229.4169 | -176.8986 | 2029.7444 | 95.3437 | 95.5904 | -11.0562
11576.121 | 2700 | 1934.3717 | 229.5436 | -182.8568 | 2025.506 | 95.4279 | 95.6432 | -11.4286
11578.644 | 2700 | 1929.8785 | 229.8539 | -178.4966 | 2028.29 | 95.5121 | 95.7724 | -11.156
11581.402 | 2700 | 1925.835 | 230.0353 | -190.8102 | 2033.5001 | 95.5963 | 95.8481 | -11.9256
11584.071 | 2700 | 1929.9526 | 230.0354 | -187.01 | 2028.385 | 95.6805 | 95.8481 | -11.6881
11586.602 | 2700 | 1930.1484 | 230.3985 | -187.3073 | 2041.6467 | 95.7647 | 95.9994 | -11.7067
11589.14 | 2700 | 1934.0589 | 230.7012 | -170.8284 | 2044.3983 | 95.8489 | 96.1255 | -10.6768
11591.668 | 2700 | 1930.8891 | 230.6661 | -180.6416 | 2031.7505 | 95.9331 | 96.1109 | -11.2901
11594.356 | 2700 | 1925.6244 | 230.953 | -182.3517 | 2039.876 | 96.0173 | 96.2304 | -11.397
11596.888 | 2700 | 1926.0483 | 231.1216 | -184.895 | 2044.1948 | 96.1015 | 96.3007 | -11.5559
11599.433 | 2700 | 1929.5359 | 231.4635 | -176.8796 | 2049.0361 | 96.1857 | 96.4431 | -11.055
11601.985 | 2700 | 1934.956 | 231.5633 | -175.9782 | 2031.9405 | 96.2699 | 96.4847 | -10.9986
11604.515 | 2700 | 1929.789 | 231.6846 | -203.1197 | 2046.0168 | 96.3541 | 96.5352 | -12.695
11607.043 | 2700 | 1929.8275 | 231.8547 | -197.4856 | 2037.1882 | 96.4383 | 96.6061 | -12.3428
11609.571 | 2700 | 1926.3891 | 232.1327 | -183.8952 | 2047.948 | 96.5226 | 96.722 | -11.4935
11612.127 | 2700 | 1930.3558 | 232.4875 | -196.1871 | 2041.6467 | 96.6068 | 96.8698 | -12.2617
11614.65 | 2700 | 1925.3762 | 232.6199 | -197.0283 | 2047.2575 | 96.691 | 96.9249 | -12.3143
11617.383 | 2700 | 1921.7476 | 232.7872 | -187.262 | 2050.3063 | 96.7752 | 96.9947 | -11.7039
11619.928 | 2700 | 1921.128 | 232.9707 | -197.5922 | 2052.1289 | 96.8594 | 97.0711 | -12.3495
11622.455 | 2700 | 1925.7205 | 233.1746 | -197.1248 | 2049.7535 | 96.9436 | 97.1561 | -12.3203
11625.117 | 2700 | 1929.8427 | 233.4443 | -163.928 | 2065.258 | 97.0278 | 97.2685 | -10.2455
11627.652 | 2700 | 1925.5966 | 233.572 | -197.6135 | 2055.2775 | 97.112 | 97.3217 | -12.3508
11630.383 | 2700 | 1921.5639 | 233.8404 | -193.1913 | 2060.498 | 97.1962 | 97.4335 | -12.0745
11633.012 | 2700 | 1922.1235 | 233.776 | -196.241 | 2052.5163 | 97.2804 | 97.4067 | -12.2651
11635.568 | 2700 | 1924.93 | 234.2704 | -195.6435 | 2064.8407 | 97.3646 | 97.6127 | -12.2277
11638.099 | 2700 | 1921.8367 | 234.3544 | -206.1824 | 2063.5132 | 97.4488 | 97.6477 | -12.8864
11640.622 | 2700 | 1917.5054 | 234.6069 | -188.7331 | 2064.641 | 97.533 | 97.7529 | -11.7958
11643.15 | 2700 | 1917.601 | 234.7074 | -215.5245 | 2062.7981 | 97.6172 | 97.7947 | -13.4703
11645.678 | 2700 | 1921.6346 | 234.9749 | -180.8776 | 2070.0811 | 97.7014 | 97.9062 | -11.3048
11648.332 | 2700 | 1926.2928 | 235.1033 | -204.9312 | 2066.4576 | 97.7856 | 97.9597 | -12.8082
11651.069 | 2700 | 1921.8457 | 235.3809 | -187.1212 | 2079.501 | 97.8698 | 98.0754 | -11.6951
11653.6 | 2700 | 1926.2698 | 235.5327 | -187.8007 | 2069.2042 | 97.954 | 98.1386 | -11.7375
11656.147 | 2700 | 1926.4956 | 235.8998 | -185.3772 | 2074.29 | 98.0382 | 98.2916 | -11.5861
11658.793 | 2700 | 1929.9533 | 235.9461 | -193.4557 | 2079.9272 | 98.1224 | 98.3109 | -12.091
11661.427 | 2700 | 1934.472 | 236.31 | -212.5828 | 2070.8903 | 98.2066 | 98.4625 | -13.2864
11663.955 | 2700 | 1938.1154 | 236.2714 | -211.952 | 2071.6879 | 98.2908 | 98.4464 | -13.247
11666.517 | 2700 | 1938.5676 | 236.477 | -209.281 | 2066.9406 | 98.375 | 98.5321 | -13.0801
11669.048 | 2700 | 1934.3211 | 236.8466 | -208.9658 | 2079.5614 | 98.4592 | 98.6861 | -13.0604
11671.575 | 2700 | 1930.4925 | 236.9327 | -205.8598 | 2072.828 | 98.5434 | 98.7219 | -12.8662
11674.103 | 2700 | 1925.4291 | 237.2251 | -206.044 | 2080.975 | 98.6276 | 98.8438 | -12.8777
11676.627 | 2700 | 1926.1871 | 237.4805 | -203.1274 | 2073.1376 | 98.7118 | 98.9502 | -12.6955
11679.154 | 2700 | 1930.5766 | 237.7075 | -196.8175 | 2095.7065 | 98.796 | 99.0448 | -12.3011
11681.71 | 2700 | 1934.4014 | 237.9915 | -221.4131 | 2064.8267 | 98.8802 | 99.1631 | -13.8383
11684.286 | 2700 | 1931.3227 | 236.2633 | -180.2025 | 2079.717 | 98.9644 | 98.443 | -11.2627
11686.97 | 2700 | 1929.9925 | 238.3166 | -192.7859 | 2091.4177 | 99.0486 | 99.2986 | -12.0491
11689.503 | 2700 | 1925.8519 | 238.3021 | -201.7827 | 2088.6179 | 99.1328 | 99.2925 | -12.6114
11692.067 | 2700 | 1930.5829 | 239.0355 | -199.4581 | 2090.8011 | 99.2171 | 99.5981 | -12.4661
11694.606 | 2700 | 1933.2431 | 238.8304 | -223.8525 | 2094.8391 | 99.3013 | 99.5127 | -13.9908
11697.135 | 2700 | 1934.5823 | 238.7677 | -210.5693 | 2079.8075 | 99.3855 | 99.4866 | -13.1606
11699.665 | 2700 | 1938.2901 | 239.2393 | -194.5184 | 2103.6139 | 99.4697 | 99.683 | -12.1574
11702.355 | 2700 | 1934.6982 | 239.0823 | -209.8545 | 2094.5695 | 99.5539 | 99.6176 | -13.1159
11704.883 | 2700 | 1930.175 | 239.5712 | -191.1507 | 2098.8092 | 99.6381 | 99.8213 | -11.9469
11707.443 | 2700 | 1934.3769 | 239.5941 | -208.24 | 2089.7454 | 99.7223 | 99.8309 | -13.015
11710.051 | 2700 | 1933.8481 | 239.8223 | -217.4829 | 2101.3365 | 99.8065 | 99.926 | -13.5927
11712.599 | 2700 | 1938.5359 | 239.957 | -202.627 | 2103.4287 | 99.8907 | 99.9821 | -12.6642
11715.126 | 2700 | 1934.2798 | 240.2488 | -193.7088 | 2109.9316 | 99.9749 | 100.1037 | -12.1068
11717.654 | 2700 | 1929.9913 | 240.4596 | -201.684 | 2105.6437 | 100.0591 | 100.1915 | -12.6052
11720.389 | 2700 | 1934.7525 | 240.7559 | -193.8399 | 2105.4749 | 100.1433 | 100.315 | -12.115
11722.916 | 2700 | 1933.8789 | 240.8716 | -202.7801 | 2105.1158 | 100.2275 | 100.3632 | -12.6738
11725.498 | 2700 | 1930.4823 | 241.0912 | -212.3971 | 2108.9074 | 100.3117 | 100.4547 | -13.2748
11728.046 | 2700 | 1926.5145 | 241.3724 | -194.8288 | 2109.8133 | 100.3959 | 100.5718 | -12.1768
11730.575 | 2700 | 1930.5108 | 241.5264 | -206.9014 | 2105.7463 | 100.4801 | 100.636 | -12.9313
11733.117 | 2700 | 1930.0747 | 241.8195 | -211.8163 | 2108.8444 | 100.5643 | 100.7581 | -13.2385
11735.65 | 2700 | 1934.5781 | 241.8387 | -198.7593 | 2122.5313 | 100.6485 | 100.7661 | -12.4225
11738.391 | 2700 | 1930.022 | 242.1125 | -191.8512 | 2126.8562 | 100.7327 | 100.8802 | -11.9907
11740.925 | 2700 | 1925.9762 | 242.2822 | -219.076 | 2116.3828 | 100.8169 | 100.9509 | -13.6922
11743.462 | 2700 | 1929.7321 | 242.3877 | -212.5041 | 2114.9649 | 100.9011 | 100.9949 | -13.2815
11746.122 | 2700 | 1930.2348 | 242.6403 | -203.4418 | 2115.0589 | 100.9853 | 101.1001 | -12.7151
11748.645 | 2700 | 1927.0867 | 242.9363 | -191.8537 | 2120.0725 | 101.0695 | 101.2235 | -11.9909
11751.398 | 2700 | 1921.3307 | 243.1049 | -223.8298 | 2119.5486 | 101.1537 | 101.2937 | -13.9894
11754.053 | 2700 | 1927.1291 | 243.232 | -211.1026 | 2132.5377 | 101.2379 | 101.3467 | -13.1939
11756.6 | 2700 | 1926.0597 | 243.3759 | -244.3376 | 2132.9423 | 101.3221 | 101.4066 | -15.2711
11759.149 | 2700 | 1930.4916 | 243.6131 | -283.0922 | 2121.5475 | 101.4063 | 101.5055 | -17.6933
11761.683 | 2700 | 1926.308 | 243.8774 | -291.2638 | 2110.2071 | 101.4905 | 101.6156 | -18.204
11764.326 | 2700 | 1920.6589 | 243.9262 | -312.0964 | 2120.3512 | 101.5747 | 101.6359 | -19.506
11767.039 | 2700 | 1922.1695 | 244.3461 | -329.4232 | 2119.1639 | 101.6589 | 101.8109 | -20.589
11769.568 | 2700 | 1925.1253 | 244.4168 | -347.5389 | 2121.532 | 101.7431 | 101.8404 | -21.7212
11772.096 | 2700 | 1921.2402 | 244.5547 | -364.3024 | 2112.8016 | 101.8274 | 101.8978 | -22.7689
11774.624 | 2700 | 1917.2784 | 244.823 | -382.4959 | 2121.6903 | 101.9116 | 102.0096 | -23.906
11777.23 | 2700 | 1917.764 | 244.9818 | -408.6224 | 2104.2952 | 101.9958 | 102.0757 | -25.5389
11779.763 | 2700 | 1922.3645 | 245.2588 | -396.7784 | 2115.6044 | 102.08 | 102.1912 | -24.7986
11782.323 | 2700 | 1926.6097 | 245.2807 | -414.9347 | 2116.8442 | 102.1642 | 102.2003 | -25.9334
11785.021 | 2700 | 1922.5971 | 245.7239 | -408.3163 | 2127.4167 | 102.2484 | 102.385 | -25.5198
11787.549 | 2700 | 1925.5423 | 245.8036 | -489.6718 | 2107.6221 | 102.3326 | 102.4182 | -30.6045
11790.077 | 2700 | 1925.7245 | 246.008 | -485.6519 | 2108.2856 | 102.4168 | 102.5033 | -30.3532
11792.609 | 2700 | 1929.7661 | 246.14 | -501.8314 | 2108.7074 | 102.501 | 102.5583 | -31.3645
11795.136 | 2700 | 1926.191 | 246.397 | -507.9366 | 2106.4035 | 102.5852 | 102.6654 | -31.746
11797.664 | 2700 | 1922.0992 | 246.5325 | -533.5098 | 2103.3746 | 102.6694 | 102.7219 | -33.3444
11800.362 | 2700 | 1925.6751 | 246.6662 | -570.5812 | 2098.8546 | 102.7536 | 102.7776 | -35.6613
11802.922 | 2700 | 1926.4214 | 246.9954 | -547.2327 | 2115.0822 | 102.8378 | 102.9148 | -34.202
11805.45 | 2700 | 1930.122 | 247.1344 | -580.0733 | 2106.4407 | 102.922 | 102.9727 | -36.2546
11808.085 | 2700 | 1926.4023 | 247.3034 | -593.2298 | 2097.9908 | 103.0062 | 103.0431 | -37.0769
11810.615 | 2700 | 1929.9018 | 247.5086 | -629.9976 | 2088.8976 | 103.0904 | 103.1286 | -39.3749
11813.158 | 2700 | 1930.7161 | 247.5875 | -633.6526 | 2087.9262 | 103.1746 | 103.1615 | -39.6033
11815.738 | 2700 | 1933.5109 | 247.9027 | -671.6853 | 2077.8591 | 103.2588 | 103.2928 | -41.9803
11818.29 | 2700 | 1930.9817 | 248.1563 | -677.6625 | 2082.2052 | 103.343 | 103.3984 | -42.3539
11820.827 | 2700 | 1925.8929 | 248.1436 | -689.2522 | 2074.6788 | 103.4272 | 103.3931 | -43.0783
11823.416 | 2700 | 1930.9723 | 248.4659 | -682.0013 | 2082.8955 | 103.5114 | 103.5275 | -42.6251
11826.116 | 2700 | 1930.3707 | 248.5837 | -727.3571 | 2066.4142 | 103.5956 | 103.5765 | -45.4598
11828.646 | 2700 | 1933.9732 | 248.999 | -756.1325 | 2062.9459 | 103.6798 | 103.7496 | -47.2583
11831.282 | 2700 | 1930.4008 | 249.1531 | -752.0618 | 2058.1386 | 103.764 | 103.8138 | -47.0039
11833.945 | 2700 | 1925.754 | 249.2582 | -757.2143 | 2071.0192 | 103.8482 | 103.8576 | -47.3259
11836.472 | 2700 | 1926.3157 | 249.4372 | -801.9226 | 2042.3032 | 103.9324 | 103.9321 | -50.1202
11839.021 | 2700 | 1921.9562 | 249.7125 | -804.4832 | 2049.1776 | 104.0166 | 104.0469 | -50.2802
11841.549 | 2700 | 1925.6952 | 249.9845 | -811.6259 | 2053.9091 | 104.1008 | 104.1602 | -50.7266
11844.098 | 2700 | 1929.5223 | 250.1731 | -836.7029 | 2046.4756 | 104.185 | 104.2388 | -52.2939
11846.631 | 2700 | 1930.1243 | 250.3015 | -868.381 | 2024.1152 | 104.2692 | 104.2923 | -54.2738
11849.154 | 2700 | 1934.5706 | 250.6818 | -847.0681 | 2047.9448 | 104.3534 | 104.4508 | -52.9418
11851.719 | 2700 | 1929.6827 | 250.7038 | -897.3932 | 2013.5173 | 104.4377 | 104.4599 | -56.0871
11854.316 | 2700 | 1934.3582 | 250.8331 | -904.6082 | 2024.268 | 104.5219 | 104.5138 | -56.538
11856.977 | 2700 | 1934.8704 | 250.9917 | -936.3102 | 1998.9419 | 104.6061 | 104.5799 | -58.5194
11859.512 | 2700 | 1939.157 | 251.2266 | -924.5479 | 2015.9147 | 104.6903 | 104.6777 | -57.7842
11862.143 | 2700 | 1934.7814 | 251.4624 | -949.4571 | 2002.4775 | 104.7745 | 104.776 | -59.3411
11864.776 | 2700 | 1934.1539 | 251.6013 | -940.1067 | 2016.5922 | 104.8587 | 104.8339 | -58.7567
11867.413 | 2700 | 1938.2822 | 251.7548 | -976.5032 | 2003.4473 | 104.9429 | 104.8978 | -61.0315
11870.069 | 2700 | 1937.8536 | 251.9165 | -984.948 | 1996.527 | 105.0271 | 104.9652 | -61.5593
11872.599 | 2700 | 1938.2471 | 252.1481 | -1026.5767 | 1978.2641 | 105.1113 | 105.0617 | -64.161
11875.121 | 2700 | 1933.584 | 252.4169 | -1020.6334 | 1986.7266 | 105.1955 | 105.1737 | -63.7896
11877.667 | 2700 | 1934.8545 | 252.6183 | -1027.0834 | 1982.2711 | 105.2797 | 105.2576 | -64.1927
11880.359 | 2700 | 1934.6369 | 252.7221 | -1040.8462 | 1976.9621 | 105.3639 | 105.3009 | -65.0529
11882.89 | 2700 | 1930.5884 | 252.9387 | -1075.5967 | 1963.8126 | 105.4481 | 105.3911 | -67.2248
11885.42 | 2700 | 1929.9502 | 253.0298 | -1108.9545 | 1943.7549 | 105.5323 | 105.4291 | -69.3097
11888.156 | 2700 | 1935.0487 | 253.421 | -1087.7592 | 1958.1035 | 105.6165 | 105.5921 | -67.9849
11890.7 | 2700 | 1934.3044 | 253.4956 | -1114.3034 | 1945.085 | 105.7007 | 105.6232 | -69.644
11893.28 | 2700 | 1938.3867 | 253.69 | -1139.2238 | 1931.1423 | 105.7849 | 105.7042 | -71.2015
11895.925 | 2700 | 1938.8535 | 253.779 | -1157.7131 | 1923.1338 | 105.8691 | 105.7412 | -72.3571
11898.452 | 2700 | 1943.1644 | 254.2404 | -1156.4242 | 1927.3768 | 105.9533 | 105.9335 | -72.2765
11901.031 | 2700 | 1942.9026 | 254.2982 | -1163.6049 | 1927.191 | 106.0375 | 105.9576 | -72.7253
11903.56 | 2700 | 1942.9753 | 254.4886 | -1170.2819 | 1925.0607 | 106.1217 | 106.0369 | -73.1426
11906.144 | 2700 | 1939.1231 | 254.6741 | -1208.9448 | 1902.0363 | 106.2059 | 106.1142 | -75.559
11908.758 | 2700 | 1938.0669 | 254.8246 | -1224.3541 | 1894.7164 | 106.2901 | 106.1769 | -76.5221
11911.326 | 2700 | 1939.5399 | 255.1885 | -1216.6582 | 1901.6854 | 106.3743 | 106.3285 | -76.0411
11914.042 | 2700 | 1934.1321 | 255.317 | -1236.8405 | 1891.7304 | 106.4585 | 106.3821 | -77.3025
11916.571 | 2700 | 1936.3909 | 255.5312 | -1223.7026 | 1897.9391 | 106.5427 | 106.4713 | -76.4814
11919.123 | 2700 | 1934.7953 | 255.7026 | -1221.0338 | 1904.6495 | 106.6269 | 106.5427 | -76.3146
11921.657 | 2700 | 1934.6302 | 255.9508 | -1245.0019 | 1886.0788 | 106.7111 | 106.6462 | -77.8126
11924.383 | 2700 | 1934.3414 | 256.0936 | -1235.154 | 1902.2008 | 106.7953 | 106.7056 | -77.1971
11926.912 | 2700 | 1930.4248 | 256.2532 | -1252.8272 | 1883.1138 | 106.8795 | 106.7722 | -78.3017
11929.44 | 2700 | 1930.0241 | 256.4733 | -1231.4513 | 1906.9005 | 106.9637 | 106.8639 | -76.9657
11931.979 | 2700 | 1930.8712 | 256.6467 | -1233.1738 | 1904.5883 | 107.048 | 106.9361 | -77.0734
11934.509 | 2700 | 1931.4321 | 256.8905 | -1225.5285 | 1911.9934 | 107.1322 | 107.0377 | -76.5955
11937.113 | 2700 | 1926.3834 | 257.092 | -1248.4706 | 1899.3101 | 107.2164 | 107.1217 | -78.0294
11939.643 | 2700 | 1926.2926 | 257.2972 | -1231.7432 | 1914.344 | 107.3006 | 107.2072 | -76.984
11942.404 | 2700 | 1926.6526 | 257.4679 | -1240.1654 | 1908.5904 | 107.3848 | 107.2783 | -77.5103
11944.927 | 2700 | 1926.2963 | 257.7501 | -1232.6465 | 1916.7707 | 107.469 | 107.3959 | -77.0404
11947.456 | 2700 | 1925.4515 | 257.9143 | -1255.2227 | 1903.6597 | 107.5532 | 107.4643 | -78.4514
11950.109 | 2700 | 1930.4553 | 258.1543 | -1242.2827 | 1914.6353 | 107.6374 | 107.5643 | -77.6427
11952.637 | 2700 | 1929.3584 | 258.3585 | -1248.0781 | 1912.2555 | 107.7216 | 107.6494 | -78.0049
11955.161 | 2700 | 1931.2734 | 258.5092 | -1221.7367 | 1930.9588 | 107.8058 | 107.7122 | -76.3585
11957.756 | 2700 | 1930.5324 | 258.7781 | -1232.8095 | 1927.4182 | 107.89 | 107.8242 | -77.0506
11960.287 | 2700 | 1934.1272 | 258.9481 | -1245.5582 | 1920.6438 | 107.9742 | 107.895 | -77.8474
11962.983 | 2700 | 1934.6894 | 259.325 | -1233.0805 | 1931.7277 | 108.0584 | 108.0521 | -77.0675
11965.517 | 2700 | 1933.9513 | 259.2733 | -1241.5612 | 1925.4123 | 108.1426 | 108.0305 | -77.5976
11968.057 | 2700 | 1934.8874 | 259.5501 | -1243.107 | 1926.0878 | 108.2268 | 108.1459 | -77.6942
11970.602 | 2700 | 1933.6462 | 259.8032 | -1255.3923 | 1920.5957 | 108.311 | 108.2513 | -78.462
11973.125 | 2700 | 1930.307 | 259.9103 | -1251.533 | 1926.2704 | 108.3952 | 108.2959 | -78.2208
11975.661 | 2700 | 1930.3059 | 260.1607 | -1246.2686 | 1930.5068 | 108.4794 | 108.4003 | -77.8918
11978.359 | 2700 | 1930.5746 | 260.4466 | -1245.7762 | 1933.2991 | 108.5636 | 108.5194 | -77.861
11980.881 | 2700 | 1930.1288 | 260.6555 | -1247.7462 | 1934.2577 | 108.6478 | 108.6065 | -77.9841
11983.469 | 2700 | 1930.0419 | 260.9167 | -1255.7837 | 1931.8348 | 108.732 | 108.7153 | -78.4865
11986 | 2700 | 1925.6985 | 260.99 | -1265.5308 | 1926.3112 | 108.8162 | 108.7458 | -79.0957
11988.541 | 2700 | 1925.8595 | 261.1555 | -1264.3619 | 1920.1426 | 108.9004 | 108.8148 | -79.0226
11991.093 | 2700 | 1925.6607 | 261.3225 | -1245.6999 | 1943.047 | 108.9846 | 108.8844 | -77.8562
11993.629 | 2700 | 1926.3986 | 261.549 | -1270.3982 | 1917.9821 | 109.0688 | 108.9787 | -79.3999
11996.169 | 2700 | 1930.347 | 261.8316 | -1242.2583 | 1947.4735 | 109.153 | 109.0965 | -77.6411
11998.805 | 2700 | 1931.0389 | 261.9888 | -1276.0097 | 1921.2319 | 109.2372 | 109.162 | -79.7506
12001.329 | 2700 | 1929.0144 | 262.1326 | -1256.71 | 1943.8814 | 109.3214 | 109.2219 | -78.5444
12004.058 | 2700 | 1930.8289 | 262.4436 | -1274.803 | 1926.2069 | 109.4056 | 109.3515 | -79.6752
12006.593 | 2700 | 1931.6386 | 262.6406 | -1245.1337 | 1954.0183 | 109.4898 | 109.4336 | -77.8209
12009.147 | 2700 | 1926.6061 | 262.8099 | -1278.5005 | 1926.8293 | 109.574 | 109.5041 | -79.9063
12011.68 | 2700 | 1927.4962 | 263.0592 | -1239.9056 | 1963.7592 | 109.6582 | 109.608 | -77.4941
12014.331 | 2700 | 1926.5014 | 263.1842 | -1256.353 | 1950.1764 | 109.7425 | 109.6601 | -78.5221
12017.064 | 2700 | 1926.9433 | 263.5248 | -1262.7809 | 1948.395 | 109.8267 | 109.802 | -78.9238
12019.599 | 2700 | 1926.9345 | 263.513 | -1255.8098 | 1952.3265 | 109.9109 | 109.7971 | -78.4881
12022.127 | 2700 | 1930.4049 | 263.7401 | -1268.3249 | 1949.1725 | 109.9951 | 109.8917 | -79.2703
12024.662 | 2700 | 1929.9091 | 264.083 | -1264.5875 | 1954.1124 | 110.0793 | 110.0346 | -79.0367
12027.355 | 2700 | 1930.2929 | 264.1804 | -1280.363 | 1943.2344 | 110.1635 | 110.0752 | -80.0227

## 100%
Python Time (s) | DC Power Available (W) | DC Power (W) | AC Voltage (V) | Reactive Power (Q) | AC Power (W) | Grid Sim (V) | v pu | q pu
12030.413 | 3000 | 2135.9995 | 264.2831 | -1234.1713 | 1983.5923 | 110.2026 | 110.118 | -77.1357 | 2336.1972 | -31.8894 | 0.84907
12033.079 | 3000 | 2132.7849 | 264.1909 | -1230.3697 | 1986.963 | 110.1184 | 110.0795 | -76.8981 | 2337.0562 | -31.7666 | 0.8502
12035.651 | 3000 | 2145.5376 | 263.8073 | -1253.6957 | 1959.337 | 110.0342 | 109.9197 | -78.356 | 2326.1029 | -32.6134 | 0.84233
12038.386 | 3000 | 2136.2489 | 263.6219 | -1265.0298 | 1952.8595 | 109.9499 | 109.8425 | -79.0644 | 2326.7919 | -32.9344 | 0.83929
12040.969 | 3000 | 2139.3945 | 263.3701 | -1266.1755 | 1950.3849 | 109.8657 | 109.7375 | -79.136 | 2325.3391 | -32.9913 | 0.83875
12043.511 | 3000 | 2146.3675 | 263.2134 | -1261.199 | 1942.2089 | 109.7815 | 109.6723 | -78.8249 | 2315.7716 | -32.9981 | 0.83869
12046.097 | 3000 | 2146.4062 | 262.9316 | -1262.4296 | 1946.6955 | 109.6972 | 109.5548 | -78.9019 | 2320.2052 | -32.9633 | 0.83902
12048.627 | 3000 | 2138.4322 | 262.6955 | -1273.2977 | 1934.8076 | 109.613 | 109.4564 | -79.5811 | 2316.1967 | -33.3489 | 0.83534
12051.163 | 3000 | 2144.4596 | 262.6067 | -1261.4239 | 1942.2073 | 109.5288 | 109.4195 | -78.839 | 2315.8928 | -33.0028 | 0.83864
12053.692 | 3000 | 2145.4603 | 262.4519 | -1246.563 | 1948.9279 | 109.4445 | 109.355 | -77.9102 | 2313.4908 | -32.6035 | 0.84242
12056.302 | 3000 | 2135.4248 | 262.2107 | -1263.6184 | 1945.7934 | 109.3603 | 109.2544 | -78.9762 | 2320.0956 | -33 | 0.83867
12058.83 | 3000 | 2141.5416 | 262.1984 | -1236.5462 | 1956.5638 | 109.2761 | 109.2493 | -77.2841 | 2314.56 | -32.2928 | 0.84533
12061.397 | 3000 | 2155.1603 | 261.6855 | -1263.818 | 1926.6826 | 109.1918 | 109.0356 | -78.9886 | 2304.2009 | -33.263 | 0.83616
12064.022 | 3000 | 2148.6947 | 261.4408 | -1269.6533 | 1919.7349 | 109.1076 | 108.9337 | -79.3533 | 2301.6085 | -33.4793 | 0.83408
12066.565 | 3000 | 2148.0565 | 261.5025 | -1227.4654 | 1957.9436 | 109.0234 | 108.9594 | -76.7166 | 2310.8904 | -32.0842 | 0.84727
12069.092 | 3000 | 2136.378 | 261.0842 | -1214.2326 | 1966.1156 | 108.9391 | 108.7851 | -75.8895 | 2310.8378 | -31.6986 | 0.85082
12071.62 | 3000 | 2144.6902 | 261.055 | -1267.1651 | 1922.6687 | 108.8549 | 108.7729 | -79.1978 | 2302.6859 | -33.3874 | 0.83497
12074.148 | 3000 | 2126.6348 | 260.8604 | -1218.6202 | 1960.9978 | 108.7707 | 108.6918 | -76.1638 | 2308.7979 | -31.8579 | 0.84936
12076.795 | 3000 | 2144.5428 | 260.5938 | -1269.2148 | 1918.8752 | 108.6864 | 108.5807 | -79.3259 | 2300.6495 | -33.482 | 0.83406
12079.409 | 3000 | 2141.0233 | 260.433 | -1229.8732 | 1952.6305 | 108.6022 | 108.5138 | -76.8671 | 2307.6729 | -32.2049 | 0.84615
12082.031 | 3000 | 2142.3211 | 260.1414 | -1224.4229 | 1949.2427 | 108.518 | 108.3923 | -76.5264 | 2301.9033 | -32.135 | 0.8468
12084.579 | 3000 | 2143.6422 | 259.9249 | -1249.4991 | 1927.7244 | 108.4337 | 108.3021 | -78.0937 | 2297.2526 | -32.9501 | 0.83914
12087.165 | 3000 | 2147.3393 | 259.7958 | -1246.578 | 1925.7539 | 108.3495 | 108.2483 | -77.9111 | 2294.0106 | -32.9157 | 0.83947
12089.775 | 3000 | 2142.146 | 259.5876 | -1230.5011 | 1936.6736 | 108.2653 | 108.1615 | -76.9063 | 2294.5234 | -32.4305 | 0.84404
12092.433 | 3000 | 2134.4863 | 259.4375 | -1208.743 | 1960.7499 | 108.181 | 108.099 | -75.5464 | 2303.3888 | -31.6525 | 0.85125
12094.962 | 3000 | 2133.5341 | 259.1279 | -1210.678 | 1952.5282 | 108.0968 | 107.97 | -75.6674 | 2297.4132 | -31.8012 | 0.84988
12097.486 | 3000 | 2142.6671 | 258.8764 | -1249.1827 | 1921.1965 | 108.0126 | 107.8652 | -78.0739 | 2291.605 | -33.0323 | 0.83836
12100.014 | 3000 | 2138.7082 | 258.8251 | -1219.9953 | 1940.1076 | 107.9283 | 107.8438 | -76.2497 | 2291.8128 | -32.1628 | 0.84654
12102.618 | 3000 | 2138.9543 | 258.6017 | -1231.5514 | 1930.0082 | 107.8441 | 107.7507 | -76.972 | 2289.4651 | -32.5421 | 0.843
12105.156 | 3000 | 2142.1238 | 258.3652 | -1219.177 | 1935.178 | 107.7599 | 107.6521 | -76.1986 | 2287.2049 | -32.2112 | 0.84609
12107.716 | 3000 | 2138.4982 | 258.1183 | -1238.5264 | 1922.9713 | 107.6756 | 107.5493 | -77.4079 | 2287.3055 | -32.7843 | 0.84071
12110.298 | 3000 | 2139.7025 | 257.8754 | -1209.9984 | 1939.7713 | 107.5914 | 107.4481 | -75.6249 | 2286.2215 | -31.9552 | 0.84846
12112.873 | 3000 | 2132.6255 | 257.7177 | -1239.0651 | 1917.6346 | 107.5072 | 107.3824 | -77.4416 | 2283.1129 | -32.8681 | 0.83992
12115.396 | 3000 | 2146.2956 | 257.5441 | -1226.0505 | 1920.3051 | 107.4229 | 107.31 | -76.6282 | 2278.3265 | -32.5568 | 0.84286
12118.004 | 3000 | 2128.4671 | 257.3388 | -1231.9097 | 1922.5738 | 107.3387 | 107.2245 | -76.9944 | 2283.3948 | -32.6501 | 0.84198
12120.539 | 3000 | 2125.8091 | 257.2721 | -1202.3402 | 1946.0216 | 107.2545 | 107.1967 | -75.1463 | 2287.4925 | -31.7096 | 0.85072
12123.062 | 3000 | 2132.7913 | 257.0532 | -1231.4889 | 1918.5436 | 107.1702 | 107.1055 | -76.9681 | 2279.7751 | -32.6958 | 0.84155
12125.591 | 3000 | 2137.1529 | 256.6634 | -1222.772 | 1919.264 | 107.086 | 106.9431 | -76.4232 | 2275.6858 | -32.5013 | 0.84338
12128.12 | 3000 | 2132.9395 | 256.3666 | -1219.3335 | 1921.9568 | 107.0018 | 106.8194 | -76.2083 | 2276.1134 | -32.3919 | 0.8444
12130.648 | 3000 | 2142.3144 | 256.4131 | -1229.9213 | 1909.6041 | 106.9175 | 106.8388 | -76.8701 | 2271.4079 | -32.7843 | 0.84071
12133.392 | 3000 | 2132.0157 | 256.2198 | -1220.2808 | 1917.032 | 106.8333 | 106.7583 | -76.2675 | 2272.4649 | -32.4786 | 0.84359
12135.953 | 3000 | 2146.5198 | 255.6746 | -1219.5604 | 1906.7477 | 106.7491 | 106.5311 | -76.2225 | 2263.4077 | -32.603 | 0.84242
12138.493 | 3000 | 2135.4302 | 255.6318 | -1228.6075 | 1901.3803 | 106.6648 | 106.5133 | -76.788 | 2263.7852 | -32.8691 | 0.83991
12141.104 | 3000 | 2147.0205 | 255.5447 | -1233.761 | 1895.965 | 106.5806 | 106.477 | -77.1101 | 2262.0454 | -33.0532 | 0.83816
12143.636 | 3000 | 2133.5441 | 255.2988 | -1218.8773 | 1909.2241 | 106.4964 | 106.3745 | -76.1798 | 2265.1266 | -32.5547 | 0.84288
12146.171 | 3000 | 2140.2195 | 254.9566 | -1230.2845 | 1896.0477 | 106.4121 | 106.2319 | -76.8928 | 2260.2206 | -32.9782 | 0.83888
12148.815 | 3000 | 2135.6352 | 254.7989 | -1215.8472 | 1903.8499 | 106.3279 | 106.1662 | -75.9905 | 2258.9663 | -32.5633 | 0.8428
12151.338 | 3000 | 2115.8014 | 254.7855 | -1189.4572 | 1929.6227 | 106.2437 | 106.1606 | -74.3411 | 2266.7713 | -31.6504 | 0.85126
12154.12 | 3000 | 2123.5715 | 254.5021 | -1165.2756 | 1931.8328 | 106.1594 | 106.0425 | -72.8297 | 2256.0685 | -31.0982 | 0.85628
12156.649 | 3000 | 2128.2704 | 254.3809 | -1163.8403 | 1936.6608 | 106.0752 | 105.992 | -72.74 | 2259.4644 | -31.0038 | 0.85713
12159.386 | 3000 | 2111.1183 | 254.211 | -1139.0521 | 1950.1043 | 105.991 | 105.9213 | -71.1908 | 2258.3947 | -30.289 | 0.86349
12162.008 | 3000 | 2102.0522 | 254.07 | -1110.7196 | 1971.44 | 105.9067 | 105.8625 | -69.42 | 2262.8022 | -29.3971 | 0.87124
12164.562 | 3000 | 2096.6954 | 253.8364 | -1104.236 | 1974.2129 | 105.8225 | 105.7652 | -69.0147 | 2262.0463 | -29.2195 | 0.87276
12167.089 | 3000 | 2099.4595 | 253.5562 | -1098.4975 | 1971.3792 | 105.7383 | 105.6484 | -68.6561 | 2256.7749 | -29.1275 | 0.87354
12169.616 | 3000 | 2008.4988 | 253.479 | -1031.2064 | 2024.1779 | 105.654 | 105.6162 | -64.4504 | 2271.7137 | -26.9963 | 0.89104
12172.145 | 3000 | 2135.1669 | 253.1893 | -1125.971 | 1934.7873 | 105.5698 | 105.4955 | -70.3732 | 2238.5738 | -30.1977 | 0.86429
12174.785 | 3000 | 2103.118 | 252.8217 | -1111.9559 | 1943.9275 | 105.4856 | 105.3424 | -69.4972 | 2239.4866 | -29.7701 | 0.86802
12177.33 | 3000 | 2148.8227 | 252.7245 | -1063.7826 | 1962.1235 | 105.4013 | 105.3019 | -66.4864 | 2231.9413 | -28.4647 | 0.87911
12180.067 | 3000 | 2085.248 | 252.648 | -1043.6156 | 1987.0895 | 105.3171 | 105.27 | -65.226 | 2244.4728 | -27.7083 | 0.88533
12182.61 | 3000 | 2114.0832 | 252.4278 | -1013.9305 | 2001.8521 | 105.2329 | 105.1783 | -63.3707 | 2243.9846 | -26.862 | 0.8921
12185.147 | 3000 | 2048.6152 | 252.2496 | -1000.2804 | 2014.6857 | 105.1486 | 105.104 | -62.5175 | 2249.3376 | -26.4041 | 0.89568
12187.689 | 3000 | 2095.7945 | 251.9683 | -1006.3206 | 2002.634 | 105.0644 | 104.9868 | -62.895 | 2241.255 | -26.6794 | 0.89353
12190.311 | 3000 | 1994.069 | 251.9509 | -936.3637 | 2051.6511 | 104.9802 | 104.9795 | -58.5227 | 2255.2271 | -24.5317 | 0.90973
12192.947 | 3000 | 1974.1076 | 251.6233 | -917.2743 | 2059.5821 | 104.8959 | 104.8431 | -57.3296 | 2254.6109 | -24.0067 | 0.9135
12195.496 | 3000 | 2024.2523 | 251.4531 | -895.2243 | 2060.1662 | 104.8117 | 104.7721 | -55.9515 | 2246.2661 | -23.4868 | 0.91715
12198.028 | 3000 | 1960.9672 | 251.2787 | -877.9647 | 2070.1155 | 104.7275 | 104.6995 | -54.8728 | 2248.5996 | -22.9824 | 0.92062
12200.58 | 3000 | 2001.1686 | 251.2165 | -864.516 | 2073.4156 | 104.6432 | 104.6735 | -54.0323 | 2246.4284 | -22.6338 | 0.92298
12203.126 | 3000 | 1955.124 | 251.0684 | -839.182 | 2087.7545 | 104.559 | 104.6118 | -52.4489 | 2250.099 | -21.8978 | 0.92785
12205.653 | 3000 | 1944.1781 | 250.6288 | -849.3968 | 2074.6193 | 104.4748 | 104.4287 | -53.0873 | 2241.7672 | -22.2653 | 0.92544
12208.386 | 3000 | 1931.9763 | 250.3973 | -826.2594 | 2079.6565 | 104.3905 | 104.3322 | -51.6412 | 2237.7837 | -21.6682 | 0.92934
12210.914 | 3000 | 1930.7665 | 250.2667 | -810.3167 | 2085.7617 | 104.3063 | 104.2778 | -50.6448 | 2237.636 | -21.2311 | 0.93213
12213.465 | 3000 | 1934.2131 | 250.1036 | -796.5164 | 2091.7238 | 104.2221 | 104.2098 | -49.7823 | 2238.2464 | -20.8465 | 0.93454
12215.993 | 3000 | 1933.9157 | 249.8595 | -784.3602 | 2092.6632 | 104.1378 | 104.1081 | -49.0225 | 2234.8289 | -20.5467 | 0.93639
12218.523 | 3000 | 1933.6629 | 249.6691 | -805.0339 | 2080.0439 | 104.0536 | 104.0288 | -50.3146 | 2230.3951 | -21.1578 | 0.93259
12221.086 | 3000 | 1938.9327 | 249.5485 | -746.3922 | 2107.2747 | 103.9694 | 103.9785 | -46.6495 | 2235.5554 | -19.504 | 0.94262
12223.609 | 3000 | 1938.8122 | 249.4136 | -750.2274 | 2103.4159 | 103.8851 | 103.9223 | -46.8892 | 2233.2039 | -19.6298 | 0.94188
12226.153 | 3000 | 1942.0201 | 249.0742 | -726.675 | 2103.6903 | 103.8009 | 103.7809 | -45.4172 | 2225.6616 | -19.0563 | 0.9452
12228.695 | 3000 | 1942.9369 | 248.8877 | -721.7065 | 2103.5216 | 103.7167 | 103.7032 | -45.1067 | 2223.8847 | -18.9368 | 0.94588
12231.29 | 3000 | 1938.7184 | 248.792 | -704.1204 | 2111.9043 | 103.6324 | 103.6633 | -44.0075 | 2226.1907 | -18.4386 | 0.94866
12233.835 | 3000 | 1939.7157 | 248.6974 | -665.1025 | 2126.2926 | 103.5482 | 103.6239 | -41.5689 | 2227.8872 | -17.3696 | 0.9544
12236.373 | 3000 | 1934.1823 | 248.3846 | -674.0982 | 2114.8709 | 103.464 | 103.4936 | -42.1311 | 2219.7044 | -17.6792 | 0.95277
12238.903 | 3000 | 1934.3612 | 248.115 | -672.1632 | 2112.4034 | 103.3797 | 103.3812 | -42.0102 | 2216.766 | -17.6509 | 0.95292
12241.426 | 3000 | 1938.0784 | 248.095 | -638.6656 | 2124.033 | 103.2955 | 103.3729 | -39.9166 | 2217.9743 | -16.7352 | 0.95765
12243.968 | 3000 | 1938.8189 | 247.8045 | -612.8674 | 2126.623 | 103.2113 | 103.2519 | -38.3042 | 2213.1723 | -16.0763 | 0.96089
12246.493 | 3000 | 1941.5459 | 247.6065 | -631.9149 | 2121.3614 | 103.127 | 103.1694 | -39.4947 | 2213.4793 | -16.5878 | 0.95838
12249.107 | 3000 | 1942.6566 | 247.5294 | -596.7662 | 2125.5863 | 103.0428 | 103.1373 | -37.2979 | 2207.7697 | -15.6822 | 0.96278
12251.635 | 3000 | 1938.4083 | 247.1578 | -594.9158 | 2130.1893 | 102.9586 | 102.9824 | -37.1822 | 2211.7032 | -15.6039 | 0.96314
12254.163 | 3000 | 1938.5046 | 247.0356 | -566.5098 | 2132.426 | 102.8743 | 102.9315 | -35.4069 | 2206.3939 | -14.8778 | 0.96648
12256.769 | 3000 | 1931.7358 | 246.8014 | -571.1972 | 2127.4936 | 102.7901 | 102.8339 | -35.6998 | 2202.838 | -15.0285 | 0.9658
12259.359 | 3000 | 1938.2007 | 246.6817 | -536.6904 | 2138.1978 | 102.7059 | 102.784 | -33.5431 | 2204.524 | -14.0902 | 0.96991
12261.917 | 3000 | 1937.7748 | 246.5615 | -516.2174 | 2144.9364 | 102.6216 | 102.734 | -32.2636 | 2206.1806 | -13.5319 | 0.97224
12264.458 | 3000 | 1943.3656 | 246.2232 | -468.5514 | 2151.7994 | 102.5374 | 102.593 | -29.2845 | 2202.2219 | -12.2843 | 0.9771
12267.039 | 3000 | 1938.3173 | 246.1297 | -453.1794 | 2155.6944 | 102.4532 | 102.554 | -28.3237 | 2202.8141 | -11.8721 | 0.97861
12269.562 | 3000 | 1934.4676 | 245.9403 | -456.8874 | 2150.8711 | 102.3689 | 102.4751 | -28.5555 | 2198.8616 | -11.9925 | 0.97817
12272.089 | 3000 | 1933.9101 | 245.783 | -437.3263 | 2152.0235 | 102.2847 | 102.4096 | -27.3329 | 2196.0098 | -11.487 | 0.97997
12274.617 | 3000 | 1939.0819 | 245.5742 | -423.9787 | 2154.5314 | 102.2005 | 102.3226 | -26.4987 | 2195.8514 | -11.1327 | 0.98118
12277.145 | 3000 | 1942.2046 | 245.5285 | -391.1011 | 2161.7605 | 102.1163 | 102.3035 | -24.4438 | 2196.8543 | -10.2549 | 0.98403
12279.782 | 3000 | 1942.3653 | 245.1834 | -392.9132 | 2159.3772 | 102.032 | 102.1597 | -24.5571 | 2194.8327 | -10.3125 | 0.98385
12282.375 | 3000 | 1945.9786 | 244.8754 | -388.4122 | 2152.1234 | 101.9478 | 102.0314 | -24.2758 | 2186.8926 | -10.2305 | 0.9841
12284.928 | 3000 | 1942.3565 | 244.6407 | -354.1766 | 2157.6744 | 101.8636 | 101.9336 | -22.136 | 2186.5498 | -9.3218 | 0.98679
12287.451 | 3000 | 1939.2321 | 244.5002 | -361.1169 | 2154.8844 | 101.7793 | 101.8751 | -22.5698 | 2184.933 | -9.5132 | 0.98625
12290.019 | 3000 | 1937.5495 | 244.3167 | -336.4133 | 2158.0973 | 101.6951 | 101.7986 | -21.0258 | 2184.1606 | -8.8602 | 0.98807
12292.546 | 3000 | 1942.3974 | 244.1274 | -327.3044 | 2153.3258 | 101.6109 | 101.7197 | -20.4565 | 2178.0588 | -8.6428 | 0.98864
12295.085 | 3000 | 1946.4016 | 243.9463 | -306.6493 | 2159.168 | 101.5266 | 101.6443 | -19.1656 | 2180.8348 | -8.0832 | 0.99006
12297.619 | 3000 | 1942.0257 | 243.7981 | -302.0495 | 2155.2106 | 101.4424 | 101.5826 | -18.8781 | 2176.2736 | -7.9779 | 0.99032
12300.148 | 3000 | 1943.4656 | 243.5388 | -263.1652 | 2157.8153 | 101.3582 | 101.4745 | -16.4478 | 2173.8038 | -6.9534 | 0.99264
12302.797 | 3000 | 1938.0752 | 243.2152 | -250.7068 | 2155.7635 | 101.2739 | 101.3397 | -15.6692 | 2170.2927 | -6.6335 | 0.99331
12305.392 | 3000 | 1942.804 | 243.1136 | -225.1835 | 2157.6406 | 101.1897 | 101.2974 | -14.074 | 2169.3594 | -5.9581 | 0.9946
12307.947 | 3000 | 1941.2314 | 243.0122 | -234.181 | 2158.5325 | 101.1055 | 101.2551 | -14.6363 | 2171.1986 | -6.1918 | 0.99417
12310.475 | 3000 | 1938.0701 | 242.8132 | -210.585 | 2157.8401 | 101.0212 | 101.1722 | -13.1616 | 2168.0913 | -5.5739 | 0.99527
12313.029 | 3000 | 1933.8417 | 242.6152 | -204.9837 | 2158.1197 | 100.937 | 101.0897 | -12.8115 | 2167.8327 | -5.4258 | 0.99552
12315.569 | 3000 | 1930.0569 | 242.4051 | -194.2835 | 2160.5182 | 100.8528 | 101.0021 | -12.1427 | 2169.2361 | -5.1385 | 0.99598
12318.098 | 3000 | 1930.2813 | 242.1624 | -204.1399 | 2148.2153 | 100.7685 | 100.901 | -12.7587 | 2157.8929 | -5.4284 | 0.99552
12320.627 | 3000 | 1925.6628 | 241.9767 | -201.6376 | 2149.9769 | 100.6843 | 100.8236 | -12.6023 | 2159.4116 | -5.3579 | 0.99563
12323.165 | 3000 | 1930.8506 | 241.7561 | -197.2058 | 2151.7334 | 100.6001 | 100.7317 | -12.3254 | 2160.7514 | -5.2365 | 0.99583
12325.765 | 3000 | 1933.9792 | 241.6697 | -194.9531 | 2149.02 | 100.5158 | 100.6957 | -12.1846 | 2157.8447 | -5.1835 | 0.99591
12328.399 | 3000 | 1939.145 | 241.3155 | -195.2592 | 2143.9796 | 100.4316 | 100.5481 | -12.2037 | 2152.8527 | -5.2037 | 0.99588
12331.075 | 3000 | 1938.6208 | 241.0826 | -181.6978 | 2145.2198 | 100.3474 | 100.4511 | -11.3561 | 2152.9008 | -4.8413 | 0.99643
12333.6 | 3000 | 1934.0369 | 240.9555 | -192.8805 | 2146.4261 | 100.2631 | 100.3981 | -12.055 | 2155.0749 | -5.1349 | 0.99599
12336.148 | 3000 | 1930.0986 | 240.8187 | -195.6312 | 2142.3952 | 100.1789 | 100.3411 | -12.227 | 2151.3087 | -5.2174 | 0.99586
12338.678 | 3000 | 1929.8039 | 240.5011 | -187.4566 | 2141.2357 | 100.0947 | 100.2088 | -11.716 | 2149.4256 | -5.0032 | 0.99619
12341.286 | 3000 | 1925.8496 | 240.3035 | -175.5595 | 2139.6216 | 100.0104 | 100.1265 | -10.9725 | 2146.812 | -4.6907 | 0.99665
12343.975 | 3000 | 1930.1622 | 240.2206 | -191.158 | 2135.7175 | 99.9262 | 100.0919 | -11.9474 | 2144.2553 | -5.1146 | 0.99602
12346.509 | 3000 | 1925.9344 | 239.9762 | -170.6855 | 2138.6633 | 99.842 | 99.9901 | -10.6678 | 2145.4636 | -4.5631 | 0.99683
12349.037 | 3000 | 1925.8743 | 239.6699 | -204.0985 | 2130.8792 | 99.7577 | 99.8624 | -12.7562 | 2140.6313 | -5.4712 | 0.99544
12351.56 | 3000 | 1920.9742 | 239.5829 | -201.0013 | 2133.929 | 99.6735 | 99.8262 | -12.5626 | 2143.3745 | -5.381 | 0.99559
12354.139 | 3000 | 1925.6781 | 239.3579 | -180.3559 | 2129.4706 | 99.5893 | 99.7325 | -11.2722 | 2137.0946 | -4.8411 | 0.99643
12356.668 | 3000 | 1921.216 | 239.1269 | -177.3741 | 2126.3079 | 99.505 | 99.6362 | -11.0859 | 2133.6932 | -4.7685 | 0.99654
12359.356 | 3000 | 1917.5362 | 238.9376 | -181.5377 | 2127.1549 | 99.4208 | 99.5573 | -11.3461 | 2134.8873 | -4.878 | 0.99638
12361.885 | 3000 | 1917.4816 | 238.6016 | -178.4319 | 2125.3615 | 99.3366 | 99.4174 | -11.152 | 2132.8384 | -4.7989 | 0.99649
12364.497 | 3000 | 1913.2378 | 238.5228 | -197.5926 | 2122.1383 | 99.2523 | 99.3845 | -12.3495 | 2131.3174 | -5.3195 | 0.99569
12367.035 | 3000 | 1917.5096 | 238.3263 | -180.1947 | 2124.2832 | 99.1681 | 99.3026 | -11.2622 | 2131.9121 | -4.8486 | 0.99642
12369.572 | 3000 | 1921.8904 | 238.0418 | -187.8137 | 2120.272 | 99.0839 | 99.1841 | -11.7384 | 2128.574 | -5.062 | 0.9961
12372.127 | 3000 | 1921.6764 | 237.9029 | -179.7696 | 2121.1054 | 98.9996 | 99.1262 | -11.2356 | 2128.7097 | -4.8444 | 0.99643
12374.657 | 3000 | 1917.6387 | 237.6973 | -202.7092 | 2118.2432 | 98.9154 | 99.0405 | -12.6693 | 2127.9204 | -5.4664 | 0.99545
12377.375 | 3000 | 1913.4062 | 237.3312 | -190.49 | 2114.1062 | 98.8312 | 98.888 | -11.9056 | 2122.6708 | -5.1487 | 0.99597
12379.943 | 3000 | 1915.8619 | 237.3299 | -194.4739 | 2112.6043 | 98.7469 | 98.8875 | -12.1546 | 2121.5365 | -5.2595 | 0.99579
12382.471 | 3000 | 1917.2834 | 237.1087 | -176.5288 | 2112.2469 | 98.6627 | 98.7953 | -11.033 | 2119.6107 | -4.7773 | 0.99653
12385.012 | 3000 | 1914.3011 | 236.8761 | -198.1553 | 2109.2344 | 98.5785 | 98.6984 | -12.3847 | 2118.5219 | -5.367 | 0.99562
12387.536 | 3000 | 1909.4263 | 236.7971 | -192.7098 | 2112.0785 | 98.4942 | 98.6655 | -12.0444 | 2120.8518 | -5.2133 | 0.99586
12390.104 | 3000 | 1908.3279 | 236.4634 | -193.404 | 2105.3816 | 98.41 | 98.5264 | -12.0878 | 2114.2462 | -5.2485 | 0.99581
12392.632 | 3000 | 1913.4531 | 236.3632 | -180.3553 | 2108.4363 | 98.3258 | 98.4847 | -11.2722 | 2116.1361 | -4.8892 | 0.99636
12395.16 | 3000 | 1916.9548 | 236.2892 | -183.2216 | 2110.3204 | 98.2415 | 98.4539 | -11.4513 | 2118.2593 | -4.9621 | 0.99625
12397.753 | 3000 | 1913.1627 | 235.91 | -182.2251 | 2104.3467 | 98.1573 | 98.2958 | -11.3891 | 2112.2218 | -4.9491 | 0.99627
12400.288 | 3000 | 1909.791 | 236.435 | -174.3516 | 2107.8526 | 98.0731 | 98.5146 | -10.897 | 2115.0511 | -4.7285 | 0.9966
12402.976 | 3000 | 1908.3669 | 235.7626 | -179.2075 | 2103.9242 | 97.9888 | 98.2344 | -11.2005 | 2111.5426 | -4.8686 | 0.99639
12405.535 | 3000 | 1913.3448 | 235.4273 | -186.8763 | 2100.5729 | 97.9046 | 98.0947 | -11.6798 | 2108.8692 | -5.0839 | 0.99607
12408.07 | 3000 | 1909.1964 | 235.3502 | -172.7455 | 2098.3042 | 97.8204 | 98.0626 | -10.7966 | 2105.4029 | -4.7063 | 0.99663
12410.598 | 3000 | 1904.7532 | 234.9329 | -179.8421 | 2098.0753 | 97.7361 | 97.8887 | -11.2401 | 2105.769 | -4.8993 | 0.99635
12413.126 | 3000 | 1904.5842 | 234.9419 | -195.1169 | 2097.4001 | 97.6519 | 97.8925 | -12.1948 | 2106.4562 | -5.3148 | 0.9957
12415.649 | 3000 | 1908.4295 | 234.7028 | -191.4364 | 2091.8176 | 97.5677 | 97.7928 | -11.9648 | 2100.5592 | -5.2289 | 0.99584
12418.396 | 3000 | 1905.119 | 234.5183 | -175.3852 | 2089.8267 | 97.4834 | 97.7159 | -10.9616 | 2097.1732 | -4.7972 | 0.9965
12421.007 | 3000 | 1909.5102 | 234.3529 | -166.1296 | 2092.8899 | 97.3992 | 97.647 | -10.3831 | 2099.473 | -4.5385 | 0.99686
12423.53 | 3000 | 1908.8115 | 234.1764 | -178.9304 | 2095.7144 | 97.315 | 97.5735 | -11.1831 | 2103.339 | -4.88 | 0.99638
12426.135 | 3000 | 1912.6351 | 234.2108 | -193.2382 | 2087.3456 | 97.2307 | 97.5878 | -12.0774 | 2096.2711 | -5.2891 | 0.99574
12428.663 | 3000 | 1908.7366 | 233.6165 | -195.9723 | 2083.6952 | 97.1465 | 97.3402 | -12.2483 | 2092.8906 | -5.3729 | 0.99561
12431.365 | 3000 | 1904.0596 | 233.3071 | -190.4133 | 2083.7111 | 97.0623 | 97.2113 | -11.9008 | 2092.3931 | -5.2213 | 0.99585
12433.904 | 3000 | 1905.223 | 233.2899 | -169.3892 | 2084.069 | 96.978 | 97.2041 | -10.5868 | 2090.9415 | -4.6467 | 0.99671
12436.431 | 3000 | 1909.138 | 233.0861 | -179.5842 | 2080.5223 | 96.8938 | 97.1192 | -11.224 | 2088.2585 | -4.9334 | 0.9963
12438.983 | 3000 | 1912.8671 | 232.9217 | -187.1387 | 2082.2036 | 96.8096 | 97.0507 | -11.6962 | 2090.5963 | -5.1357 | 0.99599
12441.516 | 3000 | 1908.9543 | 232.6378 | -184.6766 | 2079.9229 | 96.7253 | 96.9324 | -11.5423 | 2088.1055 | -5.074 | 0.99608
12444.044 | 3000 | 1908.7321 | 232.5659 | -174.0247 | 2076.7484 | 96.6411 | 96.9024 | -10.8765 | 2084.027 | -4.79 | 0.99651
12446.576 | 3000 | 1904.049 | 232.3358 | -169.5775 | 2078.7509 | 96.5569 | 96.8066 | -10.5986 | 2085.6562 | -4.6637 | 0.99669
12449.115 | 3000 | 1908.9819 | 232.0334 | -185.6565 | 2072.1792 | 96.4726 | 96.6806 | -11.6035 | 2080.4795 | -5.1197 | 0.99601
12451.644 | 3000 | 1904.8993 | 231.843 | -172.9578 | 2073.7755 | 96.3884 | 96.6012 | -10.8099 | 2080.9756 | -4.7676 | 0.99654
12454.396 | 3000 | 1909.0154 | 231.7154 | -168.4895 | 2072.0564 | 96.3042 | 96.5481 | -10.5306 | 2078.8955 | -4.6488 | 0.99671
12457.042 | 3000 | 1908.6797 | 231.4376 | -182.2457 | 2071.1288 | 96.2199 | 96.4323 | -11.3904 | 2079.1315 | -5.0287 | 0.99615
12459.57 | 3000 | 1912.9826 | 231.2176 | -179.8008 | 2064.6349 | 96.1357 | 96.3407 | -11.2375 | 2072.4492 | -4.9771 | 0.99623
12462.102 | 3000 | 1917.0766 | 231.0461 | -177.7746 | 2064.4487 | 96.0515 | 96.2692 | -11.1109 | 2072.0889 | -4.9217 | 0.99631
12464.637 | 3000 | 1917.7902 | 230.8228 | -166.4554 | 2064.8325 | 95.9672 | 96.1762 | -10.4035 | 2071.531 | -4.6089 | 0.99677
12467.164 | 3000 | 1913.3662 | 230.7919 | -175.5165 | 2061.8463 | 95.883 | 96.1633 | -10.9698 | 2069.3033 | -4.8656 | 0.9964
12469.763 | 3000 | 1917.353 | 230.539 | -178.2135 | 2061.8954 | 95.7988 | 96.0579 | -11.1383 | 2069.5828 | -4.9399 | 0.99629
12472.322 | 3000 | 1920.8332 | 230.2433 | -176.9717 | 2058.9261 | 95.7145 | 95.9347 | -11.0607 | 2066.5178 | -4.9127 | 0.99633
12475.021 | 3000 | 1921.3819 | 230.085 | -190.1717 | 2053.7473 | 95.6303 | 95.8687 | -11.8857 | 2062.5332 | -5.2903 | 0.99574
12477.549 | 3000 | 1917.0929 | 229.9239 | -175.8098 | 2056.7852 | 95.5461 | 95.8016 | -10.9881 | 2064.2854 | -4.8856 | 0.99637
12480.096 | 3000 | 1921.2147 | 229.6108 | -163.5961 | 2051.2915 | 95.4618 | 95.6712 | -10.2248 | 2057.8048 | -4.5598 | 0.99683
12482.627 | 3000 | 1925.9181 | 229.4455 | -170.1379 | 2050.3289 | 95.3776 | 95.6023 | -10.6336 | 2057.3759 | -4.7436 | 0.99657
12485.156 | 3000 | 1925.7363 | 229.2146 | -184.8545 | 2049.3027 | 95.2934 | 95.5061 | -11.5534 | 2057.6231 | -5.1543 | 0.99596
12487.745 | 3000 | 1929.9616 | 228.8758 | -169.1348 | 2044.3082 | 95.2091 | 95.3649 | -10.5709 | 2051.2929 | -4.7296 | 0.99659
12490.287 | 3000 | 1925.2555 | 228.841 | -185.2811 | 2048.0188 | 95.1249 | 95.3504 | -11.5801 | 2056.3828 | -5.1694 | 0.99593
12492.971 | 3000 | 1930.7679 | 228.6516 | -155.4304 | 2046.9619 | 95.0407 | 95.2715 | -9.7144 | 2052.8545 | -4.3423 | 0.99713
12495.506 | 3000 | 1925.5899 | 228.2829 | -156.9685 | 2043.168 | 94.9564 | 95.1179 | -9.8105 | 2049.1887 | -4.3932 | 0.99706
12498.033 | 3000 | 1926.0995 | 228.3314 | -167.2469 | 2045.9427 | 94.8722 | 95.1381 | -10.4529 | 2052.7671 | -4.6733 | 0.99668
12500.561 | 3000 | 1922.0576 | 228.0623 | -138.8791 | 2042.2664 | 94.788 | 95.026 | -8.6799 | 2046.983 | -3.8903 | 0.9977
12503.09 | 3000 | 1925.2461 | 227.7824 | -141.2571 | 2038.7532 | 94.7037 | 94.9093 | -8.8286 | 2043.6409 | -3.9635 | 0.99761
12505.622 | 3000 | 1922.077 | 227.5506 | -116.5158 | 2040.0011 | 94.6195 | 94.8127 | -7.2822 | 2043.3259 | -3.2689 | 0.99837
12508.152 | 3000 | 1922.1729 | 227.4283 | -92.004 | 2042.3677 | 94.5353 | 94.7618 | -5.7502 | 2044.4389 | -2.5793 | 0.99899
12510.701 | 3000 | 1916.7154 | 227.1694 | -103.3632 | 2038.2744 | 94.451 | 94.6539 | -6.4602 | 2040.8936 | -2.903 | 0.99872
12513.29 | 3000 | 1921.4054 | 227.3574 | -75.5757 | 2043.5688 | 94.3668 | 94.7322 | -4.7235 | 2044.9658 | -2.118 | 0.99932
12515.819 | 3000 | 1925.5004 | 226.7609 | -68.2117 | 2032.7503 | 94.2826 | 94.4837 | -4.2632 | 2033.8945 | -1.9219 | 0.99944
12518.459 | 3000 | 1925.4502 | 226.653 | -60.524 | 2034.1805 | 94.1983 | 94.4388 | -3.7828 | 2035.0807 | -1.7042 | 0.99956
12521.055 | 3000 | 1930.1443 | 226.3035 | -41.7813 | 2029.8559 | 94.1141 | 94.2931 | -2.6113 | 2030.2858 | -1.1792 | 0.99979
12523.579 | 3000 | 1933.7541 | 226.2221 | -14.2901 | 2029.1826 | 94.0299 | 94.2592 | -0.89313 | 2029.233 | -0.40349 | 0.99998
12526.156 | 3000 | 1936.5849 | 226.1775 | -5.5663 | 2029.2366 | 93.9456 | 94.2406 | -0.34789 | 2029.2442 | -0.15716 | 1
12528.722 | 3000 | 1937.6605 | 225.7809 | 10.2903 | 2025.8982 | 93.8614 | 94.0754 | 0.64314 | 2025.9244 | 0.29102 | 0.99999
12531.327 | 3000 | 1933.6772 | 225.6571 | 31.9055 | 2021.5096 | 93.7772 | 94.0238 | 1.9941 | 2021.7614 | 0.90422 | 0.99988
12534.039 | 3000 | 1938.785 | 225.5204 | 55.2087 | 2020.7096 | 93.6929 | 93.9669 | 3.4505 | 2021.4637 | 1.565 | 0.99963
12536.577 | 3000 | 1943.2934 | 225.3285 | 68.726 | 2020.601 | 93.6087 | 93.8869 | 4.2954 | 2021.7694 | 1.948 | 0.99942
12539.115 | 3000 | 1942.5207 | 225.0542 | 79.8861 | 2014.3505 | 93.5245 | 93.7726 | 4.9929 | 2015.934 | 2.2711 | 0.99921
12541.639 | 3000 | 1946.3724 | 224.8612 | 83.8743 | 2016.3664 | 93.4402 | 93.6922 | 5.2421 | 2018.1101 | 2.3819 | 0.99914
12544.167 | 3000 | 1946.6607 | 224.7121 | 98.4684 | 2010.5105 | 93.356 | 93.6301 | 6.1543 | 2012.9204 | 2.8039 | 0.9988
12546.786 | 3000 | 1942.6613 | 224.539 | 115.5092 | 2012.9306 | 93.2718 | 93.5579 | 7.2193 | 2016.2421 | 3.2842 | 0.99836
12549.336 | 3000 | 1942.8747 | 224.3048 | 143.7475 | 2005.9071 | 93.1875 | 93.4603 | 8.9842 | 2011.0511 | 4.0989 | 0.99744
12552.098 | 3000 | 1938.1402 | 224.1882 | 159.958 | 2003.6068 | 93.1033 | 93.4117 | 9.9974 | 2009.9818 | 4.5645 | 0.99683
12554.629 | 3000 | 1938.134 | 224.1484 | 161.2163 | 2001.3134 | 93.0191 | 93.3952 | 10.076 | 2007.7963 | 4.6055 | 0.99677
12557.161 | 3000 | 1937.0897 | 223.7425 | 188.8003 | 1997.0011 | 92.9348 | 93.226 | 11.8 | 2005.906 | 5.4008 | 0.99556
12559.761 | 3000 | 1933.5876 | 223.5559 | 190.2795 | 1993.7626 | 92.8506 | 93.1483 | 11.8925 | 2002.8219 | 5.4516 | 0.99548
12562.322 | 3000 | 1930.5134 | 223.3519 | 232.3692 | 1985.0407 | 92.7664 | 93.0633 | 14.5231 | 1998.595 | 6.6767 | 0.99322
12565.013 | 3000 | 1925.9413 | 223.2064 | 224.6296 | 1986.0968 | 92.6821 | 93.0027 | 14.0394 | 1998.7594 | 6.4528 | 0.99366
12567.541 | 3000 | 1925.8722 | 222.8976 | 232.0807 | 1981.8804 | 92.5979 | 92.874 | 14.505 | 1995.4226 | 6.679 | 0.99321
12570.106 | 3000 | 1925.7106 | 222.9104 | 270.7607 | 1975.378 | 92.5137 | 92.8793 | 16.9225 | 1993.8479 | 7.8048 | 0.99074
12572.635 | 3000 | 1929.8675 | 222.4683 | 263.2996 | 1973.5425 | 92.4294 | 92.6951 | 16.4562 | 1991.029 | 7.5992 | 0.99122
12575.165 | 3000 | 1929.7011 | 222.51 | 290.5863 | 1968.8048 | 92.3452 | 92.7125 | 18.1616 | 1990.1339 | 8.396 | 0.98928
12577.778 | 3000 | 1933.8333 | 222.0968 | 311.6256 | 1962.5325 | 92.261 | 92.5403 | 19.4766 | 1987.1196 | 9.0225 | 0.98763
12580.415 | 3000 | 1938.1333 | 221.975 | 319.1404 | 1961.1646 | 92.1767 | 92.4896 | 19.9463 | 1986.9618 | 9.2427 | 0.98702
12582.943 | 3000 | 1938.2366 | 221.965 | 326.2448 | 1958.4409 | 92.0925 | 92.4854 | 20.3903 | 1985.4286 | 9.4577 | 0.98641
12585.48 | 3000 | 1934.3496 | 221.6676 | 346.858 | 1952.6527 | 92.0083 | 92.3615 | 21.6786 | 1983.2203 | 10.0726 | 0.98459
12588.042 | 3000 | 1933.302 | 221.4209 | 367.5286 | 1944.8763 | 91.924 | 92.2587 | 22.9705 | 1979.2982 | 10.7011 | 0.98261
12590.602 | 3000 | 1930.4034 | 221.3263 | 385.9571 | 1938.7888 | 91.8398 | 92.2193 | 24.1223 | 1976.8321 | 11.2587 | 0.98076
12593.146 | 3000 | 1930.1909 | 221.0175 | 399.2118 | 1933.4924 | 91.7556 | 92.0906 | 24.9507 | 1974.2753 | 11.666 | 0.97934
12595.773 | 3000 | 1929.7464 | 220.9412 | 425.1334 | 1925.0269 | 91.6713 | 92.0588 | 26.5708 | 1971.4124 | 12.4536 | 0.97647
12598.319 | 3000 | 1925.8923 | 220.7593 | 438.9677 | 1917.7522 | 91.5871 | 91.9831 | 27.4355 | 1967.35 | 12.8927 | 0.97479
12600.985 | 3000 | 1925.1446 | 220.5505 | 444.7626 | 1917.8057 | 91.5029 | 91.8961 | 27.7977 | 1968.7032 | 13.0567 | 0.97415
12603.512 | 3000 | 1928.1082 | 220.2618 | 464.5223 | 1905.3228 | 91.4186 | 91.7757 | 29.0326 | 1961.1313 | 13.7015 | 0.97154
12606.089 | 3000 | 1930.1583 | 220.1313 | 487.2973 | 1900.6741 | 91.3344 | 91.7214 | 30.4561 | 1962.1469 | 14.3798 | 0.96867
12608.631 | 3000 | 1942.1617 | 220.0353 | 505.1993 | 1890.5577 | 91.2502 | 91.6814 | 31.575 | 1956.8942 | 14.9611 | 0.9661
12611.159 | 3000 | 1945.4326 | 219.6534 | 521.0076 | 1887.7082 | 91.1659 | 91.5222 | 32.563 | 1958.2879 | 15.4295 | 0.96396
12613.731 | 3000 | 2084.23 | 219.3676 | 548.7845 | 1863.5264 | 91.0817 | 91.4032 | 34.299 | 1942.6516 | 16.409 | 0.95927
12616.341 | 3000 | 1946.4752 | 219.5067 | 545.1438 | 1876.2604 | 90.9975 | 91.4611 | 34.0715 | 1953.8513 | 16.2011 | 0.96029
12619.131 | 3000 | 1991.8057 | 219.3973 | 582.5193 | 1863.4469 | 90.9132 | 91.4155 | 36.4075 | 1952.3737 | 17.3594 | 0.95445
12621.654 | 3000 | 1943.2229 | 219.1442 | 586.8598 | 1866.9462 | 90.829 | 91.3101 | 36.6787 | 1957.0111 | 17.4501 | 0.95398
12624.384 | 3000 | 2009.0355 | 218.8303 | 603.5284 | 1846.7144 | 90.7448 | 91.1793 | 37.7205 | 1942.8331 | 18.098 | 0.95053
12626.935 | 3000 | 1961.7196 | 218.7118 | 626.7404 | 1844.0468 | 90.6605 | 91.1299 | 39.1713 | 1947.6427 | 18.7714 | 0.94681
12629.463 | 3000 | 2038.0193 | 218.3795 | 637.3008 | 1822.997 | 90.5763 | 90.9915 | 39.8313 | 1931.1837 | 19.2691 | 0.94398
12632.134 | 3000 | 1989.9126 | 218.331 | 636.9175 | 1836.5636 | 90.4921 | 90.9713 | 39.8073 | 1943.8698 | 19.1264 | 0.9448
12634.664 | 3000 | 2065.5525 | 217.9465 | 695.6853 | 1795.3519 | 90.4078 | 90.811 | 43.4803 | 1925.4263 | 21.1809 | 0.93244
12637.357 | 3000 | 2101.3498 | 217.7225 | 713.0545 | 1787.8552 | 90.3236 | 90.7177 | 44.5659 | 1924.8047 | 21.7437 | 0.92885
12639.882 | 3000 | 2084.3542 | 217.5892 | 740.8673 | 1775.1556 | 90.2394 | 90.6622 | 46.3042 | 1923.5545 | 22.6533 | 0.92285
12642.41 | 3000 | 2142.3512 | 217.1929 | 783.1076 | 1735.1265 | 90.1551 | 90.497 | 48.9442 | 1903.66 | 24.2908 | 0.91147
12645.045 | 3000 | 2088.8135 | 217.2924 | 760.6377 | 1766.7019 | 90.0709 | 90.5385 | 47.5399 | 1923.4878 | 23.2938 | 0.91849
12647.575 | 3000 | 2133.4862 | 216.9006 | 805.267 | 1727.2123 | 89.9867 | 90.3752 | 50.3292 | 1905.7065 | 24.996 | 0.90634
12650.1 | 3000 | 2132.9752 | 216.6389 | 822.9199 | 1719.1485 | 89.9024 | 90.2662 | 51.4325 | 1905.9561 | 25.5794 | 0.90199
12652.654 | 3000 | 2139.2683 | 216.4387 | 834.7008 | 1706.907 | 89.8182 | 90.1828 | 52.1688 | 1900.0676 | 26.0592 | 0.89834
12655.382 | 3000 | 2141.8965 | 216.3316 | 844.1606 | 1704.3765 | 89.734 | 90.1382 | 52.76 | 1901.9744 | 26.3487 | 0.89611
12657.913 | 3000 | 2143.3081 | 216.2662 | 866.4604 | 1694.0224 | 89.6497 | 90.1109 | 54.1538 | 1902.7521 | 27.0888 | 0.8903
12660.491 | 3000 | 2145.3784 | 215.9392 | 852.2387 | 1696.5096 | 89.5655 | 89.9747 | 53.2649 | 1898.5404 | 26.6725 | 0.89359
12663.076 | 3000 | 2148.7819 | 215.7271 | 858.147 | 1688.3735 | 89.4813 | 89.8863 | 53.6342 | 1893.9433 | 26.9427 | 0.89146
12665.604 | 3000 | 2149.0011 | 215.6076 | 867.0244 | 1686.0455 | 89.397 | 89.8365 | 54.189 | 1895.9116 | 27.2138 | 0.88931
12668.129 | 3000 | 2134.9611 | 215.2071 | 855.0679 | 1688.3587 | 89.3128 | 89.6696 | 53.4417 | 1892.5369 | 26.8598 | 0.89211
12670.657 | 3000 | 2144.6057 | 215.0917 | 859.6383 | 1687.3327 | 89.2286 | 89.6215 | 53.7274 | 1893.6921 | 26.9972 | 0.89103
12673.371 | 3000 | 2146.5101 | 215.2284 | 869.5356 | 1674.7416 | 89.2286 | 89.6785 | 54.346 | 1887.0219 | 27.4385 | 0.88751
12675.93 | 3000 | 2150.4616 | 215.3632 | 881.3475 | 1677.1963 | 89.3128 | 89.7346 | 55.0842 | 1894.6664 | 27.7213 | 0.88522
12678.48 | 3000 | 2153.9147 | 215.6253 | 887.7727 | 1668.5074 | 89.397 | 89.8439 | 55.4858 | 1889.9887 | 28.0163 | 0.88281
12681.058 | 3000 | 2145.5846 | 215.7118 | 866.472 | 1685.7412 | 89.4813 | 89.8799 | 54.1545 | 1895.3884 | 27.2031 | 0.88939
12683.602 | 3000 | 2148.3857 | 215.9242 | 870.0917 | 1682.6922 | 89.5655 | 89.9684 | 54.3807 | 1894.337 | 27.3427 | 0.88828
12686.126 | 3000 | 2149.5959 | 216.3449 | 874.3396 | 1686.6719 | 89.6497 | 90.1437 | 54.6462 | 1899.8242 | 27.4013 | 0.8878
12688.66 | 3000 | 2147.7538 | 216.5121 | 864.6186 | 1692.2155 | 89.734 | 90.2134 | 54.0387 | 1900.3049 | 27.0642 | 0.8905
12691.369 | 3000 | 2139.6596 | 216.5692 | 822.2273 | 1714.4066 | 89.8182 | 90.2372 | 51.3892 | 1901.3805 | 25.6223 | 0.90166
12693.93 | 3000 | 2139.6283 | 216.7156 | 832.0441 | 1707.997 | 89.9024 | 90.2982 | 52.0028 | 1899.8818 | 25.9728 | 0.899
12696.462 | 3000 | 2127.5941 | 216.975 | 802.908 | 1733.5804 | 89.9867 | 90.4063 | 50.1817 | 1910.4875 | 24.8512 | 0.9074
12699.129 | 3000 | 2100.4831 | 217.0421 | 770.9515 | 1750.0507 | 90.0709 | 90.4342 | 48.1845 | 1912.3398 | 23.7749 | 0.91514
12701.656 | 3000 | 2112.9406 | 217.3625 | 742.5643 | 1768.9081 | 90.1551 | 90.5677 | 46.4103 | 1918.4467 | 22.772 | 0.92205
12704.368 | 3000 | 2080.7824 | 217.5676 | 714.8161 | 1783.0487 | 90.2394 | 90.6532 | 44.676 | 1920.9957 | 21.8456 | 0.92819
12706.907 | 3000 | 2122.4159 | 217.8451 | 717.1177 | 1774.5457 | 90.3236 | 90.7688 | 44.8199 | 1913.9671 | 22.0042 | 0.92716
12709.461 | 3000 | 2023.7566 | 218.2729 | 678.2655 | 1818.4347 | 90.4078 | 90.947 | 42.3916 | 1940.8114 | 20.4552 | 0.93695
12712.087 | 3000 | 2107.0144 | 218.1987 | 683.979 | 1799.6228 | 90.4921 | 90.9161 | 42.7487 | 1925.2193 | 20.8101 | 0.93476
12714.639 | 3000 | 1949.2288 | 218.5774 | 625.4376 | 1849.3991 | 90.5763 | 91.0739 | 39.0898 | 1952.2934 | 18.6847 | 0.9473
12717.167 | 3000 | 2072.2937 | 218.4242 | 645.3611 | 1821.3077 | 90.6605 | 91.0101 | 40.3351 | 1932.2662 | 19.5112 | 0.94258
12719.788 | 3000 | 1978.2048 | 218.7622 | 586.7356 | 1858.8404 | 90.7448 | 91.1509 | 36.671 | 1949.2425 | 17.5181 | 0.95362
12722.317 | 3000 | 1942.9448 | 219.1689 | 573.5602 | 1868.6256 | 90.829 | 91.3204 | 35.8475 | 1954.6696 | 17.0634 | 0.95598
12724.983 | 3000 | 1979.9186 | 219.1667 | 562.7052 | 1870.0053 | 90.9132 | 91.3195 | 35.1691 | 1952.833 | 16.7471 | 0.95759
12727.527 | 3000 | 1938.1393 | 219.4105 | 540.9919 | 1877.1476 | 90.9975 | 91.421 | 33.812 | 1953.5494 | 16.0769 | 0.96089
12730.117 | 3000 | 1939.7635 | 219.6137 | 525.0518 | 1889.8797 | 91.0817 | 91.5057 | 32.8157 | 1961.4598 | 15.5265 | 0.96351
12732.65 | 3000 | 2044.175 | 219.7835 | 532.5141 | 1880.5871 | 91.1659 | 91.5764 | 33.2821 | 1954.5278 | 15.8102 | 0.96217
12735.395 | 3000 | 1962.7306 | 219.8237 | 519.8511 | 1886.1058 | 91.2502 | 91.5932 | 32.4907 | 1956.4356 | 15.4093 | 0.96405
12737.992 | 3000 | 2026.4689 | 219.9937 | 485.5348 | 1894.7863 | 91.3344 | 91.664 | 30.3459 | 1956.0059 | 14.3726 | 0.9687
12740.53 | 3000 | 1946.6987 | 220.3226 | 468.4802 | 1905.9236 | 91.4186 | 91.8011 | 29.28 | 1962.6559 | 13.8096 | 0.97109
12743.059 | 3000 | 1939.2739 | 220.5333 | 448.452 | 1913.0262 | 91.5029 | 91.8889 | 28.0283 | 1964.8863 | 13.193 | 0.97361
12745.595 | 3000 | 1926.6561 | 220.7583 | 450.0048 | 1914.8443 | 91.5871 | 91.9826 | 28.1253 | 1967.0112 | 13.225 | 0.97348
12748.121 | 3000 | 1925.7931 | 220.9275 | 430.7907 | 1922.9383 | 91.6713 | 92.0531 | 26.9244 | 1970.6021 | 12.6273 | 0.97581
12750.668 | 3000 | 1921.836 | 220.9567 | 402.3585 | 1930.1206 | 91.7556 | 92.0653 | 25.1474 | 1971.613 | 11.7754 | 0.97896
12753.356 | 3000 | 1920.703 | 221.2645 | 384.7979 | 1940.6142 | 91.8398 | 92.1935 | 24.0499 | 1978.3966 | 11.2155 | 0.9809
12755.898 | 3000 | 1922.0921 | 221.4229 | 364.9841 | 1942.0239 | 91.924 | 92.2595 | 22.8115 | 1976.0238 | 10.644 | 0.98279
12758.55 | 3000 | 1925.3156 | 221.6115 | 351.28 | 1945.6585 | 92.0083 | 92.3381 | 21.955 | 1977.1152 | 10.2342 | 0.98409
12761.08 | 3000 | 1926.8159 | 221.7849 | 343.7792 | 1950.1141 | 92.0925 | 92.4104 | 21.4862 | 1980.1842 | 9.9977 | 0.98481
12763.614 | 3000 | 1921.7924 | 222.1807 | 338.8435 | 1958.4427 | 92.1767 | 92.5753 | 21.1777 | 1987.5394 | 9.8159 | 0.98536
12766.148 | 3000 | 1921.9711 | 222.3184 | 319.3439 | 1959.6904 | 92.261 | 92.6327 | 19.959 | 1985.5394 | 9.2553 | 0.98698
12768.79 | 3000 | 1917.5408 | 222.3798 | 303.6576 | 1964.8891 | 92.3452 | 92.6582 | 18.9786 | 1988.2146 | 8.7851 | 0.98827
12771.317 | 3000 | 1917.2083 | 222.5514 | 281.7622 | 1970.6891 | 92.4294 | 92.7297 | 17.6101 | 1990.7299 | 8.1368 | 0.98993
12773.986 | 3000 | 1921.3986 | 222.7227 | 264.7981 | 1975.3861 | 92.5137 | 92.8011 | 16.5499 | 1993.055 | 7.6349 | 0.99113
12776.514 | 3000 | 1925.4244 | 222.9812 | 238.1478 | 1985.1109 | 92.5979 | 92.9088 | 14.8842 | 1999.3448 | 6.8409 | 0.99288
12779.127 | 3000 | 1925.2498 | 223.1043 | 224.8906 | 1984.3612 | 92.6821 | 92.9601 | 14.0557 | 1997.0641 | 6.4658 | 0.99364
12781.657 | 3000 | 1930.1209 | 223.5477 | 209.1018 | 1991.7498 | 92.7664 | 93.1449 | 13.0689 | 2002.6959 | 5.9932 | 0.99453
12784.37 | 3000 | 1929.9184 | 223.6517 | 204.335 | 1993.5585 | 92.8506 | 93.1882 | 12.7709 | 2004.0031 | 5.8522 | 0.99479
12786.937 | 3000 | 1925.2266 | 223.738 | 190.6574 | 1992.9019 | 92.9348 | 93.2242 | 11.9161 | 2002.001 | 5.4647 | 0.99545
12789.467 | 3000 | 1925.858 | 224.061 | 174.6979 | 1999.5452 | 93.0191 | 93.3587 | 10.9186 | 2007.1622 | 4.9932 | 0.99621
12791.997 | 3000 | 1930.0787 | 224.2154 | 153.3217 | 2003.4184 | 93.1033 | 93.4231 | 9.5826 | 2009.2767 | 4.3763 | 0.99708
12794.525 | 3000 | 1929.4145 | 224.4604 | 140.7746 | 2008.0304 | 93.1875 | 93.5252 | 8.7984 | 2012.9589 | 4.0102 | 0.99755
12797.093 | 3000 | 1934.0413 | 224.6312 | 110.9992 | 2012.5183 | 93.2718 | 93.5963 | 6.9375 | 2015.5771 | 3.1569 | 0.99848
12799.624 | 3000 | 1937.8043 | 224.7332 | 124.0089 | 2009.9308 | 93.356 | 93.6388 | 7.7506 | 2013.7527 | 3.5306 | 0.9981
12802.162 | 3000 | 1938.0844 | 225.0459 | 93.8244 | 2015.5248 | 93.4402 | 93.7691 | 5.864 | 2017.7074 | 2.6652 | 0.99892
12804.766 | 3000 | 1941.6495 | 225.0631 | 74.664 | 2016.4354 | 93.5245 | 93.7763 | 4.6665 | 2017.8173 | 2.1206 | 0.99932
12807.394 | 3000 | 1942.8827 | 225.367 | 49.1274 | 2021.0266 | 93.6087 | 93.9029 | 3.0705 | 2021.6236 | 1.3925 | 0.9997
12809.977 | 3000 | 1945.9235 | 225.5353 | 32.9574 | 2023.5144 | 93.6929 | 93.973 | 2.0598 | 2023.7828 | 0.9331 | 0.99987
12812.516 | 3000 | 1942.2534 | 225.7924 | 31.3916 | 2023.9334 | 93.7772 | 94.0801 | 1.962 | 2024.1768 | 0.88859 | 0.99988
12815.048 | 3000 | 1938.5612 | 225.8716 | 24.5278 | 2025.9973 | 93.8614 | 94.1132 | 1.533 | 2026.1458 | 0.69362 | 0.99993
12817.598 | 3000 | 1938.8121 | 226.245 | 17.7592 | 2031.1752 | 93.9456 | 94.2688 | 1.11 | 2031.2528 | 0.50094 | 0.99996
12820.122 | 3000 | 1942.8334 | 226.324 | 2.9683 | 2033.2226 | 94.0299 | 94.3017 | 0.18552 | 2033.2248 | 0.083646 | 1
12822.65 | 3000 | 1938.5616 | 226.389 | -23.0219 | 2029.1712 | 94.1141 | 94.3287 | -1.4389 | 2029.3018 | -0.65002 | 0.99994
12825.391 | 3000 | 1935.265 | 226.5951 | -37.2901 | 2033.4085 | 94.1983 | 94.4146 | -2.3306 | 2033.7504 | -1.0506 | 0.99983
12827.932 | 3000 | 1933.7934 | 226.9534 | -61.787 | 2039.282 | 94.2826 | 94.5639 | -3.8617 | 2040.2178 | -1.7354 | 0.99954
12830.46 | 3000 | 1939.0151 | 227.2511 | -81.3207 | 2037.4912 | 94.3668 | 94.6879 | -5.0825 | 2039.1134 | -2.2856 | 0.9992
12832.988 | 3000 | 1934.3154 | 227.317 | -94.6094 | 2037.7711 | 94.451 | 94.7154 | -5.9131 | 2039.9662 | -2.6582 | 0.99892
12835.604 | 3000 | 1930.2151 | 227.5454 | -89.4844 | 2040.7532 | 94.5353 | 94.8106 | -5.5928 | 2042.7141 | -2.5107 | 0.99904
12838.152 | 3000 | 1931.0126 | 227.6349 | -115.6529 | 2039.1514 | 94.6195 | 94.8479 | -7.2283 | 2042.4284 | -3.2461 | 0.9984
12840.695 | 3000 | 1934.23 | 227.7658 | -147.886 | 2037.3434 | 94.7037 | 94.9024 | -9.2429 | 2042.7037 | -4.1517 | 0.99738
12843.298 | 3000 | 1938.0679 | 227.9969 | -143.4128 | 2038.8481 | 94.788 | 94.9987 | -8.9633 | 2043.8857 | -4.0236 | 0.99754
12845.879 | 3000 | 1933.9797 | 228.185 | -186.3022 | 2040.7405 | 94.8722 | 95.0771 | -11.6439 | 2049.2267 | -5.2161 | 0.99586
12848.405 | 3000 | 1938.4684 | 228.3629 | -174.3073 | 2041.7106 | 94.9564 | 95.1512 | -10.8942 | 2049.1377 | -4.8797 | 0.99638
12850.972 | 3000 | 1938.2226 | 228.5652 | -176.6413 | 2042.711 | 95.0407 | 95.2355 | -11.0401 | 2050.3342 | -4.9423 | 0.99628
12853.504 | 3000 | 1941.7433 | 228.9103 | -170.5454 | 2046.2716 | 95.1249 | 95.3793 | -10.6591 | 2053.3663 | -4.7643 | 0.99654
12856.062 | 3000 | 1938.1453 | 229.114 | -181.1777 | 2048.9954 | 95.2091 | 95.4642 | -11.3236 | 2056.9899 | -5.0531 | 0.99611
12858.591 | 3000 | 1940.8887 | 229.2324 | -170.847 | 2048.6373 | 95.2934 | 95.5135 | -10.6779 | 2055.7489 | -4.7672 | 0.99654
12861.138 | 3000 | 1943.7152 | 229.4552 | -173.0297 | 2053.2085 | 95.3776 | 95.6063 | -10.8144 | 2060.4864 | -4.8171 | 0.99647
12863.666 | 3000 | 1945.0883 | 229.8092 | -187.326 | 2054.0378 | 95.4618 | 95.7538 | -11.7079 | 2062.5621 | -5.2109 | 0.99587
12866.355 | 3000 | 1951.2231 | 229.8372 | -160.9372 | 2056.79 | 95.5461 | 95.7655 | -10.0586 | 2063.0768 | -4.4741 | 0.99695
12868.886 | 3000 | 1950.3741 | 229.9682 | -179.612 | 2052.6228 | 95.6303 | 95.8201 | -11.2257 | 2060.4662 | -5.0008 | 0.99619
12871.414 | 3000 | 1946.9467 | 230.1294 | -166.9983 | 2058.2633 | 95.7145 | 95.8872 | -10.4374 | 2065.0269 | -4.6386 | 0.99672
12873.943 | 3000 | 1950.7391 | 230.4266 | -175.3116 | 2057.6069 | 95.7988 | 96.0111 | -10.957 | 2065.0618 | -4.8699 | 0.99639
12876.474 | 3000 | 1954.9437 | 230.7336 | -183.2036 | 2062.5459 | 95.883 | 96.139 | -11.4502 | 2070.6664 | -5.0759 | 0.99608
12879.001 | 3000 | 1954.6326 | 230.8454 | -183.7644 | 2063.2783 | 95.9672 | 96.1856 | -11.4853 | 2071.4455 | -5.0896 | 0.99606
12881.534 | 3000 | 1959.1908 | 231.1417 | -156 | 2069.9982 | 96.0515 | 96.309 | -9.75 | 2075.8682 | -4.3098 | 0.99717
12884.082 | 3000 | 1954.4463 | 231.28 | -171.8023 | 2064.2025 | 96.1357 | 96.3667 | -10.7376 | 2071.3397 | -4.7577 | 0.99655
12886.615 | 3000 | 1958.8481 | 231.3453 | -179.3855 | 2067.7711 | 96.2199 | 96.3939 | -11.2116 | 2075.5377 | -4.9582 | 0.99626
12889.151 | 3000 | 1958.7396 | 231.7116 | -161.4811 | 2071.2044 | 96.3042 | 96.5465 | -10.0926 | 2077.4898 | -4.458 | 0.99697
12891.694 | 3000 | 1963.4684 | 231.9515 | -168.4 | 2073.1767 | 96.3884 | 96.6465 | -10.525 | 2080.0048 | -4.6438 | 0.99672
12894.293 | 3000 | 1967.9449 | 232.1045 | -157.8955 | 2076.1346 | 96.4726 | 96.7102 | -9.8685 | 2082.1302 | -4.3491 | 0.99712
12896.841 | 3000 | 1961.9386 | 232.2739 | -194.8851 | 2072.5244 | 96.5569 | 96.7808 | -12.1803 | 2081.667 | -5.3719 | 0.99561
12899.37 | 3000 | 1962.8228 | 232.5692 | -192.473 | 2073.6026 | 96.6411 | 96.9038 | -12.0296 | 2082.5162 | -5.303 | 0.99572
12901.898 | 3000 | 1959.0477 | 232.7473 | -191.5327 | 2078.8171 | 96.7253 | 96.9781 | -11.9708 | 2087.6219 | -5.2641 | 0.99578
12904.426 | 3000 | 1954.5804 | 232.8619 | -183.9532 | 2080.7748 | 96.8096 | 97.0258 | -11.4971 | 2088.8903 | -5.0522 | 0.99611
12906.968 | 3000 | 1949.9907 | 233.0575 | -184.7007 | 2078.9584 | 96.8938 | 97.1073 | -11.5438 | 2087.1469 | -5.077 | 0.99608
12909.496 | 3000 | 1950.4337 | 233.3398 | -177.9495 | 2082.9292 | 96.978 | 97.2249 | -11.1218 | 2090.5167 | -4.883 | 0.99637
12912.022 | 3000 | 1946.0071 | 233.4028 | -192.9859 | 2083.4847 | 97.0623 | 97.2512 | -12.0616 | 2092.4034 | -5.292 | 0.99574
12914.579 | 3000 | 1951.2887 | 233.719 | -172.9822 | 2085.4229 | 97.1465 | 97.3829 | -10.8114 | 2092.5849 | -4.7417 | 0.99658
12917.106 | 3000 | 1954.867 | 233.7408 | -165.288 | 2086.8346 | 97.2307 | 97.392 | -10.3305 | 2093.3702 | -4.5287 | 0.99688
12919.647 | 3000 | 1954.6798 | 234.0406 | -190.0825 | 2088.3478 | 97.315 | 97.5169 | -11.8802 | 2096.9807 | -5.2007 | 0.99588
12922.393 | 3000 | 1951.2166 | 234.2813 | -197.0272 | 2088.8681 | 97.3992 | 97.6172 | -12.3142 | 2098.1395 | -5.3883 | 0.99558
12924.947 | 3000 | 1955.754 | 234.4457 | -171.2138 | 2095.7997 | 97.4834 | 97.6857 | -10.7009 | 2102.7816 | -4.6703 | 0.99668
12927.502 | 3000 | 1958.8703 | 234.7387 | -177.0014 | 2094.0554 | 97.5677 | 97.8078 | -11.0626 | 2101.5227 | -4.8315 | 0.99645
12930.04 | 3000 | 1959.718 | 234.9387 | -191.6334 | 2098.0124 | 97.6519 | 97.8911 | -11.9771 | 2106.7461 | -5.2189 | 0.99585
12932.632 | 3000 | 1955.3885 | 235.0758 | -176.0761 | 2097.4881 | 97.7361 | 97.9482 | -11.0048 | 2104.8656 | -4.7985 | 0.9965
12935.166 | 3000 | 1950.9743 | 235.382 | -169.9813 | 2100.1169 | 97.8204 | 98.0758 | -10.6238 | 2106.9848 | -4.6274 | 0.99674
12937.788 | 3000 | 1955.0731 | 235.497 | -178.7925 | 2100.5565 | 97.9046 | 98.1238 | -11.1745 | 2108.1519 | -4.8651 | 0.9964
12940.315 | 3000 | 1959.3529 | 235.6281 | -178.4902 | 2100.3089 | 97.9888 | 98.1784 | -11.1556 | 2107.8796 | -4.8575 | 0.99641
12942.971 | 3000 | 1960.7688 | 235.0248 | -166.0297 | 2099.1025 | 98.0731 | 97.927 | -10.3769 | 2105.6583 | -4.5224 | 0.99689
12945.515 | 3000 | 1955.6648 | 236.0663 | -199.0341 | 2103.9421 | 98.1573 | 98.361 | -12.4396 | 2113.3355 | -5.4041 | 0.99556
12948.125 | 3000 | 1951.1675 | 235.3898 | -178.3507 | 2099.0248 | 98.2415 | 98.0791 | -11.1469 | 2106.5883 | -4.8567 | 0.99641
12950.658 | 3000 | 1951.3761 | 236.2677 | -183.4162 | 2103.8536 | 98.3258 | 98.4449 | -11.4635 | 2111.8337 | -4.9825 | 0.99622
12953.374 | 3000 | 1946.415 | 235.7272 | -186.8805 | 2102.4854 | 98.41 | 98.2197 | -11.68 | 2110.7745 | -5.0794 | 0.99607
12955.946 | 3000 | 1951.315 | 236.7261 | -171.458 | 2111.455 | 98.4942 | 98.6359 | -10.7161 | 2118.4051 | -4.6424 | 0.99672
12958.469 | 3000 | 1946.5373 | 236.8349 | -185.2187 | 2108.6109 | 98.5785 | 98.6812 | -11.5762 | 2116.73 | -5.0199 | 0.99616
12960.995 | 3000 | 1946.3227 | 237.0967 | -178.5121 | 2112.3313 | 98.6627 | 98.7903 | -11.157 | 2119.8609 | -4.8305 | 0.99645
12963.518 | 3000 | 1950.3787 | 237.3079 | -183.8537 | 2112.6169 | 98.7469 | 98.8783 | -11.4909 | 2120.6019 | -4.9737 | 0.99623
12966.042 | 3000 | 1955.035 | 237.5518 | -201.8908 | 2115.0332 | 98.8312 | 98.9799 | -12.6182 | 2124.6471 | -5.4526 | 0.99548
12968.606 | 3000 | 1959.3365 | 237.6885 | -193.8613 | 2114.9004 | 98.9154 | 99.0369 | -12.1163 | 2123.7669 | -5.2373 | 0.99583
12971.137 | 3000 | 1959.4044 | 238.0496 | -187.6223 | 2116.4728 | 98.9996 | 99.1873 | -11.7264 | 2124.7727 | -5.0659 | 0.99609
12973.665 | 3000 | 1954.8235 | 237.9988 | -187.2927 | 2119.7923 | 99.0839 | 99.1662 | -11.7058 | 2128.0502 | -5.0492 | 0.99612
12976.359 | 3000 | 1959.1064 | 238.5795 | -176.1527 | 2127.742 | 99.1681 | 99.4081 | -11.0095 | 2135.0212 | -4.7326 | 0.99659
12978.887 | 3000 | 1963.7377 | 238.4771 | -168.992 | 2126.2929 | 99.2523 | 99.3655 | -10.562 | 2132.9978 | -4.5441 | 0.99686
12981.471 | 3000 | 1962.9762 | 238.6596 | -173.0611 | 2127.6223 | 99.3366 | 99.4415 | -10.8163 | 2134.6491 | -4.6502 | 0.99671
12984.009 | 3000 | 1959.0412 | 238.9194 | -190.5483 | 2126.0015 | 99.4208 | 99.5498 | -11.9093 | 2134.5236 | -5.1216 | 0.99601
12986.537 | 3000 | 1963.2676 | 239.262 | -167.302 | 2137.6479 | 99.505 | 99.6925 | -10.4564 | 2144.1848 | -4.4751 | 0.99695
12989.086 | 3000 | 1962.328 | 239.3767 | -171.5356 | 2135.1725 | 99.5893 | 99.7403 | -10.721 | 2142.0519 | -4.5932 | 0.99679
12991.614 | 3000 | 1958.8829 | 239.5145 | -201.6477 | 2131.6457 | 99.6735 | 99.7977 | -12.603 | 2141.1621 | -5.4039 | 0.99556
12994.144 | 3000 | 1954.7706 | 239.7549 | -195.9561 | 2137.0302 | 99.7577 | 99.8979 | -12.2473 | 2145.9955 | -5.2391 | 0.99582
12996.768 | 3000 | 1959.6664 | 239.9883 | -173.5714 | 2137.6187 | 99.842 | 99.9951 | -10.8482 | 2144.654 | -4.6421 | 0.99672
12999.37 | 3000 | 1963.1953 | 240.3091 | -201.9867 | 2138.9669 | 99.9262 | 100.1288 | -12.6242 | 2148.4828 | -5.3945 | 0.99557
13001.959 | 3000 | 1963.3313 | 240.381 | -197.9069 | 2139.4114 | 100.0104 | 100.1588 | -12.3692 | 2148.5456 | -5.2851 | 0.99575
13004.576 | 3000 | 1959.4885 | 240.4224 | -174.0707 | 2141.6403 | 100.0947 | 100.176 | -10.8794 | 2148.7028 | -4.6467 | 0.99671
13007.104 | 3000 | 1955.4138 | 240.7312 | -175.4019 | 2141.8589 | 100.1789 | 100.3046 | -10.9626 | 2149.029 | -4.6816 | 0.99666
13009.632 | 3000 | 1950.5667 | 240.9691 | -182.1675 | 2145.3743 | 100.2631 | 100.4038 | -11.3855 | 2153.0945 | -4.8534 | 0.99641
13012.154 | 3000 | 1950.5443 | 241.2337 | -183.9425 | 2143.7258 | 100.3474 | 100.5141 | -11.4964 | 2151.6029 | -4.9042 | 0.99634
13014.722 | 3000 | 1953.3265 | 241.2723 | -192.1644 | 2144.7248 | 100.4316 | 100.5301 | -12.0103 | 2153.3164 | -5.1199 | 0.99601
13017.309 | 3000 | 1959.717 | 241.6492 | -184.7707 | 2148.2073 | 100.5158 | 100.6871 | -11.5482 | 2156.1388 | -4.916 | 0.99632
13019.921 | 3000 | 1954.6955 | 241.7891 | -179.837 | 2149.8914 | 100.6001 | 100.7455 | -11.2398 | 2157.3999 | -4.7816 | 0.99652
13022.445 | 3000 | 1959.1695 | 241.9754 | -200.9434 | 2150.9463 | 100.6843 | 100.8231 | -12.559 | 2160.3121 | -5.3371 | 0.99566
13025.062 | 3000 | 1958.4411 | 242.0649 | -203.7803 | 2150.9795 | 100.7685 | 100.8604 | -12.7363 | 2160.6109 | -5.4119 | 0.99554
13027.59 | 3000 | 1963.2857 | 242.323 | -205.4358 | 2155.7626 | 100.8528 | 100.9679 | -12.8397 | 2165.5291 | -5.4436 | 0.99549
13030.126 | 3000 | 1968.8751 | 242.4844 | -178.3882 | 2159.1364 | 100.937 | 101.0352 | -11.1493 | 2166.4931 | -4.723 | 0.9966
13032.65 | 3000 | 1967.3907 | 242.6946 | -195.6124 | 2155.5022 | 101.0212 | 101.1228 | -12.2258 | 2164.3599 | -5.1854 | 0.99591
13035.385 | 3000 | 1962.8572 | 243.0303 | -223.3983 | 2157.6705 | 101.1055 | 101.2626 | -13.9624 | 2169.2046 | -5.9111 | 0.99468
13037.955 | 3000 | 1959.3781 | 242.9147 | -232.514 | 2157.501 | 101.1897 | 101.2145 | -14.5321 | 2169.9939 | -6.151 | 0.99424
13040.488 | 3000 | 1962.7895 | 243.4044 | -256.5208 | 2157.4653 | 101.2739 | 101.4185 | -16.0326 | 2172.6618 | -6.7806 | 0.99301
13043.107 | 3000 | 1963.3365 | 243.7277 | -279.2953 | 2164.1803 | 101.3582 | 101.5532 | -17.456 | 2182.128 | -7.3536 | 0.99178
13045.639 | 3000 | 1967.4009 | 243.7539 | -296.8993 | 2153.8521 | 101.4424 | 101.5641 | -18.5562 | 2174.219 | -7.8485 | 0.99063
13048.168 | 3000 | 1963.2914 | 243.9081 | -311.8473 | 2157.4303 | 101.5266 | 101.6284 | -19.4905 | 2179.8519 | -8.2249 | 0.98971
13050.695 | 3000 | 1959.1742 | 244.0311 | -330.8154 | 2151.8569 | 101.6109 | 101.6796 | -20.676 | 2177.1373 | -8.7399 | 0.98839
13053.301 | 3000 | 1963.2766 | 244.3772 | -334.5398 | 2157.2087 | 101.6951 | 101.8239 | -20.9087 | 2182.9948 | -8.8152 | 0.98819
13055.892 | 3000 | 1963.8087 | 244.5633 | -351.0948 | 2154.9352 | 101.7793 | 101.9014 | -21.9434 | 2183.3491 | -9.2536 | 0.98699
13058.501 | 3000 | 1959.0597 | 244.4855 | -370.5646 | 2151.6836 | 101.8636 | 101.869 | -23.1603 | 2183.3599 | -9.7716 | 0.98549
13061.068 | 3000 | 1964.4954 | 244.9767 | -379.5438 | 2155.0535 | 101.9478 | 102.0736 | -23.7215 | 2188.2205 | -9.9884 | 0.98484
13063.599 | 3000 | 1962.8861 | 245.2273 | -383.1179 | 2165.8486 | 102.032 | 102.1781 | -23.9449 | 2199.4726 | -10.0313 | 0.98471
13066.126 | 3000 | 1959.0695 | 245.2997 | -424.0148 | 2152.1216 | 102.1163 | 102.2082 | -26.5009 | 2193.494 | -11.1457 | 0.98114
13068.649 | 3000 | 1954.3809 | 245.5611 | -437.2061 | 2149.5404 | 102.2005 | 102.3171 | -27.3254 | 2193.5526 | -11.4968 | 0.97994
13071.39 | 3000 | 1958.994 | 245.6448 | -442.5997 | 2147.2685 | 102.2847 | 102.352 | -27.6625 | 2192.4088 | -11.6468 | 0.97941
13073.984 | 3000 | 1958.7892 | 245.9511 | -474.0292 | 2147.9806 | 102.3689 | 102.4796 | -29.6268 | 2199.6646 | -12.4449 | 0.9765
13076.516 | 3000 | 1954.7399 | 246.0305 | -495.8913 | 2142.5578 | 102.4532 | 102.5127 | -30.9932 | 2199.1957 | -13.0315 | 0.97425
13079.05 | 3000 | 1955.1444 | 246.1338 | -477.4621 | 2150.1353 | 102.5374 | 102.5557 | -29.8414 | 2202.5103 | -12.52 | 0.97622
13081.578 | 3000 | 1950.4167 | 246.5147 | -517.5425 | 2140.1813 | 102.6216 | 102.7144 | -32.3464 | 2201.8688 | -13.5944 | 0.97198
13084.105 | 3000 | 1954.4952 | 246.5705 | -538.4183 | 2136.37 | 102.7059 | 102.7377 | -33.6511 | 2203.173 | -14.1453 | 0.96968
13086.63 | 3000 | 1958.8896 | 246.8309 | -551.4341 | 2135.2553 | 102.7901 | 102.8462 | -34.4646 | 2205.3105 | -14.4803 | 0.96823
13089.16 | 3000 | 1959.9139 | 247.1179 | -550.9852 | 2138.8591 | 102.8743 | 102.9658 | -34.4366 | 2208.6881 | -14.4457 | 0.96838
13091.751 | 3000 | 1954.4926 | 247.1674 | -604.9153 | 2124.0104 | 102.9586 | 102.9864 | -37.8072 | 2208.4706 | -15.8968 | 0.96176
13094.379 | 3000 | 1951.1037 | 247.475 | -579.8102 | 2136.4351 | 103.0428 | 103.1146 | -36.2381 | 2213.7152 | -15.1838 | 0.96509
13096.937 | 3000 | 1951.2183 | 247.6724 | -611.0562 | 2126.028 | 103.127 | 103.1969 | -38.191 | 2212.0996 | -16.0355 | 0.96109
13099.481 | 3000 | 1954.881 | 247.7076 | -646.2072 | 2119.1657 | 103.2113 | 103.2115 | -40.3879 | 2215.5015 | -16.9582 | 0.95652
13102.016 | 3000 | 1955.0017 | 247.9285 | -657.132 | 2116.1446 | 103.2955 | 103.3035 | -41.0708 | 2215.8273 | -17.2512 | 0.95501
13104.659 | 3000 | 1958.8701 | 248.2345 | -663.387 | 2114.6332 | 103.3797 | 103.431 | -41.4617 | 2216.2481 | -17.4173 | 0.95415
13107.372 | 3000 | 1956.0185 | 248.4094 | -664.5091 | 2117.6476 | 103.464 | 103.5039 | -41.5318 | 2219.4603 | -17.4216 | 0.95413
13109.926 | 3000 | 1955.4592 | 248.5765 | -696.3664 | 2110.8614 | 103.5482 | 103.5736 | -43.5229 | 2222.76 | -18.2575 | 0.94966
13112.449 | 3000 | 1949.5475 | 248.8154 | -711.4523 | 2110.6664 | 103.6324 | 103.6731 | -44.4658 | 2227.3475 | -18.6276 | 0.94761
13115.087 | 3000 | 1951.4618 | 249.0588 | -708.4696 | 2112.0019 | 103.7167 | 103.7745 | -44.2793 | 2227.6628 | -18.5439 | 0.94808
13117.617 | 3000 | 1946.1888 | 249.0914 | -732.3154 | 2107.8855 | 103.8009 | 103.7881 | -45.7697 | 2231.4719 | -19.1581 | 0.94462
13120.161 | 3000 | 1946.8677 | 249.1895 | -758.305 | 2094.1437 | 103.8851 | 103.829 | -47.3941 | 2227.21 | -19.9057 | 0.94025
13122.747 | 3000 | 1945.7046 | 249.6115 | -780.8508 | 2092.8179 | 103.9694 | 104.0048 | -48.8032 | 2233.7446 | -20.461 | 0.93691
13125.316 | 3000 | 1943.9322 | 249.7105 | -782.0166 | 2084.7617 | 104.0536 | 104.046 | -48.876 | 2226.6076 | -20.5616 | 0.9363
13127.986 | 3000 | 1942.7909 | 249.8758 | -785.0001 | 2092.8633 | 104.1378 | 104.1149 | -49.0625 | 2235.2409 | -20.5602 | 0.9363
13130.509 | 3000 | 1943.0357 | 250.0348 | -800.6567 | 2093.5246 | 104.2221 | 104.1812 | -50.041 | 2241.405 | -20.929 | 0.93402
13133.077 | 3000 | 1942.2545 | 250.4301 | -819.2596 | 2088.0319 | 104.3063 | 104.3459 | -51.2037 | 2243.0033 | -21.423 | 0.93091
13135.61 | 3000 | 1938.7457 | 250.5898 | -861.7994 | 2065.5057 | 104.3905 | 104.4124 | -53.8625 | 2238.0822 | -22.6475 | 0.92289
13138.143 | 3000 | 1938.4495 | 250.5427 | -853.5765 | 2073.5513 | 104.4748 | 104.3928 | -53.3485 | 2242.3665 | -22.3744 | 0.92472
13140.754 | 3000 | 1940.9681 | 250.981 | -861.4555 | 2069.4974 | 104.559 | 104.5754 | -53.841 | 2241.6345 | -22.6001 | 0.92321
13143.322 | 3000 | 1947.9063 | 251.1028 | -868.8496 | 2074.0039 | 104.6432 | 104.6262 | -54.3031 | 2248.6422 | -22.7299 | 0.92234
13146.023 | 3000 | 1957.8792 | 251.2457 | -893.9538 | 2061.9914 | 104.7275 | 104.6857 | -55.8721 | 2247.4345 | -23.4386 | 0.91749
13148.553 | 3000 | 1982.647 | 251.4202 | -901.5511 | 2059.9281 | 104.8117 | 104.7584 | -56.3469 | 2248.5769 | -23.6371 | 0.9161
13151.081 | 3000 | 1958.7018 | 251.6896 | -910.1799 | 2058.3029 | 104.8959 | 104.8707 | -56.8862 | 2250.564 | -23.8549 | 0.91457
13153.612 | 3000 | 2015.1025 | 251.826 | -966.9709 | 2027.1557 | 104.9802 | 104.9275 | -60.4357 | 2245.9726 | -25.5015 | 0.90257
13156.139 | 3000 | 1954.3626 | 251.9509 | -952.793 | 2043.3802 | 105.0644 | 104.9795 | -59.5496 | 2254.5991 | -24.9988 | 0.90632
13158.665 | 3000 | 2043.6702 | 252.2616 | -1025.7287 | 1997.926 | 105.1486 | 105.109 | -64.108 | 2245.8468 | -27.1758 | 0.88961
13161.36 | 3000 | 2118.2715 | 252.413 | -1010.9744 | 1998.1717 | 105.2329 | 105.1721 | -63.1859 | 2239.3658 | -26.8371 | 0.89229
13163.898 | 3000 | 2080.1507 | 252.4404 | -1071.6377 | 1968.8963 | 105.3171 | 105.1835 | -66.9774 | 2241.6422 | -28.5587 | 0.87833
13166.42 | 3000 | 2137.9131 | 252.6896 | -1078.6953 | 1956.5807 | 105.4013 | 105.2873 | -67.4185 | 2234.2318 | -28.8686 | 0.87573
13169.159 | 3000 | 2062.974 | 253.1139 | -1043.9201 | 2001.5958 | 105.4856 | 105.4641 | -65.245 | 2257.4665 | -27.544 | 0.88666
13171.751 | 3000 | 2137.1247 | 253.0377 | -1096.9686 | 1953.4344 | 105.5698 | 105.4324 | -68.5605 | 2240.3674 | -29.3167 | 0.87193
13174.367 | 3000 | 2131.863 | 253.3697 | -1110.3101 | 1955.523 | 105.654 | 105.5707 | -69.3944 | 2248.7461 | -29.587 | 0.86961
13176.889 | 3000 | 2073.2516 | 253.5803 | -1100.0417 | 1971.7111 | 105.7383 | 105.6584 | -68.7526 | 2257.8168 | -29.1576 | 0.87328
13179.414 | 3000 | 2093.2497 | 253.8637 | -1095.9255 | 1977.4423 | 105.8225 | 105.7766 | -68.4953 | 2260.8252 | -28.9958 | 0.87466
13182.075 | 3000 | 2136.0376 | 253.8635 | -1176.7951 | 1913.1774 | 105.9067 | 105.7765 | -73.5497 | 2246.1288 | -31.5956 | 0.85177
13184.604 | 3000 | 2113.9857 | 254.1688 | -1133.3955 | 1955.6828 | 105.991 | 105.9036 | -70.8372 | 2260.3718 | -30.0939 | 0.8652
13187.13 | 3000 | 2121.3041 | 254.3491 | -1165.9349 | 1935.0122 | 106.0752 | 105.9788 | -72.8709 | 2259.1317 | -31.0708 | 0.85653
13189.653 | 3000 | 2126.1812 | 254.4847 | -1162.56 | 1937.1753 | 106.1594 | 106.0353 | -72.66 | 2259.2463 | -30.9692 | 0.85744
13192.382 | 3000 | 2123.585 | 254.739 | -1181.2438 | 1926.6071 | 106.2437 | 106.1413 | -73.8277 | 2259.9009 | -31.5133 | 0.85252
13194.909 | 3000 | 2130.8043 | 254.8937 | -1194.2784 | 1927.5589 | 106.3279 | 106.2057 | -74.6424 | 2267.5503 | -31.7815 | 0.85006
13197.44 | 3000 | 2138.6978 | 255.1293 | -1235.8643 | 1889.8535 | 106.4121 | 106.3039 | -77.2415 | 2258.0759 | -33.1825 | 0.83693
13200.018 | 3000 | 2129.9063 | 255.2732 | -1218.108 | 1911.6128 | 106.4964 | 106.3638 | -76.1317 | 2266.7269 | -32.5058 | 0.84334
13202.541 | 3000 | 2134.1312 | 255.4548 | -1218.4996 | 1908.1303 | 106.5806 | 106.4395 | -76.1562 | 2264.0015 | -32.5615 | 0.84281
13205.099 | 3000 | 2142.7544 | 255.7676 | -1219.262 | 1910.4199 | 106.6648 | 106.5698 | -76.2039 | 2266.3415 | -32.5466 | 0.84295
13207.628 | 3000 | 2148.4167 | 255.7723 | -1230.4193 | 1893.6142 | 106.7491 | 106.5718 | -76.9012 | 2258.253 | -33.0146 | 0.83853
13210.157 | 3000 | 2139.4375 | 256.2528 | -1217.5433 | 1918.2644 | 106.8333 | 106.772 | -76.0965 | 2272.0365 | -32.4037 | 0.84429
13212.72 | 3000 | 2145.1467 | 256.483 | -1235.7066 | 1903.8264 | 106.9175 | 106.8679 | -77.2317 | 2269.6973 | -32.9861 | 0.8388
13215.292 | 3000 | 2141.5084 | 256.2664 | -1228.1273 | 1910.5356 | 107.0018 | 106.7777 | -76.758 | 2271.2206 | -32.7336 | 0.84119
13217.828 | 3000 | 2139.5197 | 256.5851 | -1239.9362 | 1898.4655 | 107.086 | 106.9105 | -77.496 | 2267.5125 | -33.1495 | 0.83725
13220.409 | 3000 | 2134.8627 | 256.8874 | -1224.9461 | 1923.3947 | 107.1702 | 107.0364 | -76.5591 | 2280.3377 | -32.4916 | 0.84347
13223.02 | 3000 | 2141.9909 | 257.0046 | -1205.2766 | 1929.865 | 107.2545 | 107.0852 | -75.3298 | 2275.3177 | -31.9863 | 0.84817
13225.547 | 3000 | 2140.2801 | 257.3814 | -1226.8115 | 1923.2533 | 107.3387 | 107.2423 | -76.6757 | 2281.2211 | -32.5331 | 0.84308
13228.101 | 3000 | 2148.8868 | 257.3988 | -1252.0517 | 1891.8182 | 107.4229 | 107.2495 | -78.2532 | 2268.6141 | -33.4975 | 0.83391
13230.625 | 3000 | 2133.4206 | 257.7412 | -1207.5838 | 1946.4162 | 107.5072 | 107.3922 | -75.474 | 2290.5883 | -31.816 | 0.84975
13233.158 | 3000 | 2139.8245 | 258.0192 | -1221.3149 | 1927.8833 | 107.5914 | 107.508 | -76.3322 | 2282.1797 | -32.3542 | 0.84476
13235.738 | 3000 | 2141.9263 | 258.1438 | -1235.6764 | 1924.5662 | 107.6756 | 107.5599 | -77.2298 | 2287.1054 | -32.7026 | 0.84149
13238.356 | 3000 | 2135.5611 | 258.3335 | -1238.788 | 1923.0111 | 107.7599 | 107.639 | -77.4243 | 2287.4806 | -32.7892 | 0.84067
13240.891 | 3000 | 2139.4058 | 258.5877 | -1253.4526 | 1916.2637 | 107.8441 | 107.7449 | -78.3408 | 2289.8057 | -33.1891 | 0.83687
13243.419 | 3000 | 2145.4057 | 258.7711 | -1218.5366 | 1940.9065 | 107.9283 | 107.8213 | -76.1585 | 2291.7132 | -32.1213 | 0.84692
13246.14 | 3000 | 2146.0684 | 259.0053 | -1251.9864 | 1914.4666 | 108.0126 | 107.9189 | -78.2492 | 2287.4991 | -33.183 | 0.83693
13248.663 | 3000 | 2137.2463 | 259.2087 | -1248.7965 | 1924.2467 | 108.0968 | 108.0036 | -78.0498 | 2293.9525 | -32.9827 | 0.83883
13251.364 | 3000 | 2132.1064 | 259.4246 | -1203.0285 | 1961.3986 | 108.181 | 108.0936 | -75.1893 | 2300.9481 | -31.5229 | 0.85243
13253.905 | 3000 | 2140.4442 | 259.603 | -1249.1622 | 1927.5565 | 108.2653 | 108.1679 | -78.0726 | 2296.9284 | -32.9454 | 0.83919
13256.433 | 3000 | 2144.0892 | 259.7389 | -1246.7804 | 1928.4803 | 108.3495 | 108.2245 | -77.9238 | 2296.4097 | -32.883 | 0.83978
13258.98 | 3000 | 2139.6611 | 260.0398 | -1227.0892 | 1946.956 | 108.4337 | 108.3499 | -76.6931 | 2301.3878 | -32.2215 | 0.84599
13261.518 | 3000 | 2135.4751 | 260.1766 | -1251.7071 | 1931.0515 | 108.518 | 108.4069 | -78.2317 | 2301.2455 | -32.9512 | 0.83913
13264.045 | 3000 | 2140.4065 | 260.4508 | -1230.0742 | 1946.8318 | 108.6022 | 108.5212 | -76.8796 | 2302.8757 | -32.286 | 0.84539
13266.582 | 3000 | 2133.2341 | 260.6504 | -1225.5917 | 1957.8497 | 108.6864 | 108.6043 | -76.5995 | 2309.8162 | -32.046 | 0.84762
13269.136 | 3000 | 2130.0116 | 260.9078 | -1252.5343 | 1941.0593 | 108.7707 | 108.7116 | -78.2834 | 2310.0981 | -32.8334 | 0.84025
13271.664 | 3000 | 2137.8601 | 261.0407 | -1255.887 | 1934.6986 | 108.8549 | 108.7669 | -78.4929 | 2306.5799 | -32.9891 | 0.83877
13274.352 | 3000 | 2129.6998 | 261.3352 | -1249.55 | 1948.3269 | 108.9391 | 108.8897 | -78.0969 | 2314.5956 | -32.6738 | 0.84176
13276.885 | 3000 | 2144.8482 | 261.5828 | -1222.0242 | 1964.2006 | 109.0234 | 108.9928 | -76.3765 | 2313.3152 | -31.8877 | 0.84908
13279.467 | 3000 | 2146.2781 | 261.6303 | -1244.9535 | 1948.9776 | 109.1076 | 109.0126 | -77.8096 | 2312.6657 | -32.5692 | 0.84274
13282.002 | 3000 | 2130.4404 | 261.8259 | -1253.6301 | 1947.6123 | 109.1918 | 109.0941 | -78.3519 | 2316.1999 | -32.7683 | 0.84087
13284.528 | 3000 | 2138.4148 | 261.8016 | -1264.7499 | 1937.1143 | 109.2761 | 109.084 | -79.0469 | 2313.4399 | -33.1406 | 0.83733
13287.107 | 3000 | 2133.4808 | 262.1616 | -1249.6964 | 1952.9678 | 109.3603 | 109.234 | -78.106 | 2318.5824 | -32.6149 | 0.84231
13289.635 | 3000 | 2139.5128 | 262.3507 | -1261.7327 | 1943.5826 | 109.4445 | 109.3128 | -78.8583 | 2317.2145 | -32.9907 | 0.83876
13292.162 | 3000 | 2124.739 | 262.6624 | -1249.207 | 1960.1461 | 109.5288 | 109.4427 | -78.0754 | 2324.3689 | -32.5094 | 0.8433
13294.743 | 3000 | 2132.7636 | 262.8959 | -1265.2382 | 1950.1812 | 109.613 | 109.5399 | -79.0774 | 2324.6579 | -32.9746 | 0.83891
13297.338 | 3000 | 2145.6051 | 262.8789 | -1285.5213 | 1922.7037 | 109.6972 | 109.5329 | -80.3451 | 2312.8672 | -33.7666 | 0.83131
13300.111 | 3000 | 2138.7206 | 263.1071 | -1252.9974 | 1960.3162 | 109.7815 | 109.6279 | -78.3123 | 2326.5515 | -32.5859 | 0.84258
13302.644 | 3000 | 2145.5499 | 263.2841 | -1285.3529 | 1926.8648 | 109.8657 | 109.7017 | -80.3346 | 2316.2341 | -33.706 | 0.8319
13305.404 | 3000 | 2148.3399 | 263.6097 | -1276.1657 | 1940.8646 | 109.9499 | 109.8374 | -79.7604 | 2322.8332 | -33.3258 | 0.83556
13307.946 | 3000 | 2151.1992 | 263.7734 | -1285.7779 | 1925.797 | 110.0342 | 109.9056 | -80.3611 | 2315.5817 | -33.7294 | 0.83167
13310.483 | 3000 | 2142.84 | 264.0834 | -1241.609 | 1974.2544 | 110.1184 | 110.0348 | -77.6006 | 2332.2249 | -32.1657 | 0.84651
13313.066 | 3000 | 2137.7653 | 264.2183 | -1237.5531 | 1975.7477 | 110.2026 | 110.0909 | -77.3471 | 2331.3336 | -32.0618 | 0.84748